Генеральный план

округа муниципального образования

город Кропоткин Краснодарского края

Пояснительная записка

Положения о территориальном планировании

Часть 2

Муниципальный контракт № 1-ГП-ПЗ

Том 1

| Генеральный директор | А.В. Волков |
| --- | --- |
| Главный инженер | А.В. Филоныч |
| Руководитель АПМ-1 | Г.Б. Дорошенко |
| Главный архитектор проекта | Г.Б.Дорошенко |

Краснодар

2008

1. Цели и задачи территориального планирования округа муниципального образования город Кропоткин

1.1. Положение генерального плана округа муниципального образования город Кропоткин  в системе документов

территориального планирования

Генеральный план округа муниципального образования город Кропоткин является документом территориального планирования муниципального уровня, подлежащим разработке, согласованию и утверждению в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 190 – ФЗ и утверждённым Федеральным законом от 29 декабря 2004 г.         № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», подписанными Президентом РФ 29 декабря 2004 г., с учетом дополнений, изложенных в ФЗ №232-ФЗ от 18.12.2006 г. «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Статус и компетенция органов местного самоуправления в части решения вопросов территориального планирования административно-территориальных образований, а также вопросы определения назначения и видов использования земель, перевода земель из одной категории в другую, обеспечивающие условия для развития территорий, устанавливаются Земельным кодексом Российской Федерации (№ 136-ФЗ), законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (№ 131-ФЗ), законом «О переводе земель или земельных участков из одной  категории в другую» (№ 111-ФЗ), а также иными законодательными актами.

Действующее градостроительное законодательство предусматривает конкретный состав положений, которые могут быть установлены документами территориального планирования каждого из уровней – федерального, регионального и муниципального.

В составе градостроительной деятельности генеральный план округа является правовым актом территориального планирования муниципального уровня, на основании которого юридически обоснованно осуществляются последующие этапы градостроительной деятельности на территории муниципального образования:

- разработка и утверждение плана реализации генерального плана;

- разработка и утверждение планов и программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры;

- подготовка и принятие нормативного правового акта градостроительного зонирования – правил землепользования и застройки с установлением градостроительных регламентов;

- подготовка и утверждение документации по планировке территорий первоочередного и последующего освоения;

- подготовка градостроительных планов земельных участков, которые являются обязательными при проведении инвестиционных торгов и подготовки проектной документации для строительства.

В составе генерального плана округа муниципального образования город Кропоткин устанавливаются и утверждаются:

- территориальная организация и планировочная структура городского округа;

- функциональное зонирование территории города и городского округа в целом с отображением границ функциональных зон и параметров планируемого развития таких зон;

- границы зон с особыми условиями использования территорий;

- границы территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства муниципального значения;

- содержатся предложения, адресуемые субъекту РФ:

- изменение границ земель сельскохозяйственного назначения;

- установление статуса особо охраняемых природных территорий;

- установление, изменение границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства регионального значения;

- устанавливается очерёдность освоения территории округа муниципального образования город Кропоткин.

Проект Генерального плана округа муниципального образования город Кропоткин подготовлен в соответствии с действующим законодательством. Состав и содержание проекта отвечают требованиям Градостроительного кодекса РФ, иным действующим законодательным актам и детализирован Техническим заданием, утвержденным Заказчиком проекта – администрацией муниципального образования город Кропоткин.

При разработке генерального плана муниципального образования город Кропоткин учтены основные положения, касающиеся развития городского округа, заложенные в «Схеме территориального планирования Краснодарского края», разработанной в 2007 г.

1.2. Особенности разработки генерального плана

Содержание генеральных планов городских округов определено статьёй 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации. Проект генерального плана содержит основную часть, подлежащую утверждению, и материалы по обоснованию проектных решений.

Основная часть проекта генерального плана включает в себя графические материалы в виде карт (схем) планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения и текстовые материалы в форме положений о территориальном планировании.

Положения о территориальном планировании, содержащиеся в генеральных планах, включают в себя:

- цели и задачи территориального планирования;

- перечень мероприятий по территориальному планированию и указание на последовательность их выполнения.

Требования к составу материалов генерального плана, разработанного в соответствии с новым Градостроительным кодексом Российской Федерации № 190-ФЗ от 29 декабря 2004 года, существенно отличаются от состава материалов генеральных планов, разработанных в соответствии с требованиями предшествующего Градостроительного кодекса РФ.

В настоящее время развитие территорий определяется не государственными народнохозяйственными планами и директивами, обеспеченными бюджетными и натуральными ресурсами, а в результате оценки и анализа, существенных для развития территории внешних и внутренних факторов, влияющих на социально-экономический и инвестиционный потенциал планируемой территории в условиях существующей экономики.

Документы территориального планирования как правовые акты, к которым относятся генеральные планы, оперируют важнейшими и весьма ценными в условиях рынка ресурсами – территорией, земельными участками, местоположением объектов недвижимости, градостроительными регламентами разрешенного использования и режимами ограничения использования земельных участков, и др.

Правовыми актами также утверждается функциональное зонирование территории, развитие, размещение и емкость транспортной и улично-дорожной инфраструктуры, коммунальной инфраструктуры, территориальное распределение плотности застройки, то есть базовые характеристики развития поселений и населенных пунктов.

Проект генерального плана оценивает основные конкурентные преимущества и природно-хозяйственные возможности территории, которые обосновывают целевые направления развития планируемой территории. Поддержка таких преимуществ и возможностей средствами градостроительной деятельности и территориального планирования осуществляется в рамках ряда ограничений и соблюдения обязательных  условий развития – социальных, природно-экологических, техногенных, инженерно-геологических и других. В силу этого, содержание генерального  плана стремится к оптимизируемому компромиссу между существующими потребностями развития территории и социально-политическими условиями, влияющими на характер решения актуальных и прогнозируемых в поселении проблем.

Финансирование градостроительного развития в новых условиях осуществляется из средств местного и государственных бюджетов (муниципального, краевого, РФ), но в основной своей части – за счет внебюджетных инвестиций в развитие территории: строительство, реконструкцию и модернизацию объектов капитального строительства. Таким образом, при подготовке градостроительных решений наряду с общественными и государственными интересами важнейшими становятся направления и объекты градостроительного развития, которым отдают предпочтение платежеспособные инвесторы, что и определяет рыночный спрос на земельные участки с находящимися на них объектами недвижимости, либо предложения их строительства.

С целью сохранения баланса государственных, муниципальных и частных интересов, предложенные в составе генерального плана градостроительные решения, подлежат до их принятия общественному обсуждению. Таким образом, генеральный план, определяющий стратегию и тактику развития территории, становится важным документом общественного согласия. При этом генеральный план не является документом прямого действия, обращенным непосредственно к потребителю, а служит основанием и руководством к действию при разработке документов о застройке территории и правил землепользования и застройки.

Разрабатываемые на основе генерального плана «Правила землепользования и застройки», являются документом прямого действия, обязательны к применению как застройщиком, так и органами публичной  власти, и предназначены защищать права населения поселения и каждого его гражданина как от противоречащих его интересам градостроительных намерений коммерческих структур, так и от произвольных решений администрации.

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации подготовка проекта генерального плана городского округа должна осуществляться на основании комплексных программ развития  муниципальных образований, положений о территориальном планировании, содержащихся в схемах территориального планирования Российской Федерации, схемах территориального планирования субъектов Российской Федерации. Эти документы должны определять:

- основные принципы развития территории региона во взаимной увязке решений по градостроительному планированию с соседними территориями;

- коридоры транспортных и инженерных коммуникаций, объектов федерального и регионального значения;

- зоны местонахождения и планируемого размещения объектов капитального строительства федерального и регионального значения.

1.3. Цели и задачи территориального планирования

в генеральном плане округа муниципального образования

город Кропоткин

Генеральный план муниципального образования город Кропоткин  – документ территориального  планирования, определяющий стратегию градостроительного развития городского округа. Генеральный план является основным градостроительным документом, определяющим в интересах населения и государства условия формирования среды жизнедеятельности, направления и границы развития территорий округа, зонирование территорий, развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, градостроительные требования к сохранению объектов историко-культурного наследия и особо охраняемых природных территорий, экологическому и санитарному благополучию.

1. Основными целями территориального планирования при разработке генерального плана округа муниципального образования          г. Кропоткин являются:

- создание действенного инструмента управления развитием территории в соответствии с федеральным законодательством и законодательством субъекта Российской Федерации;

- резервирование земель под создание и дальнейшее развитие особой экономической  зоны, предусмотренной «Схемой территориального планирования Краснодарского края»,  на базе Западной промзоны;

- обеспечение средствами территориального планирования целостности городского округа как муниципального образования с учётом нового стратегического направления развития территории – с одной стороны формирование особой экономической зоны на базе Западной промзоны и сопряжённых с ней отраслей, а с другой стороны – усовершенствование и развитие планировочной структуры и всех систем жизнедеятельности города Кропоткина;

- выработка рациональных решений по планировочной организации, функциональному зонированию территории и созданию условий для проведения градостроительного зонирования, соответствующего максимальному раскрытию социально-экономического потенциала городского округа с учетом опережающего развития инженерной и транспортной инфраструктуры;

- совершенствование системы расселения, природно-экологического каркаса территории, улучшение градостроительной и экологической ситуации, оптимизация планировочной структуры и функционального зонирования;

- определение необходимых исходных условий развития городского округа за счет совершенствования территориальной организации муниципального образования, прежде всего путём увеличения площади земель, занимаемых главными конкурентоспособными видами использования.

Проектные решения генерального плана являются основой для комплексного решения вопросов организации планировочной структуры; территориального, инфраструктурного, социально-экономического и правового развития округа муниципального образования город Кропоткин;  разработки правил землепользования и застройки, устанавливающих правовой режим использования территориальных зон; определения зон инвестиционного развития.

2. Решения генерального плана основываются на следующих принципах:

- обеспечение сохранности и восстановление уникального природного комплекса территории, ее природно-географических особенностей,  памятников археологии и культуры. Организация новых рекреационных территорий и комплексов отдыха в пойменной части реки Кубань;

- создание модели социально-экономического и градостроительного развития территории городского округа на первую очередь (2018 год), расчётный период (2028 год) и долгосрочный период (2043 год), выстроенной на конкуретных преимуществах территории: значительном природно-ресурсном и социально-экономическом потенциале, выгодном местоположении, богатом историко-культурном наследии, наличии развитой инженерно-транспортной инфраструктуры;

- соблюдение последовательности действий по территориальному планированию, организации рациональной планировочной структуры, функционального и последующего градостроительного зонирования;

- формирование особой экономической зоны на базе Западной промзоны города Кропоткина, имеющей выгодное размещение по отношению к транспортным магистралям и селитебной территории, развитую инженерно-транспортную инфраструктуру и наличие свободных производственных площадей.

Задачи территориального планирования

Реализация указанных целей осуществляется посредством решения следующих задач:

1. Разработка оптимальной функционально-планировочной структуры округа муниципального образования город Кропоткин, создающей предпосылки для гармоничного и устойчивого развития территории, для последующей разработки градостроительного зонирования, подготовки правил землепользования и застройки, разработки проектов планировки и проектов межевания.

2. Определение системы параметров развития города и городского округа, обеспечивающей взаимосогласованную и сбалансированную динамику градостроительных, инфраструктурных, природных, социальных и рекреационных компонентов развития.

3. Подготовка перечня первоочередных мероприятий и действий по обеспечению инвестиционной привлекательности городского округа при условии сохранения окружающей природной среды и создания соответствующей нормативно-правовой базы инвестиционно-строительной деятельности.

4. Планируемое размещение объектов капитального строительства, существующие и планируемые границы земель промышленности, энергетики, транспорта и связи.

Для решения этих задач проведен подробный анализ использования территории городского округа, выявлены ограничения по использованию территории, в том числе с учетом границ территорий объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования территорий, границ зон негативного воздействия объектов капитального строительства местного значения.

В результате анализа использования территории проектом предложена градостроительная модель комплексного решения экономических, социальных, экологических проблем, направленных на обеспечение устойчивого развития проектируемой территории, а именно:

- организация внешней и внутренней структуры транспортных магистралей;

- поэтапное освоение новых территорий в границах города и прилегающих городу землях на основе развития инфраструктуры транспорта, инженерных коммуникаций и сооружений, структуры обслуживания;

- организация общественных центров обслуживания в проектируемых жилых районах;

- перспективное развитие  Западной и Восточной производственной зон;

- предложения по резервированию территорий на долгосрочный период для развития жилой зоны и Западной промзоны в северном направлении.

2. Перечень мероприятий по территориальному планированию

2.1. Планировочная организация территории

Генеральный план является документом территориального планирования и предусматривает разработку проектных решений по планировочной организации территории, зонам планируемого размещения объектов капитального строительства для государственных и муниципальных нужд и зонам с особыми условиями использования территории в соответствие с устанавливаемыми генеральным планом функциональными зонами.

Настоящий генеральный план устанавливает проектные решения по планировочной организации округа муниципального образования город Кропоткин,  его функциональному зонированию, по размещению, развитию и обеспечению функционирования объектов капитального строительства, а также всех сопутствующих систем – в первую очередь системы инженерно-транспортной инфраструктуры, образующих в целом достаточно сложную и целостную градостроительную структуру, способствующую созданию максимально благоприятных условий проживания населения.

Проектные решения настоящего генерального плана учитывают сложившуюся ситуацию муниципального образования: географическую, экологическую, экономическую, поднимая в свою очередь вопрос о необходимости в первоочередном порядке создания в регионе особой экономической зоны на базе Западной промзоны с целью реализации имеющегося инвестиционного потенциала для поднятия экономики муниципального образования на должный уровень.

Кроме того, развитие в муниципальном образования необходимой системы инженерно-транспортной и социальной инфраструктур, особенно в районах, предусмотренных для нового жилищного строительства (Северный жилой район, район «Радиостроя», микрорайон № 2) создаст условия для комплексного поэтапного освоения территории в соответствии с разработанным генеральным планом округа муниципального образования город Кропоткин

2.1.1. Проектируемая территориально-планировочная организация муниципального образования город Кропоткин

Генеральный план округа муниципального образования город Кропоткин предусматривает на расчётный период (до 2028 года) развитие города и городского округа в установленных существующих границах.

На долгосрочный период (до 2043 года) предусматривается резервирование земель, точнее, определяется направление возможного развития города в северном направлении за счёт земель Кавказского района.

В связи с тем, что территория городского округа представлена преимущественно землями населённого пункта – города Кропоткина (86 %) в данном разделе основной акцент сделан на развитие планировочной структуры города.

На территории городского округа генеральным планом предусматривается резервирование земель под развитие Западной производственной зоны, на базе которой согласно разработанной в 2007 году «Схемы территориального планирования Краснодарского края» планируется размещение «Особой экономической зоны».

Основными видами экономической деятельности, согласно схеме территориального планирования Краснодарского края, предполагаемыми к размещению на территории г. Кропоткина относятся: производство машин и оборудования, производство транспортных средств, предприятия по обработке древесины, предприятия по производству пищевых продуктов и предприятия транспортно-складского хозяйства.

Функциональное зонирование Западной производственной зоны в составе генерального плана выполнено в соответствии с подразделом «Промышленность» раздела «Промышленность, стройиндустрия и инженерно-транспортная инфраструктура с отраслевыми схемами» в составе «Схемы территориального планирования Краснодарского края».

Генеральным планом предусматривается территория севернее Западной промзоны под размещение объектов с преимущественной специализацией машиностроения, металлообработки, коммунального назначения и строительной индустрии.

Кроме того, проектом предусматривается севернее автомобильной дороги Темрюк-Краснодар-Кропоткин-граница Ставрополья размещение блока автотранспортных предприятий и выноса с территории Западной промзоны воинских подразделений с их производственно-коммунальными объектами.

Вдоль федеральной автомобильной магистрали М-29 «Кавказ» в северной части городского округа планируется создание логистического парка, а восточнее от него предусматривается размещение нового кладбища с комплексом ритуальных услуг и церковью.

Генеральный план предусматривает дальнейшее развитие и совершенствование существующей архитектурно-планировочной структуры города Кропоткина.

Планировочная организация жилой зоны города предусматривает деление его на планировочные районы.

Существующая железнодорожная ветка Краснодар-Ставрополь делит территорию города на два планировочных района: Северный и Южный. В каждом из них формируется центр планировочного района.

В южном планировочном районе он совпадает с общегородским общественным центром, сформировавшимся вдоль улицы Красной.

В северном планировочном районе общественный центр проектируется на пересечении улиц Авиационной и Молодежной, в геометрическом центре планировочного района, на его планировочной оси, проходящей через весь район с севера на юг.

Общественный центр северного планировочного района формируется следующими общественными зданиями и их территориями:

- территорией средней общеобразовательной школы,

- территорией общественно-торгового центра,

- территорией административно-делового центра,

- территорией спортивных сооружений. Планировочные районы, в свою очередь, магистральными улицами общегородского значения делятся на жилые районы.

Северный планировочный район разделен структурной планировочной осью, проходящей по улице Авиационной, на два жилых района: северо-восточный и северо-западный.

Территория северо-западного жилого района на 50% занята существующим жилым фондом, основная часть которого представлена малоэтажными индивидуальными жилыми домами. Имеются незначительные вкрапления секционной 2-х этажной застройки вдоль улиц Черноморской, Мира.

В северной и западной частях жилого района размещаются существующие садоводческие товарищества, которые генпланом предусматривается в соотношении 20% от общей площади садоводческих товариществ к постепенному переводу путем соблюдения всех действующих законодательных требований, в жилые территории.

Основная часть территории микрорайона предусмотрена под малоэтажное индивидуальное жильё и лишь незначительная часть микрорайона вдоль федеральной автомагистрали «Кавказ» запроектирована в секционном исполнении домами повышенной этажности.

На пересечении улиц Молодежной и 50-летия Победы генпланом предусматривается общественный центр жилого района в составе комплекса зданий предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания жилого района, рынка; центра культурно-спортивного досуга населения; центра физкультурно-спортивного досуга общественного значения.

В центральной части микрорайона запроектирован центр микрорайона в составе торгово-общественного центра повседневного пользования.

Система общественных центров планировочного района, жилого района и микрорайонов транспортными и пешеходными связями объединена в единую структуру.

Важным обуславливающим фактором развития системы обслуживания является совершенствование транспортной структуры для связи общественных центров районного и микрорайонного уровня с многофункциональным общегородским центром.

Территория северо-восточного жилого района, расположенная восточнее улицы Авиационной, на 30% освоена под садоводческие товарищества. Центральную часть территории жилого района занимает городское кладбище. Южная часть жилого района занята существующей индивидуальной застройкой.

В северо-восточной части района предусмотрена территория под перспективное жилищное строительство. Здесь на пересечении общегородских магистралей запроектирован общественный центр северо-восточного жилого района в составе комплекса зданий предприятий торговли, общественного питания, центра культурно-спортивного досуга, рынка, общеобразовательной школы и детсада.

Планировочными ограничениями северо-западного и северо-восточного жилых районов являются проложенные по их территории магистральные трубопроводы Малгобек-Тихорецк; Грозный – Трудовая.

Центральный жилой район расположен между железнодорожными ветками направлений Краснодар-Ставрополье и Батайск-Армавир.

Основная часть территории жилого района застроена существующими индивидуальными и частично секционными (в районе улиц Пушкина, Гагарина, Красноармейской, Баумана) жилыми домами. Незначительный резерв свободной территории в восточной части района подлежит освоению под секционную 3-х 5-ти этажную и индивидуальную коттеджную застройку на I-ю очередь строительства.

На территории жилого района сформировались центры обслуживания вдоль улиц Гагарина, Красноармейской, Пушкина.

Транспортными и пешеходными связями центры жилого района и его жилая зона связаны с общегородскими центром (пешеходный мост в районе железнодорожного вокзала), транспортные «проколы» под железнодорожным полотном по улицам: Чапаева, Западной.

На территории Центрального жилого района среди жилой застройки сохраняются предприятия, не требующие создания крупных санитарно-защитных зон, либо те, в которых предусматривается реконструкция с внедрением наукоемких технологий в производство без ущерба экологии проживания.

Это следующие предприятия:

- Производственные базы;

- ОАО «Кропоткинский молочный комбинат»;

- Птицецех Кропоткинского мясокомбината;

- ОАО «Кропоткинский хлебокомбинат»;

- Завод № 6 г.Кропоткина ОАО «Краснодарский мясокомбинат»;

- Коммунально-складские и производственные предприятия, обслуживающие железную дорогу:

- Склады «Элеватормельмаш»;

- Торговые склады;

- ОАО «Элеватормельмаш».

- Вагонное ремонтное депо «Кавказская»;

- Локомотивное депо «Кавказская»;

- Кавказские дорожные электромеханические мастерские ж/дороги.

Анализ существующего состояния и перспективного развития территории центрального жилого района показывает, что его можно отнести к зоне многофункционального использования.

Многофункциональное использование территории предполагает совмещение многих функций: жилой, общественной, производственной с экологически чистой технологией.

Смешанные функциональные зоны в основном связаны с необходимостью улучшения окружающей среды, изменением структуры использования производственных площадок.

Появление таких зон может во многом решить проблему размещения обслуживания и развития мест приложения труда.

Южный жилой район города включает в себя территорию между поймой р.Кубань и железнодорожной веткой Батайск-Армавир.

По характеру использования территория тоже относится к зоне многофункционального использования.

Здесь размещается и получает дальнейшее развитие общегородской центр. На пересечении общегородских магистральных улиц размещаются общественные центры микрорайонов.

На территории Южного жилого района расположен самый большой процент многоэтажной застройки, которая в основном сосредоточена в кварталах, прилегающих к общегородскому центру, по обе стороны от ул.Красной и в микрорайоне № 1 (юго-западная часть Южного жилого района).

На расчетный срок на территории района предусматривается выборочное строительство многоэтажного жилья за счет уплотнения и сноса, по мере амортизации, зданий ветхого жилого фонда с целью создания ансамбля архитектурно-выразительной застройки центральной части города.

Предусматривается строительство многоэтажной застройки современными домами улучшенной планировки на территории микрорайона № 2 и территории промышленных предприятий, подлежащих выносу:

-	Завод по производству строительных материалов.

-	Лесхоз.

-	Предприятие «Электромонтаж» (строительство эстакады).

Участок, прилегающий к микрорайону № 2 с восточной стороны, обращённый к пойме реки Кубань, подлежит застройке коттеджами повышенной комфортности (элит-класс).

На территории микрорайона № 2 сохраняется и получает дальнейшее развитие с учетом обслуживания не только населения города, но и близлежащих населенных пунктов, общегородская зона медицинского обслуживания, в которой размещаются специализированные медицинские учреждения (больницы, поликлиники, профилактории, школы-интернаты и т.д.).

Учитывая, что Южный жилой район граничит в южной части с рекой Кубань, существенное значение уделено в проекте генерального плана ориентации архитектурно-планировочной структуры района и города в целом на реку.

Для этой цели предусматривается по возможности освободить прибрежную зону реки от промышленных предприятий. Вдоль русла реки проектируется строительство благоустроенной набережной с террасированием и укреплением берегов, созданием пешеходных эспланад с видовыми точками.

В живописной излучине реки, расположенной центрально по отношению к жилому району, проектируется общегородской парк с развитой сетью спортивных сооружений, аттракционов, устройством лодочной станции, благоустроенного, оборудованного пляжа.

Пешеходными мостиками и дамбой городской парк будет связан с гидропарком, который проектируется в левобережной излучине реки, на островной части, образованной за счёт спрямления русла реки Кубань.

На западной островной части поймы реки Кубань предусматривается создание выставочно-ярмарочного комплекса.

В связи с тем, что пойма реки Кубань и частично прилегающая правобережная терраса регулярно затапливаются при прохождении половодья, а в 2002 году при прохождении катастрофического наводнения была подтоплена значительная часть территории г.Кропоткина, в составе генерального плана ОАО институтом «Кубаньводпроект» разработан раздел «Мероприятия по берегоукреплению и защите территории от затопления.

В целях предупреждения паводковых наводнений на территории г.Кропоткин данным разделом генерального плана намечены следующие мероприятия:

- строительство оградительной дамбы (Д1) длиной 930 м в районе железнодорожного моста через р.Кубань;

- реконструкция существующей дамбы (Д2) на участке длиной 500 м от автодороги Кропоткин-Гулькевичи до дороги, ведущей к лодочным гаражам, и строительство новой дамбы длиной 1570 м, идущей вдоль берега р.Кубань до водозабора «Железнодорожного», далее до железной дороги;

- реконструкция существующей дамбы (Д3) ниже автодорожного моста в районе водозабора «Центрального»;

- строительство оградительной дамбы (Д4) длиной 1640 м от автодороги Кропоткин-Гулькевичи до ул.Спортивной. Эту дамбу предполагается использовать под автодорогу;

- строительство дамбы (Д5) длиной 1200 м в районе лесхоза.

По проектируемой дамбе, которая предполагается средством защиты территории города от затопления, предусматривается объездная автомобильная дорога, по которой будет осуществляться транзитное движение грузового автотранспорта в направлении ст.Кавказская – ФАД «Кавказ».

Вся пойменная левобережная и правобережная территории предполагаются к использованию в качестве рекреационной зоны периодического пользования. Здесь среди залесенных массивов предусмотрено развитие объектов кратковременного отдыха, домиков рыбаков, туристических приютов, автокемпингов, аквапарков и др. видов отдыха.

Учитывая роль и значение реки Кубань в жизни города и края в целом, проектом предлагается максимально возможное восстановление экосистемы реки в административных границах города и пригородной зоны. Предусматривается развитие в пойме реки водоохранных и берегозащитных мероприятий, создание искусственных лесов и лесопарков, залужение прибрежных зон. В зеленой зоне реки предполагается природоохранная и рекреационная деятельность.

К сожалению, хаотичное развитие жилой застройки Южного и Центрального жилых районов не предоставляют возможности без интенсивного сноса организовать пешеходные выходы из селитебной территории к реке. Учитывая сложность экономической ситуации на современном этапе, генеральный план не предусматривает интенсивного сноса жилья для организации выхода к реке, а предлагает использовать для этих целей существующие улицы.

Генеральный план

Генеральный план

2.2. Функциональное зонирование

Основной составляющей документов территориального планирования (в данном случае проекта генерального плана округа муниципального образования город Кропоткин) является функциональное зонирование с определением видов градостроительного использования установленных зон, параметров планируемого развития и ограничений на их использование

Основными целями функционального зонирования, утверждаемого в данном генеральном плане, являются:

- установление назначений и видов использования территорий городского округа;

- подготовка основы для разработки нормативного правового акта – правил землепользования и застройки, включающих градостроительное зонирование и установление градостроительных регламентов для территориальных зон;

- выявление территориальных ресурсов и оптимальной инвестиционно- строительной стратегии развития городского округа, основанных на эффективном градостроительном использовании экономического потенциала, географического положения и наличия развитой инженерно-транспортной инфраструктуры.

Основаниями для проведения функционального зонирования являются:

- комплексный градостроительный анализ территории и оценка системы планировочных условий, в т.ч. ограничений по развитию территории;

- экономические предпосылки развития муниципального образования;

- проектная, планировочная организация территории городского округа.

Функциональное зонирование муниципального образования город Кропоткин:

- поддерживает планировочную структуру города, максимально рассчитанную на создание благоприятных условий проживания населения;

- предусматривает значительное территориальное развитие  рекреационной,  жилой и производственных зон;

- направлено на создание условий для развития социальной, инженерной и транспортной инфраструктур, способных обеспечить расчетную численность населения;

- устанавливает функциональные зоны и входящие в них функциональные подзоны с определением границ и особенностей функционального назначения каждой из них;

- содержит характеристику планируемого развития функциональных зон и подзон с определением функционального использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории указанных зон.

Функциональное зонирование территории г.Кропоткина в существующих границах, предусматривает упорядочение существующего зонирования в целях эффективного развития каждой зоны и улучшения проживания, основываясь на фактическом планировании территории. Предусмотрено изменение функций отдельных зон, в основном производственных.

Генеральным планом определены следующие функциональные зоны:

жилая зона;

общественно-деловая зона;

зона рекреационного назначения;

зона производственно-коммунального назначения;

зона инженерной и транспортной инфраструктур;

зона специального назначения;

зона особо охраняемых территорий;

зона сельскохозяйственного использования.

Для эффективного и упорядоченного взаимодействия функциональных зон в них выделяются подзоны.

Жилая зона:

- зона малоэтажной жилой застройки

- зона многоэтажной жилой застройки

- резерв жилой застройки.

Зона рекреационного назначения:

- зона общественных пространств;

- лесопарки;

- зона пляжей.

Зона производственной, инженерной и транспортной инфраструктур:

- производственно-коммунально-складская зона;

- зона объектов инженерной инфраструктуры;

- зона объектов транспортной инфраструктуры.

Зона особо охраняемых территорий:

- зоны памятников истории, археологии и культуры с охранными зонами, которые устанавливают определённый регламент использования территории.

2.2.1. Жилая зона

Жилая зона предназначена для организации благоприятной и безопасной среды проживания населения, отвечающей его социальным, культурным, бытовым и другим потребностям.

В жилых зонах допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и коммунально-бытового назначения, объектов здравоохранения, объектов дошкольного, начального общего и среднего (полного) общего образования, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, гаражей, объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду. В состав жилых зон могут включаться также территории, предназначенные для ведения садоводства и дачного хозяйства.

Жилая зона представлена территориями существующей застройки различного вида и этажности (усадебного типа, многоквартирной), а также новыми территориями, предназначенными для размещения проектируемого жилищного фонда.

Жилищное строительство на проектируемой территории предлагается осуществлять следующими типами жилых зданий:

– индивидуальная застройка усадебного типа с рекомендуемыми размерами приусадебных участков от 0,06 га до 0,1 га (размеры участков подлежат уточнению на стадии разработки Правил землепользования и застройки);

– застройка коттеджного типа (без выделения приусадебных участков или с участками, не превышающими размера 0,06 га), многоквартирная  блокированная застройка и застройка «таунхаус»;

- малоэтажная секционная застройка этажностью 3-5 этажей;

- многоэтажная секционная застройка этажностью 9-12 этажей.

Жилая зона составляет основную часть территории города Кропоткина (2928 га).

Данным проектом выделено четыре основных жилых района. Их деление обусловлено размещением планировочных ограничений и основных транспортных осей.

Северо-западный и северо-восточный жилые районы расположены на верхней террасе между железнодорожной веткой на Ставропольское направление и объездной автотрассой Краснодар-Ставрополье и разграничены основной магистральной улицей Авиационной. Центральный жилой район размещен между железнодорожными ветками на Ставрополье и на г.Армавир. В южный жилой район включена территория между поймой р.Кубань и железной дорогой Кропоткин-Армавир.

В жилых районах выделены укрупненные кварталы, ограниченные основными улицами. Границы селитебных районов и укрупненных кварталов приведены на основном чертеже ГП-1.

Расчетная численность населения г.Кропоткина на срок окончания генплана (2028 год) составит 100 тыс. человек .

При расселении жителей на проектный срок генпланом были приняты следующие положения:

- основными районами под освоение новой застройкой определены северо-западный и северо-восточный до санитарно-защитной зоны от объездной трассы Краснодар-Ставрополье и микрорайон № 2, а также завершение строительства кварталов в южном и центральных районах,

- решено зонирование по этажности и типам застройки, в зависимости от инженерного обеспечения территории, местоположения в системе города, рельефа и геологических условий местности,

- в связи с тем, что на территории перспективного жилищного строительства ведется освоение дачных участков (садоводческих товариществ) генпланом предусмотрена возможность, на перспективу, частичного перевода садовых домиков в индивидуальный жилой фонд.

Генпланом условно принят коэффициент перевода садовых домов в индивидуальный жилой фонд в количестве 20% от общего числа.

Перевод садовых домов в индивидуальный жилой фонд будет осуществляться с учетом действующего законодательства.

Наиболее высокая плотность населения сосредоточена в освоенных Южном и Центральном районах.

Низкий показатель плотности в северных районах обусловлен наличием массивов садоводческих товариществ, в которых только половина домовладений предусмотрена к переводу в жилье.

Генпланом принято следующее соотношение нового жилищного строительства по типам застройки:

усадебная – 591,5 тыс.кв.м. (38%)

секционная – 950,0 тыс.кв.м. (62%)

Проектом предусмотрено максимальное сохранение существующего жилого фонда. Убыль составит ветхий фонд, находящийся в зонах особого санитарно-гигиенического режима, а также в реконструируемой центральной части города.

Существующая усадебная застройка подлежит реконструкции и модернизации, согласно действующим нормам и современным требованиям, при полном оснащении её инженерным оборудованием.

Новое жилищное строительство рассчитано на обеспечение не только нового населения, но и для расселения жителей с целью улучшения жилищных условий и предусмотрено для обеспечения 39,9 тыс.человек.

Первоочередное освоение предусмотрено в северо-западной части города.

2.2.1.1. Жилая застройка

Разработка предложений по организации жилых зон, реконструкции существующего жилищного фонда и размещению площадок нового жилищного строительства – одна из приоритетных задач Генерального плана округа муниципального образования город Кропоткин.

Предложения Генерального плана по градостроительной организации территорий жилой застройки и новому жилищному строительству опираются на результаты градостроительного анализа территории - техническое состояние и строительные характеристики жилищного фонда; распределение фонда по районам города; динамику и структуру жилищного строительства; историко-архитектурную и средовую ценность застройки; современные градостроительные тенденции в жилищном строительстве, экологическое состояние территории.

Реализация обширной жилищной программы за двадцатилетний период, намеченной Генеральным планом, предусматривает сочетание нового жилищного строительства на свободных территориях с реконструктивными мероприятиями.

Проблема улучшения жилищных условий всех слоёв населения города - одна из важнейших социальных задач.

Сегодня на первый план выдвигается, наряду с ликвидацией очереди, проблема улучшения жилищных условий той части населения, которая нуждается в ином качестве жилища, нежели тот, которым она располагает. Постепенно встает задача удовлетворения жильём семей в соответствии с их индивидуальными требованиями к степени комфортности и финансовыми возможностями.

Убыль жилищного фонда в результате выбытия ветхого и аварийного жилья, реконструктивных мероприятий принята в объеме 191,3 тыс. м2.

Размещение нового жилищного строительства предусматривается как на свободных от застройки территориях, так и в сложившейся селитебной части города  за счет проведения комплексной реконструкции жилых территорий со сносом преимущественно усадебного и малоэтажного ветхого фонда, а также трансформации садоводств в жилые образования с развитой инфраструктурой.

По проекту в территорию жилой индивидуальной застройки включено около 365 га садоводческих участков. В том числе 85 га (23%) территорий садоводств предусмотрено к активному освоению под жилищное строительство в срок до 2028 года. Перевод остальной территории садоводств порядка 280 га в индивидуальную жилую застройку предусмотрен за пределами расчётного срока (2028-2043 г.г.).

В настоящей работе дана прогнозная оценка жилищной потребности населения  городского округа и объемов нового жилищного строительства на проектные этапы, ориентированная на перспективную численность населения.

На период 2008 – 2018 гг. (1 очередь строительства) объем нового жилищного строительства ориентировочно определен в размере 514,7 тыс. кв. общей площади или в среднем за год – около 51,5 тыс. кв. м. При этом средняя жилищная обеспеченность к 2018 г. может составить – 23,0  кв. м/чел.

В последующий период 2018 – 2028 гг. (до расчетного срока) новое жилищное строительство ориентировочно определено в объеме порядка 1026,8 тыс. кв. м общей площади или в среднем за год –102,7 тыс. кв. м. При этом средняя жилищная обеспеченность к 2028 г. достигнет – 30  кв. м/чел.

В соответствии с прогнозным расчетом общий объем жилищного фонда к 2028 г. может увеличиться до 3 000,0 тыс. кв. м (в 1,9 раз). Объем нового жилищного строительства за весь прогнозный период 2008 – 2028 гг. может составить порядка  1 541,5 тыс. кв. м.

Рис.1. Планируемые среднегодовые темпы ввода жилья на территории муниципального образования г.Кропоткин

Таким образом, в течение расчетного срока жилищный фонд города планируется увеличить до 3 млн. кв. м (в настоящее время -  1,6 млн. кв. м общей площади), что позволит повысить среднюю жилищную обеспеченность с  19,52 кв. м в настоящее время до 30 кв. м общей площади на человека. Объем нового жилищного строительства  составит 1,5 млн. кв. м.

Из общего объема нового строительства 62% придется на секционную 2-9-этажную жилую застройку, 38% - на индивидуальную (коттеджную) жилую застройку.

Рис.2. Структура нового жилищного строительства в разрезе

жилых районов г.Кропоткина

В сложившейся городской застройке обеспеченность жильем будет ниже, чем в зонах нового строительства, так как структура существующих квартир имеет ограниченные возможности ее повышения.

Реализация данной жилищной программы зависит от многих факторов. Росту жилищного строительства как многоквартирного, так и индивидуального, будет способствовать внедрение ипотеки, других новых видов кредитования и приобретение жилья (участие граждан в долевом строительстве, жилищно-накопительных программах и др.).

2.2.2.Общественно-деловая зона

Общественно-деловые зоны предназначены для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, объектов среднего и высшего профессионального образования, административных, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, объектов делового, финансового назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности населения.

В общественно-деловой зоне формируется система взаимосвязанных общественных пространств (главные улицы, площади, набережные, пешеходные зоны).

В состав общественно-деловой зоны входят, прежде всего, общегородской центр, а также подцентры культурно-бытового обслуживания, размещаемые генеральным планом в жилых районах города.

Общегородской центр формируется на базе исторически сложившегося центра города. Он характеризуется многофункциональным использованием территории и подразделяется на несколько подзон. Здесь предусматривается реконструкция существующих зданий и сооружений и строительство новых объектов культурно-бытового обслуживания.

Для обслуживания жителей проектируемых жилых районов проектом предусматриваются общественные центры, в которых сосредоточены здания общественных организаций, торгово-бытового, культурно-оздоровительного и развлекательного назначения.

Для удобства обслуживания населения в кварталах усадебной застройки по основным улицам предусматриваются индивидуальные жилые дома со встроенными учреждениями повседневного обслуживания населения, что способствует развитию малого бизнеса.

2.2.2.1. Размещение учреждений культурно-бытового назначения

Город Кропоткин имеет достаточно развитую сеть предприятий и учреждений культурно-бытового назначения, которые обслуживают не только население города, но и близлежащие населенные пункты. Он является многофункциональным центром агломерации, что отражается на составе и структуре сферы обслуживания. Город выполняет функции административного, делового, кредитно-финансового центра, центра культуры, образования, здравоохранения и спорта.

Генеральным планом предусматривается дальнейшее развитие и совершенствование структуры обслуживания с учетом сложившихся факторов.

Совершенствование системы культурно-бытового обслуживания населения является важнейшей составной частью социального развития города. Процесс развития системы культурно-бытового обслуживания будет сопровождаться изменениями как качественного порядка - повышение уровня обслуживания, появление новых видов услуг (интернет-клубы, казино, видеотеки, специализированные спортклубы), так и количественного порядка - увеличение количества рабочих мест в сфере обслуживания за счет кадров, вытесняемых в условиях рыночной экономики из других сфер рыночного комплекса. В новых экономических условиях сфера услуг является одной из приоритетных, поскольку достаточно привлекательна для вложения капитала и наиболее емка для занятости населения.

Основная цель развития системы культурно-бытового обслуживания остается прежней - создание полноценных условий труда, быта и отдыха жителей города, достижение как минимум нормативного уровня обеспеченности всеми видами обслуживания при минимальных затратах времени.

Имеющаяся обширная сеть учреждений соцкультбыта в городе не полностью обеспечивает потребности населения.

В расчете проектной вместимости учреждений соцкультбыта учтено как собственное (постоянное население) так и сопряженное население (центр агломерации).

В городе Кропоткине предусматривается четырехступенчатая система учреждений соцкультбыта.

1.	Учреждения эпизодического пользования центра агломерации. К ним относятся: административно-хозяйственные, деловые, финансово-кредитные учреждения, учреждения культуры (театры, дворцы культуры), музеи, библиотеки, учреждения здравоохранения и спортивные комплексы общегородского значения, высшие учебные заведения, гостиницы, крупные торговые центры, ярмарки.

2.	Учреждения эпизодического пользования общегородского значения. К ним относятся: кинотеатры, дома культуры, гостиницы, библиотеки, крупные торговые центры, предприятия бытового обслуживания, больницы, спортивные комплексы, Дома творчества школьников, специализированные школы, городские административные учреждения и деловые центры, рекреационные центры.

3.	Учреждения периодического пользования, обслуживающие население жилых районов города, в общественных центрах планировочных районов.

Это культурные центры, клубные помещения, учреждения торговли и быта, общественного питания, поликлиники, районные Дома творчества школьников, спортивные школы, спортивные залы и плавательные бассейны и др.

4.	Учреждения повседневного пользования, обслуживающие население микрорайонов, укрупненных кварталов и жилых групп.

К ним относятся общеобразовательные школы, детские дошкольные учреждения, магазины повседневного спроса, кафе, приемные пункты и мастерские КБО.

В основном существующая сеть учреждений соцкультбыта сохраняется на перспективу, некоторые объекты подлежат реконструкции и модернизации.

На схеме функционального зонирования определены зоны для размещения учреждений соцкультбыта, где выделены территории административно-делового, общеобразовательного, торгово-бытового, культурно-просветительного, лечебно-оздоровительного, спортивно-рекреационного назначения.

При размещении учреждений соцкультбыта учитывались нормативные радиусы доступности.

Генеральным планом намечены крупные городские комплексы городского и межселенного обслуживания:

- городской спортивный комплекс с городским парком на берегу реки Кубань;

- лечебно-оздоровительный комплекс в микрорайоне № 2;

- специализированных школ-интернатов в микрорайоне № 2;

- рекреационный центр в лесопарковой зоне реки Кубань;

- гидропарк с объектами кратковременного отдыха в излучине реки Кубань;

- лесопарковый комплекс;

- археологический музей под открытым небом на базе курганных комплексов вдоль автодороги на станицу Казанскую;

- транспортный терминал с авторынком;

- выставочно-ярмарочный центр в пойме реки Кубань.

Проектом предусматривается вынос из пойменной территории реки Кубань противотуберкулезного стационара с созданием в лесопарковой пойменной зоне реки комплексов кратковременного отдыха, туристических приютов, кемпингов, домиков рыбаков и охотников и т.д.

Проектом предусматривается строительство новых общеобразовательных школ в новой жилой застройке и реконструкция с расширением в существующей застройке.

Детские дошкольные учреждения размещаются в микрорайонах и жилых кварталах с учётом нормативного радиуса пешеходной доступности. Строительство новых детских садов предусматривается в кварталах № 3;4;5;8;10;14;20.

Вместимость больниц и поликлиник рассчитывается согласно социальным нормативам, и нормам, одобренным распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 июля 1996 года № 1063-р.

Предусматривается дальнейшее развитие существующего больничного комплекса, расположенного в микрорайоне № 2 с учётом обслуживания не только городского, но и сопряженного населения (население близлежащих сельских поселений), кроме того, в жилых районах и микрорайонах предусмотрены поликлиники и аптеки.

Генеральным планом предусмотрено создание трех крупных спортивных центров с устройством плоскостных спортивных сооружений (стадионов, волейболъных, баскетбольных площадок и теннисных кортов) и крытых спортивных залов, бассейнов и т.д. Это общегородской спортивный центр на берегу реки Кубань, и два районных спортивных центра: в центральном жилом районе на восточной границе города Кропоткина и в северо-западном жилом районе на месте существующей, закрываемой свалки мусора. Кроме того, спортивные комплексы со спортзалами, тренажерными залами и бассейнами предусматриваются в центрах жилых районов и микрорайонах – новостройках (микрорайон № 2). В существующей застройке рекомендуется наиболее активно использовать спортивные залы и стадионы школ.

В жилых районах и микрорайонах, удаленных от центра города, предусматриваются общественные центры, в составе которых размещаются магазины продовольственных и непродовольственных товаров, кафе, столовые, предприятия КБО, помещения культурно-массовой работы с населением и клубы по интересам, бани, отделения связи и Сбербанка, кинотеатры, видеозалы, дискозалы, библиотеки, ЖЭО, рынки летней торговли, аптеки и поликлиники, залы аттракционов и игровых автоматов.

Согласно приложения 7 НПБ 101-95 «Нормы пожарной безопасности» проектом предусматривается размещение 5 пожарных депо общей вместимостью 38 автомобилей.

2.2.3.Зона производственно-коммунального назначения

Производственно-коммунальная зона предназначена для размещения производственных, складских, коммунальных объектов, направленных на обеспечение повседневной потребности жизнедеятельности городского округа.

В зависимости от предусматриваемых видов использования, ограничений на использование территорий и характера застройки каждой конкретной зоны проектом генерального плана устанавливаются типы производственных зон.

При размещении предприятий в производственной зоне проектом учитывается класс вредности и специфика производства.

Генеральным планом рекомендуются следующие принципы градостроительного регулирования промышленной застройки:

- максимально возможное размещение промышленных объектов в производственных зонах города с обеспечением вокруг этих зон необходимых санитарных разрывов. Исключение составляют безопасные в экологическом отношении предприятия, имеющие малые грузообороты (без железнодорожных вводов);

- формирование производственных зон с учётом функционального назначения промышленных территорий.

Предусматривается создание производственных зон, сформированных по технологическим блокам (блоки предприятий пищевого профиля, строительного, автотранспортного, коммунально-складского и т.п.) с созданием между ними технологических разрывов. Этот принцип имеет место при функциональном зонировании Западной промзоны.

- формирование производственных зон по классу вредности предприятий. С учётом этого принципа запроектирована Восточная промзона, где предусматривается размещение промышленных объектов IV-V классов вредности;

- развитие производственных территорий за счет уплотнения существующей застройки в производственных зонах, а также за счет освоения новых земельных участков в Западной и Восточной промзонах;

- обеспечение расчетных размеров санитарно-защитных зон вокруг промышленных территорий.

На территориях производственных зон разрешенным видом использования является размещение промышленных предприятий, коммунально-складских объектов, объектов транспортной инфраструктуры, санитарно-защитных зон.

Планировка предприятий должна обеспечивать наиболее благоприятные условия для производственного процесса и труда на предприятиях, рациональное и экономичное использование земельных участков. Следует предусматривать упорядочение функционального зонирования и размещение инженерных сетей в генпланах реконструируемых предприятий.

Незастроенные и свободные от транспорта и складских объектов участки предусматривается занять под зеленые насаждения.

При планировке производственных зон проектом генплана уделяется большое внимание упорядочению подъездных промышленных путей.

Производственная зона города представлена пятью промузлами: Западным I, Западным II, Восточным, Южным, Центральным и отдельными предприятиями, разбросанными по территории города.

Западный I промузел представляет собой крупный промузел машиностроительных, ремонтных, строительных, складских и других предприятий, имеющих значительный грузооборот железнодорожным транспортом, размещается в пригородной зоне и имеет достаточный санитарный разрыв до жилой зоны. В его состав входят следующие крупные предприятия:

- машинный завод «Радуга»

- объединение предприятий стройиндустрии (ТОО КОПС), машиностроительный завод (КрЭМЗ),

- завод монтажных специальных строительных приспособлений (МИСП),

- ПМК-29, АМП-5 и другие.

Западный II промузел сформировался в непосредственной близости к городу, вдоль автомагистрали ФАД «Кавказ» на границе с селитебной территорией, где размещаются производственные объекты, обслуживающие город, базы строительных организаций, предприятия стройиндустрии, грузовые автобазы, склады снабженческих организаций, торговые базы и включает в себя:

- АОТ «Кавагропромснаб»

- Асфальтовый завод

- Кирпичный завод

- ДРСУ и ряд других предприятий.

Значительная часть предприятий Западного промузла изменила за последние годы свой профиль и форму собственности.

Проектом предлагается создание на базе промузла Западный II зоны, состоящей преимущественно из объектов придорожного сервиса и ему сопутствующих предприятий.

Восточный промузел расположен на юго-восточной окраине города, на берегу р.Кубань и включает в себя комплекс предприятий по переработке пищевых продуктов, химической промышленности и стройиндустрии.

В его состав входят: АО «Элеватормельмаш»; АО «Хлебокомбинат»;

- АО «Молзавод»;

- ТОО «Кромяс»;

- АО «Консервный завод»;

- АО «Пивзавод»;

- МЭЗ «Кропоткинский» и ряд строительных и коммунальных предприятий.

В настоящее время практически все предприятия, входящие в состав восточной промзоны, не функционируют, либо находятся в стадии банкротства.

Центральный промузел расположен в зоне отвода железной дороги и со всех сторон окружен селитебной территорией. Он включает в себя предприятия обслуживания железной дороги: складские, ремонтные, строительные, гаражи для хранения индивидуальных машин. В соответствии с генеральным планом практически все промышленные объекты сохраняются с созданием нормативных санитарно-защитных зон до жилой застройки.

Наметившееся в последние годы развитие промышленного производства за счёт потенциальных возможностей инвесторов и как следствие – рост основных структур города обогнали планируемый старым генеральным планом прогноз территориально-планировочной организации города. В результате чего предусмотренные ранее разработанным генпланом территориальные резервы оказались недостаточными для развития основных градообразующих зон города.

В генплане городского округа заложены направления территориального развития основных функциональных зон, в том числе и производственных.

Данным проектом обеспечивается территориальный рост города в одном  преимущественно северном направлении, что создает предпосылки для максимального сосредоточения промышленного и жилищного строительства в строго ограниченном числе районов и чтобы дальнейшее их расширение не встречало препятствий между собой.

Проектируемая планировочная структура промышленных зон предполагает обеспечение их соответствующими территориальными резервами. Выделяется три типа резервов: резервы в самом производственном здании для развития отдельного производственного корпуса; резервы в пределах площадки отдельного предприятия; резервы для развития промышленного района в целом.

Участки предприятий в настоящее время используются неэффективно, плотность застройки и производственных территорий во многих случаях низкая, поэтому более высокая эффективность использования территории на промышленных предприятиях достигается в основном за счет применения более совершенного производственного оборудования, высокой степени блокирования здания и сооружений и повышения этажности производственных зданий.

Генпланом намечено развитие трех относительно самостоятельных промышленных районов: Западного-I, Западного – II и Восточного.

Промзона «Западная I» имеет территориальный резерв для размещения предприятий, связанных с большим грузооборотом, требующих устройства железнодорожных подъездных путей. Пространственное размещение предприятий Западной I промзоны предусматривается так, чтобы производственные вредности оказывали наименьшее воздействие на прилегающие территории г.Кропоткина и ст.Казанской.

Проектом предусмотрено зонирование предприятий с учетом класса вредности и по функциональному назначению. Определены зоны для размещения блока коммунально-складских предприятий, предприятий перерабатывающего профиля и других.

При разработке проектных предложений по функциональному зонированию территории Западной производственно зоны исходили из:

- минимального выноса существующих и работающих предприятий;

- состояния основных производственных фондов;

- перспективы размещения  новых промышленных мощностей в непосредственной близости от существующих объектов в соответствии с функциональным зонированием территории.

На территории Западной производственной зоны в соответствии с предложениями «Схемы территориального планирования Краснодарского края» размещается «Особая экономическая зона», что также повлияло на проведение мероприятий по функциональному зонированию.

В генеральном плане округа муниципального образования г.Кропоткин рассматривались дополнительные территории, резервируемые под развитие промзоны, размещенные севернее Западной производственной территории. С запада данные территории ограничены городской чертой с северо-востока железнодорожной веткой Батайск-Армавир с юга железной дорогой Кавказская-Краснодар.

На стадии генерального плана не предусматриваются мероприятия по выносу производственных мощностей с территории Западной промзоны, кроме объектов воинских формирований, которые по экологическим соображениям  необходимо выносить с территории существующей промышленной зоны на перспективные площадки, расположенные на территории городского округа севернее автомагистрали Краснодар-Ставрополье.

В рамках генерального плана определены функциональные зоны с преобладающим типом производств, которые могут находиться в непосредственной близости без взаимного негативного влияния:

- зона объектов коммунального назначения и агропромышленного комплекса  (площадки №№ 205, 206, 207, 208, 211, 212, 237, 239, 245). При формировании данной панели  необходимо решать вопрос корректировки границ склада ГСМ и мазутохранилища котельной ЗАО «ОМХАС» с организацией сквозного движения по 3-му Промышленному проезду. На следующих стадиях проектирования необходимо решать вопрос о перепрофилировании данной площадки или выноса за пределы данной панели;

- зона промышленных объектов по обработке пищевых продуктов и коммунального назначения (площадки  №№ 171, 193,194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 204, 209, 210, 231 ). Одновременно с этим необходимо решать вопрос по проведению мероприятий по технической модернизации оборудования, внедрению передовых технических решений и эффективных очистных сооружений  производственных мощностей таких предприятий как ОАО «КОПС» и Машиностроительного завода КМЗ «Радуга»;

- зоны с преимущественной специализацией машиностроения, металлообработки, коммунального назначения и строительной индустрии. К данным зонам относятся площадки №№ 188, 189, 190, 193, 223, 232.

На территориях, относящихся к свободной экономической зоне, возможно размещение объектов коммунального назначения (складские комплексы),  объекты строительной промышленности.

На территориях расположенных между железнодорожными ветками и ограниченных с западной стороны автомобильной дорогой возможно размещение объектов строительной промышленности, машиностроения и металлообработки, а также коммунального назначения. Для площадок, прилегающих  с восточной стороны к автомагистрали  М29 «Кавказ», возможно размещение объектов коммунального назначения и придорожного сервиса.

При проектировании планировочной структуры Западной производственной зоны рассмотрена возможность обслуживания железнодорожным транспортом тех или иных панелей. Кроме того, для обеспечения производственной зоны автомобильным транспортом предварительно определены места прокладки автомобильных дорог, развязок. Все решения по транспортному обеспечению требуют проработки на дальнейших стадиях проектирования.

В Западной II промзоне, расположенной вдоль автомагистрали М-29 «Кавказ», предусматривается резервная зона для развития объектов придорожного сервиса, коммунально-складского хозяйства и производственной с размещением предприятий IV-V класса вредности с санитарно-защитными зонами - 50 м. Кварталы жилой застройки по ул.Дорожной окружены со всех сторон санитарно-защитными зонами от предприятий, поэтому проживание здесь не отвечает санитарно-гигиеническим нормам. Предлагается со стороны жилья максимальное применение экологически чистых технологий и перепрофилирование предприятий до V класса вредности.

Восточная промзона имеет территориальный резерв для размещения складского хозяйства и предприятий, связанных с большим грузооборотом требующих устройства железнодорожных путей и относящиеся к предприятиям IV-V класса.

Проектом предусматривается создание на базе Восточной промзоны комплекса предприятий по переработке сельхозпродукции IV-V класса вредности, а также зарезервированы площадки под коммунально-складские предприятия.

В настоящее время химкомбинат, расположенный в Восточной промзоне, не функционирует. Со стороны администрации г.Кропоткина необходимо осуществление жесткого контроля за дальнейшим использованием территории комбината новыми собственниками на предмет размещения здесь предприятий не более IV-V класса вредности.

Для обеспечения пригодности территории южнее ул.Куйбышева для всех видов строительства в соответствии с предложениями генплана необходимо провести инженерную подготовку территории.

Резервные площадки Восточного промузла проектируются с учетом прибрежной охранной зоны реки Кубань

Учитывая, что через Восточную промзону осуществляется въезд в город со стороны г.Гулькевичи, генеральным планом предлагается создание вдоль въездной магистрали общественно-деловой зоны, в которой разместятся бизнес-центры, торгово-деловые центры, офисы, объекты малого бизнеса, многоярусные парковки, выставочные центры, предприятия социального обслуживания.

Проектом предполагается использование для этих целей существующих капитальных производственных зданий и сооружений после соответствующей их реконструкции и модернизации, а также строительство новых объектов коммунально-бытового обслуживания.

Связь Восточной промзоны с внешними транспортными магистралями в направлении – станица Кавказская, г.Гулькевичи и выход на автомагистраль М-29 «Кавказ» предусматривается по южной обходной дороге, запроектированной по оградительной дамбе, предусмотренной разделом генерального плана «Мероприятия по  по берегоукреплению и защите территории от затопления в составе генерального плана округа муниципального образования город Кропоткин».

Необходимо обратить внимание администрации городского округа на тот факт, что в данном генеральном плане предложена концептуальная схема территориального планирования производственных зон.

Для осуществления строительства в Восточной и Западной промзонах необходимая более конкретная проработка территорий на стадии проекта планировки с проектом межевания.

Центральный промузел занимает центральные территории в городе, и территориального развития не имеет.

Генпланом территории данного промузла сохраняются, учитывая капитальность зданий и сооружений, права собственности владельцев предприятий.

Планировка существующих предприятий должна обеспечивать наиболее благоприятные условия для производственного процесса и труда на предприятиях, рациональное и экономное использование земельных участков. Следует предусматривать упорядочение функционального зонирования и размещение инженерных сетей в генпланах реконструируемых предприятий.

Незастроенные и свободные от транспорта и складов участки целесообразно занять под зеленые насаждения.

Территории существующих предприятий: Птицецех ТОО «Кромяс», «ТОО «Кромяс», Завод деревообрабатывающих станков, АО «Маслоэкстракционный завод «Кропоткинский» примыкают к жилой зоне и санитарный разрыв между ними отсутствует.

Генпланом данные предприятия сохраняются, учитывая капитальность зданий и сооружений, но должны быть проведены мероприятия по сокращению вредного воздействия на городскую среду в направлении совершенствования технологических процессов.

Для действующих предприятий, сооружений и иных объектов, размеры санитарно-защитной зоны которых не соответствуют требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1031-01*, администрацией предприятий составляются планы мероприятий по организации санитарно-защитной зоны, которые согласовываются учреждениями государственной санитарно-эпидемиологической службы.

Сокращение размеров санитарно-защитной зоны осуществляется учреждениями государственной санитарно-эпидемиологической службы с учетом результатов данных санитарно-эпидемиологической экспертизы материалов, характеризующих применяемый технологический процесс, расчетов рассеивания выбросов загрязнения веществ и вредных физических воздействий, плана детальной планировки и застройки и при обязательном подтверждении достаточности СЗЗ данными систематических лабораторных наблюдений за состоянием среды обитания человека.

В южной промзоне генпланом предусматривается ликвидация очистных сооружений химзавода и вынос завода по производству строительных материалов подлежат перепрофилированию: цех розлива и лакокрасочный цех АО «Химпродукта»; выносится территория лесхоза.

При планировке производственных зон уделено большое внимание упорядочению подъездных промышленных путей.

Все промышленные территории независимо от наличия или отсутствия отдельного рельсового ввода имеют дорожную связь с грузовыми пунктами железнодорожного транспорта, со складскими районами города, а также с внешними автомагистралями.

С направлением развития промышленных районов взаимосвязано решение зон внешнего и внутреннего транспорта на перспективу.

Производственные территории, размещенные в структуре селитебной застройки города, занимают срединные территории города, влияют на загрязнения среды проживания. Поэтому важно рассмотреть развитие промышленных территорий в контакте с развитием жилых и общественных зон.

Основное направление развития и реконструкции промышленных предприятий города - экологически чистое производство на основе внедрения новых технологий.

Муниципальное образование город Кропоткин проектируется как крупный промышленный центр, ориентированный на высокие технологии и профессионализм населения. Особенности расположения промышленности в плане города, наличие большого процента изношенных основных фондов, наличие резервов территорий обосновывают применение в промышленности наукоемких производств, экологически чистых, связанных с электроникой. Развивается сельскохозяйственное машиностроение, точное приборостроение, легкая промышленность, пищевая промышленность, работающая на край.

Намечено частичное изменение в размещении промплощадок.

В центральной части города, на берегу р.Кубани численность их будет сокращаться .

Предусмотрено насыщение срединно-периферийной зоны, в том числе восточной промзоны экологически чистыми предприятиями.

Генпланом намечена реорганизация территории восточной промзоны, с преимущественной реконструкцией существующих предприятий на наукоемкие производства с экологически чистой территорией, развития транспортной инфраструктуры связывающей промышленные предприятия с жилыми районами и внешними дорогами.

Генпланом предусматривается:

- развитие промышленных территорий в промзонах;

- строительство транспортных дорог и магистралей с общественным транспортом;

- создание на базе чистых технологий зон смешанного использования территории предприятия: производственного, общественного, жилого;

- повышение плотности застройки производственных территорий;

- выделение зон для размещения предприятий малого бизнеса и обслуживающих учреждений.

Генеральным планом намечено:

- реорганизация промышленных зон города, что улучшит планировочную структуру города, испытывающего недостаток в зелени общегородского значения, спортплощадок, повседневных центрах культурно-бытового значения, территориях жилой застройки и др.

- сокращение производственных территорий в селитебной зоне города;

- использование высвобождаемых территорий для жилищного строительства, резерв для общественных центров, для развития природного комплекса и под общественную зелень;

- повышение плотности застройки территорий промпредприятий увеличение за счет этого мест приложения труда;

- упорядочение функционально-планировочного зонирования промышленных зон;

- вынос экологически вредных производств  в западную промзону;

- улучшение состояния окружающей среды за счет ликвидации экологически опасных объектов, реорганизации промзон, модернизации сохраняемых объектов с расчетной санзоной до границ своей территории.

В результате выносится из жилой зоны 5 предприятий, ликвидируется 2 предприятия.

Основные направления развития функционального использования существующих промплощадок:

- изменение функций на территории промплощадок, выносимых экологоопасных производств, особенно из центральной селитебной территории города (например завода по производству строительных материалов, очистных сооружений химзавода из водоохранных зон р.Кубань).

- экологоопасные производственные функции планируется заменить на экологически приемлемую для размещения в жилой зоне: производство экологически чистой, наукоемкой технологии с модернизацией и обустройством территории, жилой зоны, общественной, общественно-жилой, зеленой зоны, многоярусных автостоянок, зоны смешанного производственно-жилого-общественного назначения для сохранения мест приложения труда в жилой зоне (например, планируется жилое строительство на территории очистных сооружений химзавода и лесхоза).

Для осуществления реорганизации необходимо принять правовое зонирование, где на реконструируемых промплощадках сохраняется на время реконструкции особый санитарный режим.

- на территории сохраняемых промзон прогнозируется развивать наукоемкие, экологически чистые технологии, внедрение обслуживающих представительских функций, размещение за счет уплотнения качественно новых форм приложения труда (электроника, промышленные бизнес-центры, транспортные сооружения, создание единого грузового парка для автоёмких производств с телемеханикой управления и т.д.);

- изменение перспективных промышленных функций на резервных, незастроенных площадках западной промзоны под другие хозяйственные функции (коммунальные, общественные центры, природный комплекс (санзоны);

- развитие новых производств экологически чистых на базе арендных конкурентоспособных производств, за счет изменения функции основного производства на арендных площадках;

- регулирование сложившихся арендных зон торгового назначения, создание смешанных промышленно-выставочных - торговых функций: на основе высоких технологий производства, увеличения плотности застройки основного производства;

- создание зон индивидуальных многоэтажных гаражей на территории производственных предприятий за счет уплотнения застройки существующих предприятий при внедрении новой технологии;

- использование при модернизации и реконструкции подземного пространства промышленных площадок, как правило, свободных от магистральных сетей;

- повышение этажности производственных корпусов характерной для новой технологии.

Проектом резервируются площадки для размещения производств в пределах пригородной зоны, в основном на территории Западной промзоны.

Складские территории города

Существующая коммунально-складская зона по обеспечению города продовольственными, промышленными и другими потребительскими товарами расположена в западной части города на территории, прилегающей к Федеральной автомагистрали «Кавказ», и на участках, расположенных вдоль железной дороги Краснодар-Армавир и Краснодар-Ставрополье.

Потребность в складских территориях на перспективу составит 34,4 га. Размещаться складские территории будут на сохраняемых территориях существующих промзон и в проектируемых коммунально-складских зонах (преимущественно на территориях Западной и Восточной промзон).

Расчет вместимости складов

Таблица 1

| №№ пп | Наименование | Вместимость складов на 1 тыс.чел. |  | Размер земельных участков, м2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | норма | потребн. | норма | потребн. |
| 1 | Склады общетоварные,м2 |  |  |  |  |
|  | -продовольственных товаров | 77 | 7700 | 310/ 210 | 31000/ 21000 |
|  | - непродовольственных товаров | 21 | 21000 | 740/ 490 | 74000/ 49000 |
| 2 | Холодильники распределительные, т | 27 | 2700 | 190/ 70 | 19000/ 49000 |
| 3 | Фруктохранилища, т | 17 | 1700 | 1300/ 610 | 130000/ 61000 |
| 4 | Овощехранилища, т | 54 | 5400 |  |  |
| 5 | Картофелехранилища, т | 57 | 5700 |  |  |
| 6 | Склады стройматериалов (потребительские), м2 | 300 | 30000 | 300 | 30000 |
| 7 | Склады твердого топлива, |  |  |  |  |
|  | -угля | 300 | 30000 | 300 | 30000 |
|  | -дров | 300 | 30000 | 300 | 30000 |
|  | Итого: |  |  |  | 344000 (34,4 га) |

Примечание: в числителе нормы для одноэтажных складов, в знаменателе - нормы многоэтажных складов

2.2.4.Зоны инженерной и транспортной инфраструктур

Типы зон инженерной и транспортной инфраструктур (автомобильного, железнодорожного, речного, морского, воздушного и трубопроводного транспорта, связи и инженерного оборудования) устанавливаются в зависимости от вида и параметров размещаемых сооружений и коммуникаций, а также ограничений на использование соответствующих территорий с учетом обеспечения мер по предотвращению вредного воздействия их на среду жизнедеятельности.

Зона подразделяется на подзоны:

А. Зона транспортной инфраструктуры.

На территории муниципального образования город Кропоткин зона транспортной инфраструктуры представлена внешними автомобильными дорогами:

- Темрюк-Краснодар-Кропоткин-граница Ставропольского края;

- федеральная автомагистраль М-29 «Кавказ».

Железнодорожными магистралями:

- Ростов-Баку;

- Элиста-Ставрополь-Кавказская-Краснодар.

В северной части городского округа вдоль автомагистрали М-29 «Кавказ» проектируется размещение объектов придорожного сервиса, которые территориально тоже относятся к подзоне транспортной инфраструктуры.

В границах города Кропоткина подзона транспортной инфраструктуры представлена внешними автомобильными дорогами:

- Темрюк-Краснодар-Кропоткин-граница Ставропольского края;

- федеральной автомагистралью М-29 «Кавказ»;

- Гулькевичи-Кропоткин;

- Тбилисская-Кропоткин;

- Кропоткин- ст.Темижбекская;

- Кропоткин-х.Лосево-п.Степной;

- проектируемым южным обходом города (ст.Кавказская- выход на автомагистраль М-29 «Кавказ»

и сопутствующими инженерными объектами (автомобильными развязками, эстакадами, объектами автосервиса):

К зоне транспортной инфраструктуры относятся территории автовокзалов: внешнего междугородного сообщения, расположенного на пересечении автомобильных дорог Тбилисская-Кропоткин и М-29 «Кавказ», и проектируемого автовокзала местных сообщений на продолжении улицы московской за автодорогой М-29 «Кавказ».

Кроме автомобильных дорог внешнего транспорта, в подзону транспортной инфраструктуры входят внутригородские улицы и дороги, автогаражи и автопарковки, объекты автосервиса.

Разрешенными видами использования в данной подзоне являются:

- мотели для легкового и грузового автотранспорта;

- сооружения для постоянного и временного хранения транспортных средств;

- предприятия по обслуживанию транспортных средств;

- предприятия общественного питания;

- магазины.

Генеральным планом предлагаются территории, прилегающие к автодороге  зарезервировать для размещения объектов придорожного сервиса.

Для временного хранения транспортных средств проектом предусматриваются места парковок в общественных центрах и подцентрах обслуживания.

В подзону транспортной инфраструктуры в границах города входят трассы с полосою отвода железнодорожных магистралей направлений:

- Ростов-Баку;

- Элиста-Ставрополь-Кавказская-Краснодар,

а также сопутствующие объекты, обслуживающие железную дорогу: железнодорожный вокзал. Грузовые сортировочные станции, вагоноремонтное депо, железнодорожные мосты, пешеходные переходы и т.д.

Б. Зона инженерной инфраструктуры.

Зоны инженерной инфраструктуры представлены структурой инженерных сетей и сооружений:

-	Водоснабжения (водозаборные сооружения, водозаборы). Всего в городе имеется 4 водозабора: Юго-восточный, Юго-западный, Северо-восточный, Северо-западный. Всего на территории города расположены 59 артезианских скважин, из них 21- отдельно стоящие по городу армированные скважины.

- Канализации (городские очистные сооружения, санитарно-защитные зоны от очистных сооружений).

- Газоснабжения (газопроводы высокого давления, ГГРС, ГРС, ГРП).

- Электроснабжения (линии воздушных электропередач 330, 220 кВт, 110 кВт, 35 кВт, ПС, РП, ТП).

- Теплоснабжения (котельные, ЦТП).

- Магистральные трубопроводы (нефтепроводы, газопроводы, продуктопроводы).

2.2.5. Зона рекреационного назначения

Рекреационная зона города представлена системой парков, бульваров, скверов, лесопарков, городских лесов, лугопарков, пляжей р.Кубани.

В состав рекреационных зон входят особо охраняемые природные территории и природные объекты.

К особо охраняемым природным объектам относятся: территории гослесфонда, расположенные в пойме р.Кубань и западнее автомагистрали «Кавказ», проектируемые территории дендропарка и лесопарка, расположенные в пойменной части реки и примыкающие к центральному району города, городской парк, городской сквер.

На территории рекреационных зон предусматривается вынос существующих промышленных, коммунальных, складских объектов, непосредственно не связанных с эксплуатацией объектов оздоровительного и рекреационного назначения. Из охранных зон р.Кубань, являющихся частью рекреационных зон, предусматриваются к выносу промышленные предприятия, не связанные с водной деятельностью, туберкулезная больница, расположенная в пойменной части р.Кубань.

Природная зона представлена лесопарком и лугопарком, вдоль реки Кубань западнее федеральной автомагистрали «Кавказ» и восточнее автодороги на г.Гулькевичи.

В состав рекреационной зоны города Кропоткина включен музейный историко-этнографический комплекс, проектируемый на базе курганных могильников, расположенных вдоль автодороги Тбилисская-Кропоткин.

Кроме того, к рекреационной зоне относится проектируемая база отдыха рыболовов-любителей с устройством искусственного водоёма в пойменной части реки Кубань за автомагистралью федерального значения М-29 «Кавказ».

2.2.5.1. Озеленение

Территория города Кропоткина представляет собой благоприятную по климатическим условиям зону для произрастания многих видов растений.

Город Кропоткин относится к зоне умеренного увлажнения. Сумма осадков за год составляет 666 мм. Вегетационный период растений достаточно продолжителен и составляет 196 дней.

Зеленые насаждения общего пользования в городе представлены: скверами по ул.Спортивной, парком в южной части города на берегу реки Кубань и общегородским парком, расположенным в восточной части города, зеленым бульваром вдоль улицы Красной с озеленением площадей, расположенных вдоль центральной улицы, зелеными насаждениями, произрастающими на приусадебных и садовых (дачных) участках.

Исходя из нормативов озеленения, зеленых насаждений во внутригородском озеленении недостаточно. Внутригородские насаждения общего пользования характеризуются ограниченным породным составом и угнетенным состоянием из-за техногенного воздействия, недостаточного ухода, несоответствия биологической характеристики деревьев и кустарников условиям произрастания.

Одна из важнейших проблем современного градостроительства - улучшение окружающей человека среды и организация здоровых и благоприятных условий жизни при высокой требовательности к их архитектуре и к ландшафтной архитектуре в частности. В решении этой задачи видное место принадлежит зеленому строительству, охватывающему широкий круг вопросов архитектурно-планировочного, инженерного и биологического характера.

Зеленые насаждения оказывают большое влияние на регулирование теплового режима, понижение солнечной радиации, очищение и увлажнение воздуха.

Кроме того, единая система зеленых насаждений задержит до 86% пыли, таким образом, уменьшит запыленность воздуха под кронами до 40%, уменьшит силу ветра, защитит воздух от загрязнения вредными газами и выполнит шумозащитную роль.

Зелёные насаждения всех видов, начиная от озеленения дворов жилых комплексов до зеленого пояса, окружающего город, должны быть объединены в единую стройную систему.

Генеральным планом предусматривается многофункциональная система зеленых насаждений, которые образуют зеленое кольцо вокруг города и зеленый каркас на внутригородском пространстве.

По функциональному назначению система зеленых насаждений города подразделяется на следующие виды:

-	общего пользования (парки, скверы, бульвары, озеленение улиц и проездов;

-	ограниченного пользования (участки культурно-бытовых и коммунальных объектов, участки школ и детских дошкольных учреждений, озеленение производственных территорий);

-	специального назначения - эпизодического пользования (санитарно-защитные, ветро- и снегозащитные зоны, охранное озеленение, почвоукрепительное и т.д.);

-	индивидуального пользования (приквартирные участки) выполняются непосредственно проживающими;

-	рекреационные  (лесопарки и т.д.)

Озеленение каждой функциональной зоны проектируется с учетом особенности каждой из них в отдельности и вместе с тем их композиционного объединения в единую систему озеленения.

В состав зеленых насаждений общего пользования, в соответствии с генеральным планом города, входит существующая зона отдыха на берегу реки Кубань, которая пешеходными связями связана с основной структурной осью зеленого каркаса города - пешеходно-зеленой зоной вдоль главной улицы города - ул.Красной, замыкает которую общегородской парк (в восточной части города).

Зеленые насаждения вдоль улицы Красной образуют систему скверов для кратковременного отдыха населения около общественных зданий и на путях пешеходных потоков. Устройство скверов вдоль центральной улицы позволяет дополнить её архитектурную выразительность малыми архитектурными формами и современными приемами озеленения.

Учитывая, что санитарно-гигиеническая, микроклиматическая роль зеленых насаждений особенно эффективна, когда они располагаются достаточно крупным массивом, проектом предусматривается включение в общую систему зеленого каркаса города садов, скверов, парков новых жилых районов (северо-восточного, северо-западного и центрального, в том числе 1 микрорайона).

В состав территорий зелёных насаждений районного и микрорайонного значения входят участки спортивных сооружений (плоскостные и объёмные). Общественные центры новых жилых районов проектируются в зеленом окружении, создавая благоприятные условия для отдыха населения.

При проектировании новых жилых районов, генеральный план предусматривает создание улиц бульварного типа, значительной протяженности в направлении массовых пешеходных потоков. Бульвары объединяют зеленые насаждения общественных центров жилых районов и микрорайонов в единую систему.

Скверы рекомендуется устраивать как открытого партерного типа с преобладанием газонов и цветников, так и свободного пейзажного типа. Для озеленения партерной зелени используются сезонные концентрации цветущих в одном ритме многолетних цветочных растений и кустарников. В качестве компонентов декоративного оформления используются элементы малых архитектурных форм, которые должны подчеркнуть своеобразных характер проектируемых скверов. Посадочный материал, используемый в оформлении участков общественной зелени, должен быть крупномерным, незамедлительно создающим эффект.

Озеленение территорий парков и скверов, предусмотренных генеральным планом, рекомендуется выполнять богатым составом древесных и кустарниковых пород со значительным процентом хвойных, декоративными цветочными композициями на аллеях, дорожках, площадках и газонах. Хороший эффект образуется от сопоставления пирамидального тополя с плакучими ивами.

Учитывая природно-климатические условия города настоящим проектом рекомендуется следующий ассортимент древесно-кустарниковых насаждений. Деревья лиственные: акация белая, атлант высочайший, абрикос обыкновенный, гледичия обыкновенная, ива плакучая, каштан конский, клен остролистный, клен золотистый, клен явор, платан, береза, софора японская, рябина обыкновенная, орех черный, орех грецкий, шелковица, черемуха, боярышник, дуб душистый, липа войлочная, тополь пирамидальный, тополь канадский.

Из хвойных пород рекомендуются: ель колючая, сосна крымская, сосна обыкновенная, можжевельник обыкновенный, туя восточная, можжевельник казацкий.

Кустарники: боярышник, самшит вечнозеленый, бирючина обыкновенная, сирень обыкновенная и персидская, акация желтая, вишня степная, жимолость татарская, смородина золотистая, ракитник «Золотой дождь», шиповник.

Для вертикального озеленения необходимо включить в ассортимент вьющиеся растения: плющ обыкновенный, девичий виноград пятилисточковый (присасывающийся), розы плетистые и др.

Озеленение улиц и проездов в основном должно обеспечивать защиту жилых домов и озелененных территорий от шума и пыли. Для чего используют рядовые посадки деревьев вдоль улиц.

Зеленые насаждения ограниченного пользования будут иметь развитие на участках детских учреждений, общественных и административных зданий, производственных территорий.

Каждый объект зеленого строительства имеет свои функциональные особенности, поэтому породный состав насаждений носит индивидуальный характер.

Для озеленения детских учреждений используются растения не вредные для детского организма.

Озеленение школьных участков, детсадов, детских мест отдыха не должно препятствовать доступу солнечного света в здания. Насаждения не должны иметь колючек ядовитых плодов и листьев, легко восстанавливаться после поломок.

По всему внешнему периметру территории школы и детского сада должна быть создана сплошная зеленая полоса из деревьев и кустарников. Для этого рекомендуются следующие породы деревьев и кустарников: клен остролистный, липа, тополь, можжевельник, туя западная и др.

Менее высокие живые изгороди из кустарников (сирень, чубушник, спирея Ван-Гутта, бирючина и др.) рекомендуются для разграничения различных площадок и сооружений друг от друга. При помощи насаждений на участках школ и детских дошкольных учреждений создаются наиболее благоприятные микроклиматические и санитарно-гигиенические условия.

Озеленение общественных и административных зданий проектируется с использованием посадок роз, акцентов из вечнозеленых растений, групп рябин и одиночных посадок черемухи обыкновенной, багрянника, калины бульдонеж и спиреи Вангутта.

Зеленые насаждения на территории производственной зоны по их функциональному назначению можно разделить на внешние (защитные) и внутренние (разделительные, защитно-теневые и декоративные).

Функции первых заключаются в защите производственных зданий и территорий от ветров, шума транспортных магистралей, вредного влияния производственных объектов.

Значение вторых - изоляция отдельных частей производственной зоны и создание комфортных условий для пребывания людей и животных.

Зеленые насаждения специального назначения в проекте представлены санитарно-защитной зеленью от производств железнодорожной магистрали, автодорог 1 и П категории и ветрозащитные полосы по периметру города.

Санитарно-защитная зелень создается согласно санитарным нормам, со специальным подбором пород, снижающих микрофлору воздуха, шумовые нагрузки, загрязнения его выхлопными газами транспорта.

Растения, используемые для озеленения санитарно-защитных зон, должны отвечать требованиям газоустойчивости, теневыносливости, быть малотребовательными к почве, обладать крупной листвой, создающей непросматриваемостъ, и быстрым ростом.

Следует уделять большое внимание озеленению придорожного пространства. Для этой цели используют рядовые и групповые древесные и кустарниковые насаждения и травяной покров на полосе отвода и,с согласия землепользователей, на прилегающих к ней угодьях.

Придорожное озеленение может использоваться в качестве противоэрозионного, ветрозащитного и снегозадерживающего средства.

Композиционные формы и виды придорожной растительности определяются с учетом удовлетворения объёмно-пространственной, инженерно-технической, эстетической, психологической и биологической функций ландшафтного оформления дорог.

На Кубани для ветрозащитных полос широко применяют дубы, клены широколистные.

Главной задачей озеленения микрорайонов новой секционной и индивидуальной застройки является решение вопросов благоустройства и ограждения жилой территории от вредного внешнего воздействия, создания условий для отдыха населения в непосредственной близости от жилой среды здорового природного окружения.

Озеленение микрорайонов является одним из наиболее массовых видов озеленения, влияющим на планировочную структуру и ландшафтную характеристику города в целом.

В озеленении кварталов индивидуальной застройки на приусадебных участках целесообразно применение плодовых деревьев и ягодных кустарников.

В формировании зеленых насаждений города учтены микроклиматические условия среды проживания, необходимость аэрации города в условиях влажного жаркого климата, необходимость защиты от перегрева, а также от суховеев, холодных ветров, необходимость проведения работ по водоотведению на больших территориях и закрепление берегов, каналов в зоне зелёными посадками, ориентации на восстановление в возможной степени в существующем городе экосистемы р.Кубань.

Река Кубань является самой крупной рекой Южного региона России. На ней располагаются природные леса, в основном вырубленные в процессе сельскохозяйственного освоения дачного и городского строительства.

В границах города Кропоткина русло реки Кубань имеет очень живописное очертание в плане.

Ярко выраженные изгибы его, наличие стариц придают особую привлекательность природному ландшафту. Пойма реки в административных границах города простирается на 12 км с востока на запад. В центральной части города река имеет обрывистый, подверженный эрозии и разрушению правый берег и пологий - левый.

Особое внимание необходимо уделить вопросам берегоукрепления реки с использованием современных технических методов и материалов.

В составе генерального плана специализированной проектной организацией ОАО «Кубаньводпроект» разработан раздел «Мероприятия по берегоукреплению и защите территории от затопления», в котором предложен принцип решения берегозащитных мероприятий, спрямления русла реки Кубань и строительство дамбы для защиты территории от затопления.

В пойменной зоне реки в районе города сохранились лесные массивы общей площадью 3024 га.

Проектом предлагается максимально восстановить экосистему р.Кубань в административных границах города, развивать в пойме реки водоохранные и берегозащитные мероприятия, искусственные леса и лесопарки, предусматривается в зеленой зоне реки рекреационная и природоохранная деятельность.

В этой функциональной зоне развивается основная рекреационная - лесопарковая зона города.

Развитие функциональной зоны вдоль реки Кубань является для города развитием осевого направления запад-восток, связанной с формированием пригородной зоны отдыха, туризма, специализированных парков, гидро и аквапарков, спортивных зон, гостиничных комплексов, баз отдыха по интересам (рыбаков, охотников и т.д.) и других видов отдыха.

Намечается размещение лодочных пристаней и причалов, речных вокзалов, благоустроенных пляжей.

В пойменной части реки Кубань проектируется дальнейшее развитие лесопарковой зоны.

В основе планировки лесопарка лежит создание системы проезжих и пешеходных дорог, дорожек и тропинок, которая построена так, чтобы обеспечить доступ к наиболее интересным по своим декоративным качествам участкам, а также к сооружениям для отдыха.

Благоустройство лесопарка предусматривает также установку скамеек, укрытий от дождя в виде легких павильонов, беседок, сторожек. Проектируются и декоративно оформляются видовые площадки, участки для торговых точек и пунктов питания, места для палаточного отдыха, переходные мостики.

Существующий рельеф не подвергается изменениям, неизбежным в парковом строительстве, при этом все природные элементы сохраняются полностью в естественном виде. Для обогащения растительного состава лесопарков производятся новые посадки деревьев, очищают участки от валежника, сухостоя и некачественных экземпляров, создают живописные опушки, поляны и видовые точки.

В целях повышения декоративного эффекта на отдельных участках возможно введение экзотов, особенно хвойных, испытанных в культуре данного района. Целевое ведение хозяйства в лесопарках должно обеспечить достижение насаждениями предельных сроков службы с сохранением ими декоративных свойств. В лесопарках редко ограничена заготовка деловой древесины, при этом допускаются рубки ухода и санитарные рубки, которые будут способствовать улучшению и оздоровлению древесного состава, созданию устойчивых высокодекоративных массивов естественного происхождения, дополненных ценными экзотами.

В лесопарках положено создавать благоприятные условия для обитания лесных зверей и птиц. Для них устраивают кормушки, поилки и места для гнездовий.

Генпланом предусматривается на базе островной части поймы реки Кубань развитие дендропарка, с включением его в общую структуру озеленения города с выходом на набережную, которая создается вдоль правого берега реки путем строительства пешеходных мостиков.

На территории дендропарка проектом предусматриваются следующие функциональные зоны: административная, хозяйственная, на которой предлагается развитие оранжерейно-питомникового хозяйства, зона дендрологических экспозиций, таких как, розарий, альпинарий, коллекция охраняемых древесных растений зоны юга России.

Предусматривается создание охраняемых зон от скважин Восточного водозабора и зоны активного посещения.

Учитывая достаточно жесткие климатические и почвенные условия, необходимо обеспечить механизированный уход и полив новых посадок.

Устойчивое развитие городской территории может быть достигнуто в плане озеленения только при максимальном разнообразии в видовом и ландшафтном отношении. Поэтому следует стремиться не только к разнообразию видов растений, но и к различным формам озеленения: вертикальное и террасное озеленение, озеленение крыш, балконов, гаражей, развитию газонов, кустарников, цветников, природной и рудеральной растительности.

Предложения по созданию зеленой зоны и рекреационной зоны в проекте генерального плана предусматриваются в качестве прогноза. Регламенты её использования и детальное функциональное зонирование границы между зонами необходимо разработать на следующих стадиях проектирования.

Баланс территории зеленых насаждений

Таблица 2

| № п/п | Виды зеленых насаждений | Современное состояние |  | Расчетный срок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | общая площадь территорий га | в т.ч. озеленение га | общая площадь территорий га | в т.ч озеленение га |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Насаждения общего пользования (парк, сквер-70%, лесопарк-21-25%) | 2716,88 | 685,64 | 2937,80 | 747,0 |
| 2. | Насаждения ограниченного пользования (детсады, школы, общественные здания и сооружения) | 109,4 | 65,6 | 273,2 | 123,3 |
| 3. | Насаждения специального назначения: - земли Гослесфонда - санитарно-защитные зоны | 175,0 - | 175,0 - | 175,0 113,0 | 175,0 28,25 |
|  | ИТОГО: | 3001,28 | 926,24 | 3499,0 | 1073,55 |

2.2.6. Зоны специального назначения

К зонам специального назначения относятся территории кладбищ, свалок бытовых отходов, полигоны промышленных отходов. На территории городского округа в северной части предусматривается размещение проектируемого кладбища. В соответствии со «Схемой территориального планирования Краснодарского края» утилизация отходов предусматривается на мусороперерабатывающем заводе, который размещается на территории Лосевского сельского поселения Кавказского района.

2.2.7. Зоны с особыми условиями использования территорий

К зонам с особыми условиями использования территорий относятся охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), водоохранные зоны, зоны охраны источников питьевого водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

На территории городского округа и города Кропоткина имеются памятники истории и культуры, архитектуры и археологии, для сохранения которых установлены охранные зоны и определены режимы использования этих зон.

Памятники археологии представлены курганными могильниками. У автодороги Краснодар-Кропоткин на базе курганного могильника, представленного компактной группой курганных насыпей, предусматривается организация историко-археологического музейного комплекса.

Памятники архитектуры и истории представлены ценной застройкой, памятниками, братскими могилами. Проектом установлены охранные зоны памятников истории и архитектуры, регламентирующие застройку прилегающих территорий.

2.2.8. Зоны сельскохозяйственного назначения

В пределах границ муниципального образования г.Кропоткин и существующей границы города Кропоткин располагаются сельскохозяйственные угодья, занятые пашней, садами, овощными севооборотами, фермы, теплицы, парники, фермерские хозяйства, крестьянские хозяйства, садоводческие товарищества.

В границах округа муниципального образования город Кропоткин генеральным планом предусматривается изменение категорий земель сельскохозяйственного назначения. На землях сельхозназначения планируется размещение и развитие промышленной зоны, которая будет входить в Особую экономическую зону, предусмотренную в муниципальном образовании г.Кропоткин «Схемой территориального планирования Краснодарского края». Таким образом, на перспективу планируется частичное изменение границ зоны сельхозназначения и перевод земель в земли промышленности, транспорта и связи.

Территории зон сельскохозяйственного назначения могут использоваться в целях ведения сельского хозяйства до момента изменения вида их использования в соответствии с функциональным зонированием, намеченным генеральным планом, по мере востребованности их под конкретное строительство.

Схема зонирования

Схема зонирования

2.3. Первая очередь строительства

Генеральным планом определяется порядок освоения городских территорий и территорий городского округа, в том числе определены участки первой очереди строительства. Первоочередное строительство предусматривается вести преимущественно в микрорайоне  № 2, расположенном в юго-западной части города в соответствии с проектом планировки микрорайона № 2, выполненном ОАО «ИТРКК» в 2006 году.

На первую очередь в микрорайоне № 2 предусматривается строительство 9-ти этажных жилых домов и объектов культурно-бытового обслуживания, а также инженерных коммуникаций.

Кроме того, участком первоочередного освоения является территория района «Радиострой». Здесь планируется строительство 3-х-5-ти этажной жилой застройки, а также усадебной малоэтажной застройки.

Население на 1-ю очередь (до 2018 г.) по городу составит 90 тыс. человек. Средняя обеспеченность населения жилищным фондом составит 23 м2/чел.

Зона первоочередного строительства учреждений соцкультбыта совпадает с зоной первоочередной застройки города. На первую очередь из объектов культурно-бытового строительства предусматривается построить комплекс зданий:

- магазин продовольственных товаров 200 м2 торговой площади;

- магазин непродовольственных товаров 300 м2 торговой площади;

- крытый рынок;

- отделение связи с АТС;

- отделение Сбербанка;

- Дом быта;

- Центр досуга на 200 мест; - кафе на 40 пос.мест.

Вдоль улицы Морозова, которая является районной магистралью, и разделяет микрорайоны 2 и 3, проектом предусматривается строительство торгово-бытовых и торгово-развлекательных комплексов.

Генеральным планом на первую очередь запроектировано строительство городского стадиона с искусственным покрытием и досугового центра с аквапарком.

Недостаток на первую очередь учреждений торговли, общепита, бытового обслуживания можно компенсировать за счёт развития частного предпринимательства, организации летних кафе и торговых комплексов.

Для удовлетворения потребности в детских дошкольных учреждениях и соблюдения радиуса пешеходной доступности необходимо построить на территории первой очереди строительства ДДУ на 140 мест.

Из учреждений здравоохранения на первую очередь предусмотрено строительство городской больницы на 150 койко-мест во 2-ом микрорайоне города.

Проблему недостатка прачечных и химчисток на первую очередь возможно решить за счет реконструкции и расширения существующих банно-прачечных комбинатов, а также развития встроенных минипрачечных - самообслуживания.

Ниже приводится расчет объектов культурно-бытового назначения на первую очередь строительства.

Таблица 3 соцкультбыта 1 очереди (6 листов)

1

2

3

4

5

6

2.4. Инженерная подготовка и вертикальная планировка территории

Инженерная подготовка территории г.Кропоткина на стадии проекта генерального плана – это комплекс инженерных мероприятий по обеспечению пригодности территорий для различных видов строительства и создание оптимальных санитарно-гигиенических и микроклиматических условий для жизни населения. Данный раздел выполнен в соответствии с заданием на проектирование, санитарным заданием и исходных данных, выданных заказчиком.

К основным вопросам инженерной подготовки территории относятся: вертикальная планировка и организация поверхностного стока, защита территорий от затопления, подтопления, понижение уровня грунтовых вод, борьба с селями; оврагообразованием, оползнями, искусственное орошение и т.д.

В соответствии с инженерно-геологическими и гидрогеологическими условиями территории, представленными в техническом отчете по инженерно-геологическим изысканиям ООО "ГеоАрхСтройПроект", выполненном в 2007 году, к неблагоприятным процессам на проектируемом участке следует отнести:

- просадка лессовых отложений;

- развевание и перенос песчаных и пылеватых масс;

- эрозионные процессы;

- затопление поверхностными водами;

- подтопление подземными водами;

- сейсмичность.

В соответствии с Приложением Б, СП 11-105-97, часть 1 изученная площадь очень разнообразна и характеризуется простыми инженерно-геологическими условиями (I кат.), условиями средней сложности (II кат.) и сложными условиями (III кат.).

В целом природные условия для территории современной поймы реки Кубань и обводного канала относятся к III категории (высокой) категории сложности, для остальной - к средней (СП II-105-97).

Согласно СНиП П-7-81* (в редакции 2000г. карты ОСР - 97 -А) фоновая сейсмичность г. Кропоткина для зданий и сооружений массового строительства составляет 6 баллов. На территории поймы р.Кубани категория грунтов по сейсмическим свойствам – третья, следовательно, итоговая сейсмичность на пойме составит – 7баллов.

Также на территориях, сложенных просадочными грунтами второго типа грунтовых условий по просадочности, категория грунтов по сейсмическим свойствам третья, следовательно, итоговая сейсмичность составит – 7 баллов.

В пределы Прикубанской равнины входит возвышенная часть города, а в пределы Закубанской равнины входит пониженная часть города

Рельеф Прикубанской равнины характеризуется сочетанием невысоких водораздельных плато с широкими, но неглубокими долинами степных рек и балок.

Эрозионно-аккумулятивный лощинно-балочный рельеф характерен для склонов водоразделов. Отмечается неглубокая расчлененность многочисленными балками и лощинами, которые придают склонам слабоволнистый характер.

Закубанская равнина отличается ступенчатым строением, площадь ее занята надпойменными террасами р.Кубань.

Плоская поверхность центральной застроенной части города с блюдцеобразными понижениями и связанное с рельефными условиями отсутствие поверхностного стока вызывает застой атмосферных вод и заболачивание территории.

Защита территории города от подтопления в настоящее время решена путем устройства оградительных дамб. В центре города создание насыпных дорог невозможно, поэтому здесь необходимо предусмотреть ливневую канализацию и уличный дренаж.

Учитывая рекомендации СНиП 2.01.09-91 “Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах”, СНиП 2.06.15-85 “Инженерная защита территорий от затопления и подтопления”, СНиП 2.01.15-90 “Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов”, а также результаты анализа природных условий и архитектурно-планировочные решения, принятые при разработке генерального плана г.Кропоткина, предусмотрен следующий комплекс основных мероприятий, направленных на ликвидацию неблагоприятных физико-геологических процессов и явлений, повышение благоустройства и санитарного состояния территории:

1. Организация поверхностного стока и улучшение санитарного состояния территории, в т.ч.:

-вертикальная планировка;

-организация водостоков.

2.Защита от опасных физико-геологических процессов:

-понижение уровня грунтовых вод в зонах их высокого стояния;

-защита от подтопления и затопления;

-противооползневые мероприятия;

3. Благоустройство водоемов.

4. Агролесомелиорация – посадка деревьев, кустарников, посев многолетних трав.

Особые условия строительства высокий уровень грунтовых вод, подтопление пониженных участков, повышенная сейсмичность территории.

Подземные воды, в целом, не агрессивны к бетонам и железобетонным конструкциям. Локально на склонах в процессе изысканий (СКВ. 2) выявлены подземные воды, обладающие сильноагрессивными свойствами к бетонам по содержанию сульфатов (Приложение 12.4.) в соответствии с т.6, СНиП 2.03.11-85.

Указанные мероприятия представлены в объеме, необходимом для обоснования архитектурно-планировочных решений, и подлежат уточнению на стадии рабочего проекта.

Графическое изображение проектируемых мероприятий дано на «Схеме инженерной подготовки территории» (чертеж ГП-7 в М 1:5000). Ниже представлена краткая характеристика намеченных настоящим проектом мероприятий.

Организация поверхностного стока

и улучшение санитарного состояния территории

В целях благоустройства планируемой территории, улучшения ее общих и санитарных условий проектом предусматривается организация поверхностного стока путем проведения вертикальной планировки и устройства сети водостоков.

Вертикальная планировка

Вертикальной планировкой решается задача создания благоприятных условий для трасс улиц, проездов, тротуаров, исключения подтопления жилых и общественных территорий.

Схема вертикальной планировки выполнена для проектируемых и существующих улиц в границах проекта генплана и увязана с системой водоотведения поверхностного стока города в целом.

Центральная часть территории г.Кропоткина в настоящее время застроена.

В процессе проектирования была произведена проверка существующих продольных уклонов улиц и дорог. Естественные уклоны улиц в основном соответствуют нормативным значениям.

Схема вертикальной планировки выполнена с учетом сложившейся застройки и существующих уклонов улиц.

При выполнении схемы вертикальной планировки были сохранены естественные уклоны улиц по оси дорог на застроенной территории. По водоотводящим лоткам вдоль проезжих частей улиц, на которых уклоны менее нормативных необходимо принять пилообразный профиль с выводом поверхностных стоков из пониженных мест в придорожные кюветы и дождеприемные колодцы.

В центральной части города, в пониженных местах при пилообразном профиле, необходимо устройство дождеприемников с дальнейшим выводом поверхностных стоков в ливневый коллектор.

При недостаточных продольных уклонах проезжей части улиц рекомендуется увеличить поперечный уклон дороги на 1%, обочин на 2%.

Схема вертикальной планировки разработана методом проектных (красных) отметок с указателями направления стоков и уклонов.

Организация водостоков

Генеральным планом предусматривается осуществить отвод дождевых вод со всего водосборного бассейна города.

Схемой инженерной подготовки территории намечено организовать поверхностный водосток по всем улицам.

Учитывая современные высокие требования к охране водоемов от загрязнения и необходимость, в связи с этим, очистки дождевого стока с территорий при выпуске их в водоемы, наиболее перспективной является раздельная система канализации:

- отвод бытовых и производственных стоков (сеть К1);

- отвод дождевых и талых вод (сеть К2).

Согласно решениям генерального плана на территории г.Кропоткина предлагается комбинированная система отвода дождевых и талых вод с дальнейшим развитием в основном закрытой системы водоотвода на всей территории города.

Открытая сеть ливнестоков является простейшей системой, не требующей сложных и дорогих сооружений. Выполняетсяв зонах усадеьной застройки по улицам с проездами и обочинами, по открытым лоткам (кюветам) с обеих сторон дороги.

Вид и размеры сечения канав и кюветов назначаются в соответствии с гидравлическим расчетом. Глубина их не должна превышать 1,2 м. Крутизна откосов кюветов 1:2, 1:3. Продольные уклоны по кюветам назначают не менее 0,003 (0.3%).

Более точно глубину заложения, длину и местоположения водоотводных лотков определить отдельным рабочим проектом при проектировании дорог.

Через дороги водостоки из кюветов пропустить по железобетонным трубам и лоткам. Их диаметр, длину, уклон определить на стадии рабочего проекта.

Учитывая повышенные требования к охране водного бассейна и к качеству воды, выпуск загрязненных поверхностных вод с территории населенного пункта рекомендуется выполнять через очистные сооружения с последующим сбросом после соответствующей очистки в водоприемники.

При открытой системе водоотвода выпуск загрязненных поверхностных вод с территории допускается осуществлять в пруды-отстойники с фильтрами и далее в водоприемники. Учитывая размер водосборной площадки очистные сооружения можно организовывать в виде ряда прудов-отстойников.

Расчетные расходы дождевых вод в л/сек определены по формуле СНиП 2.04.03-85 стр. 4-9 и справочнику Карагодина, Молокова ″Отвод поверхностных вод с городской территории″, Москва. Стройиздат.

Общий расход дождевых вод в границах проекта генплана составляет 80130 л/сек. Расчет выполнен на 20 минут интенсивного ливня.

Основным водоприемником водостоков является р.Кубань.

После очистки и отстоя, водостоки отводятся по рельефу в сторону р.Кубань.

На стадии проекта генплана в соответствии со СНиП 11-04-2003 схема водоотвода решается только принципиально с показом основных коллекторов и площадок очистных сооружений, ливнеспусков.

Для полного благоустройства застроенной территории рекомендуется разработка проекта дождевой канализации.

Водосточная сеть закрытого типа является наиболее совершенной и отвечает всем требованиям благоустройства территорий. Она состоит из подземной сети водосточных труб – коллекторов, с приемом поверхностных вод дождеприемными колодцами и направлением собранных вод в городскую водосточную сеть.

В границах города водосточную сеть закрытого типа рекомендуется предусмотреть в центральной части города, в микрорайонах с секционной застройкой, в местах общественного назначения.

Дождеприемные колодцы устанавливаются вдоль лотков дорог на затяжных участках спусков (подъемов), на перекрестках и пешеходных переходах со стороны притока поверхностных вод, в пониженных местах при пилообразном профиле лотков дорог, в местах понижений, дворовых и парковых территорий, не имеющих стока поверхностных вод. Соединяются дождеприемники ветками с основным коллектором.

Диаметр водоотводного коллектора должен быть определен расчетом на стадии рабочего проекта.

Нормальная глубина заложения водосточных коллекторов 2-3 м, предельная 5-6 м.

Сброс ливневых вод после предварительной очистки должен производиться в водоприемники, расположенные за пределами зоны санитарной охраны источников водоснабжения.

Закрытая сеть водостоков предусматривается в зоне застройки по проездам, огражденным бортовыми камнями, и на территориях с незначительными уклонами – менее 0,004, на площадях, в местах расположения общественных зданий, где применение открытого типа водоотвода неприемлемо с точки зрения требований благоустройства.

Для очистки дождевых стоков на небольших площадях водосборных бассейнов рекомендуется применять локальные очистные сооружения производительностью до 20 л/сек. полной заводской готовности типа SOR II-JKS фирмы «Фортекс» или на основе оборудования ″ИНСТЭБ″ и локальные очистные сооружения для населенных пунктов населением до 15 – 20 тыс. чел. производительностью до 500 л/сек "Свирь".

При большой площади водосборных бассейнов типы и мощности очистных сооружений и схемы систем водоотведения определяются расчетом, произведенным специализированной проектной организацией на стадии рабочего проекта.

Степень очистки сточных вод, сбрасываемых в водные объекты, должна отвечать требованиям ″Правил охраны поверхностных вод от загрязнения сточными водами″. Необходимо выявлять возможность использования условно чистых дождевых вод для оборотного водоснабжения в технических целях, использование обезвреженных осадков для удобрения и других целей.

Тип очистных сооружений и схемы систем водоотведения должны быть разработаны на стадии рабочих проектов.

При застройке территории зданиями, сооружениями, прокладке асфальтовых дорог и тротуаров, устройстве спортивных площадок, зон отдыха объем фильтрации поверхностных вод уменьшится и увеличится объем воды, отводимый с территорий.

Строгое проведение всех мероприятий по отводу поверхностных вод является настоятельной необходимостью.

Данным проектом схема водоотвода дается как основа для дальнейших, более детальных разработок с определением диаметров водопропускных сооружений, уклонов, заглублений и т. п., выполняемых на стадии рабочих проектов.

При выполнении закрытой системы водоотвода для разработки рабочего проекта на сооружение по регулированию и отводу поверхностных вод, надлежит руководствоваться требованиями СНиП II-60-75**, СНиП 2.04.03-85.

В дальнейшем, каждое из мероприятий инженерной подготовки должно разрабатываться в виде самостоятельного проекта с учетом инженерно-геологической и гидрологической изученности территории и технико-экономических сопоставлений вариантов проектных решений.

К таким мероприятиям можно отнести укрепление берегов реки, расчистка дна реки и каналов, террасирование береговых бортов и прибрежных склонов, устройство дамб, обвалования, намыв пляжных территорий, строительство ливневой канализации, агролесомелиорация.

Повышение гребня дамб обвалования над расчетным уровнем воды водных объектов необходимо определять в зависимости от класса защитных сооружений и с учетом требований СНиП 2.06.05-84.

Защита от опасных физико-геологических процессов

Застройка территории г.Кропоткина в границах проекта генплана, рекультивация балок, прокладка автомобильных дорог и трасс коммуникаций в дальнейшем привели к изменению гидрогеологических условий местности, рельефа, почвенного покрова, нарушению естественного стока осадков.

Эти инженерные сооружения создают химическое, тепловое, биологическое, механическое воздействие на грунты и повышают их агрессивно-коррозийные свойства.

Первоочередными мероприятиями по осуществлению защиты территории г.Кропоткина от опасных природных процессов являются:

1. Обеспечение территории качественными изыскательскими материалами особенно на предмет заиливания дна реки, каналов, подтопления территорий и наличием уже осуществленных мероприятий и выделением наиболее опасных для строительства территорий.

2. Разработка проектов регулирования русла реки, с защитой от подтопления территории г.Кропоткина с учетом уточненных гидрологических данных по паводкам редкой повторяемости (1% обеспеченности), в соответствии со СНиП 2.06.15-85 ″Инженерная защита от затопления и подтопления″.

3. Учет сейсмичности при строительстве новых зданий и сооружений и усилении конструкций, построенных в прежние годы зданий и сооружений.

ОАО Проектно-изыскательским институтом "Кубаньводпроект" г.Краснодара в 2007 году по заданию ОАО «ИТРКК» разработан проект "Мероприятия по берегоукреплению и защите территории от затопления".

В связи с принятыми архитектурно-планировочными решениями при разработке генерального плана г.Кропоткина в данном проекте предусматриваются следующие мероприятия:

-дренирование территории с высоким стоянием уровня грунтовых вод;

-защита от подтопления и  затопления пойменных территорий;

-противоэрозийные мероприятия;

-защита от ветровой дефляции;

-противооползневые мероприятия.

Дренирование территории с высоким стоянием грунтовых вод

В пониженных местах наблюдается повышенное стояние грунтовых вод.

В период выпадения осадков имеет место образование верховодки, способствующей подтоплению территории и снижению ее инженерных и санитарных свойств.

Предусматривается засыпка или намыв этих территорий с одновременным их дренированием. Понижение уровня грунтовых вод на застроенной территории предусматривается осуществлять трубчатым дренажем.

Выпуск дренажных вод можно предусмотреть в ливневые коллекторы.

Необходимо перечисленные работы выполнить на стадии рабочих проектов.

Защита от подтопления и затопления

Подтопление и затопление территории осуществляется подземными водами, первым от поверхности водоносным горизонтом.

Основной источник питания подземных вод – атмосферные осадки. Лишь на сравнительно ограниченных участках существенную роль в питании подземных вод приобретает подток из нижележащих водоносных горизонтов и из поверхностных водотоков (в период паводков), а также из поверхностных водоемов.

Грунтовый поток характеризуется незначительным уклоном к юго-западу, в соответствии с направлением течения реки. Уровень грунтовых вод тесно связан с уровнем воды в р.Кубань.

В связи с низкой фильтрационной способностью грунтов, понижение уровня грунтовых вод происходит значительно медленнее, чем падение и подъем воды в реке. Поэтому, в период паводков на участках, прилегающих к реке, уровень грунтовых вод несколько выше, чем на остальной территории. В это время создается уклон зеркала грунтовых вод от реки. В меженный период происходит обратный процесс. Этому способствует и литологическое строение береговой зоны, где залегают супеси и пески, характеризующиеся относительно высокими коэффициентами фильтрации.

В зависимости от положения уровня подземных вод и глубины залегания коммуникаций и подземных сооружений последние могут оказаться постоянно или временно подтопленными.

Микрорельеф, представленный блюдцеобразными понижениями в сочетании с малоовражным уклоном местности, затрудняет поверхностный сток воды на большей части территории города, благодаря чему многие участки города бывают заболоченными.

Процесс аккумуляции определил как рост дельты в русловой части, так и образование прирусловых валов, которые вместе с искусственным обвалованием создавали надежную защиту населения от наводнения.

Затопление территории поверхностными водами распространено вблизи русла реки, ложбинах стока и замкнутых понижениях во время паводков.

Заболачивание наблюдается в пониженных метах рельефа и прибрежной части реки.

Причинами заболачивания являются недостаточные уклоны рельефа, слабые фильтрационные свойства глинистых грунтов.

В целях защиты от подтопления и затопления пойменных территорий проектом кроме вышеперечисленных предусматриваются мероприятия по расчистке и регулированию русла реки и каналов, создание уклона русла реки, расчистка существующих водопропускных труб или замена их в случае необходимости.

Противоэрозионные мероприятия

Выделяются два типа деятельности временных текучих вод.

Первый – плоскостная эрозия и делювиальная аккумуляция – происходят, когда выпадающие атмосферные осадки, мигрирующие струйками, скатываясь по склону, захватывают, уносят и откладывают мелкие частицы.

Второй – линейная эрозия – вода, концентрируясь в потоки, текущие в руслах, производит линейный размыв, углубляя дно и стенки своего русла.

Склоновые процессы, поверхностный смыв - развиты в пределах распространения склонов крутизною до 5°. К ним относятся оврагообразование, образование осыпей, обвалов, активный поверхностный смыв.

Эрозионный процесс - размыв правого берега р.Кубани (боковая эрозия). Наблюдается на р.Кубани в самой южной части рассматриваемой территории.

Чем круче и длиннее склон, тем больше разрушительная работа воды. Эти данные рекомендуется учесть при проектировании противоэрозионных процессов.

Вдоль южной окраины г.Кропоткина с востока на запад протекает р.Кубань. Русло реки меандрирует по пойме, средний радиус меандр составляет 1.5км. Скорость течения 0.9-0.8 м/сек, уклон русла 0.0005, ширина русла 75-120м. Пойма имеет низкий и высокий уровни, соответственно 2 и 3-4м. На поверхности поймы выделяются старицы, большей частью заболоченные, имеющие подковообразную форму.

Эрозионная деятельность в балках и оврагах носит затухающий характер и проявляется лишь в период таяния снега и интенсивных дождей в виде плоскостного смыва.

Ливневой характер дождей и неорганизованный поверхностный сток на территории способствуют интенсивному развитию эрозии. Она проявляется как в руслах постоянных водотоков, так и в сухих руслах временных. Очень быстро на территории вырабатываются каналы стока различной глубины.

Наряду с абразией заметную роль в развитии оползней играет увлажнение склонов.

В связи с этим проектом предусмотрено выполнение противоэрозионного регулирования территории путем максимального сохранения почвенного покрова и растительности, регулирования и укрепления русел и балок, укрепления подрезанных склонов подпорными стенками, регулирования стока поверхностных и дождевых вод.

Предусмотреть укрепление склонов посевом трав, редкой посадкой деревьев и кустарников для проветривания и быстрого осушения склонов.

Защита от ветровой дефляции

Эоловые процессы, дефляция, развевание и перенос песчаных и пылеватых масс при вскрытии лессовых просадочных грунтов на проектируемой территории наиболее активно протекают в периоды черных пыльных бурь, особенно ранней весной, когда еще нет растительности, а вследствие сухой и малоснежной зимы в почве мало влаги. Сильные восточные, северо-восточные и штормовые западные ветры быстро иссушают верхние слои почвы, выдувая ее вместе с посевами и унося на значительное расстояние.

Наиболее совершенной защитой почвы от дефляции является растительность. Одним из видов могут служить лесные насаждения.

- Противооползневые мероприятия

Вдоль берегов р.Кубани развиты процессы боковой эрозии и аккумуляции, отмечаются также оползневые процессы.

Для инженерной защиты эрозионных уступов можно применять следующие виды сооружений и мероприятий:

-подпорные береговые стены (набережные) волноотбойного профиля из монолитного и сборного бетона и железобетона, камня, ряжей, свай;

-ступенчатые крепления с укреплением основания террас;

-наброска из камня, наброска или укладка из фасонных блоков;

-струенаправляющие дамбы из грунта, и т.д.

Выбор вида берегозащитных сооружений и мероприятий или их комплекса следует производить в зависимости от назначения и режима использования защищаемого участка берега с учетом в необходимых случаях требований судоходства и водопользования.

При выборе конструкций сооружений следует учитывать, кроме их назначения, наличие местных строительных материалов и возможные способы производства работ.

Противооползневые мероприятия в данном проекте заключаются в основном в террасировании склонов, устройстве подпорных стен, поверхностном водоотводе, агролесомелиорации. Укрепление склонов с посевом трав предохранит их т выветривания.

Мероприятия по берегоукреплению,

предложенные ОАО ПИИ "Кубаньводпроект"

Берегоукрепительные работы реки, прудов, стариц р.Кубань необходимо выполнить для предотвращения эрозии бортов береговых склонов и днища.

В целях предупреждения паводковых наводнений на территории г.Кропоткин проектом ОАО ПИИ "Кубаньводпроект" намечены следующие мероприятия:

1. Спрямление русла р.Кубань.

2. Устройство оградительных дамб:

– строительство оградительной дамбы (Д1) длиной 930 м в районе железнодорожного моста через р. Кубань;

– реконструкция существующей дамбы (Д2) на участке длиной 500 м от автодороги Кропоткин - Гулькевичи до дороги, ведущей к лодочным гаражам, и строительство новой дамбы длиной 1570 м, идущей вдоль берега р.Кубань до водозабора "Железнодорожного", далее до железной дороги;

– реконструкция существующей дамбы (Д3) ниже автодорожного моста в районе водозабора "Центрального";

– строительство оградительной дамбы (Д4) длиной 1640 м от автодороги Кропоткин – Гулькевичи до улицы Спортивной. Эту дамбу предполагается использовать под автодорогу;

– строительство дамбы (Д5) длиной 1200 м в районе лесхоза.

3. Берегоукрепительные работы (участок, примыкающий к берегу р.Кубань) габионными матрацами, камнем, геотекстиль, сетка Макмат.

4. Берегоукрепительные работы (участок, примыкающий к старице р.Кубань) габионными матрацами, монолитный бетон и  железобетон, фигурная тротуарная плитка "Брусчатка".

5. Расчистка старицы р.Кубань.

Рекомендуется профилирование склонов для предотвращения задержки ливневых и талых вод, укрепление склонов посевом трав, редкой посадкой деревьев и кустарников для проветривания и быстрого осушения склонов, для предотвращения оползневых процессов.

Грунт от расчистки водоемов использовать для отсыпки прибрежных территорий.

После рекультивации (при застройке новых жилых кварталов) вывоз грунта рекомендуется направить на берега водоемов для устройства прогулочных, пляжных и спортивных зон, для улучшения санитарно-гигиенических условий для отдыхающих и повышения уровня благоустройства города в прибрежной части.

Также, в целях берегоукрепления, по берегам реки предусмотреть посадку деревьев, кустарников и посев многолетних газонных трав.

Устройство набережной

Согласно представленному генеральному плану в состав рекреационной зоны г. Кропоткина входят скверы, спортивные площадки, общественные зоны отдыха.

Предусмотрено устройство набережной с устройством подпорных стен, спусков к реке, благоустройством и озеленением.

По берегам реки предусмотрено устройство пляжей с намывом пляжной территории, с отсыпкой пляжеобразующего материала.

При застройке новых жилых кварталов вывоз минерального и растительного грунта рекомендуется направлять:

на пониженные участки рельефа - для планирования территории согласно генеральному плану, для улучшения санитарно-гигиенических условий проживания и повышения уровня благоустройства территории;

на берега реки - для устройства обвалования с профилированием береговых откосов 1:2 и укреплением их железобетонными плитами и одерновкой.

Далее на спланированной территории предусматривается застройка или устройство прогулочных и спортивных зон.

Благоустройство водоемов

В настоящее время санитарное состояние водоемов неудовлетворительное. Прибрежные территории и дно водоемов заилены, берега поросли болотной растительностью.

В данном проекте инженерной подготовкой предусматривается ряд мероприятий, направленных на благоустройство водоемов, а именно:

-регулирование и расчистка русла реки;

-профилирование берегов;

-подсыпка заболоченных участков прибрежных территорий;

-вертикальная планировка и организация поверхностного стока на прилегающих территориях;

-дренирование территории с высоким стоянием грунтовых вод;

-посадка зеленых насаждений, посев трав;

-устройство пешеходных прогулочных связей, удобных подъездов и подходов к воде;

-укрепление откосов одерновкой и посевом трав.

В случае засыпки временных водотоков необходимо устройство в основании подсыпки фильтрующего слоя или пластового дренажа, а постоянные водотоки необходимо заключать в коллекторы с сопутствующими дренами.

Агролесомелиорация

Агролесомелиорация включает в себя защиту природных ландшафтов территорий, а также предусматривает использование территории для создания санитарно-защитных зон, лесопарков, лечебно-оздоровительных объектов, зон отдыха.

Согласно генеральному плану система зеленых насаждений состоит из:

-зеленых насаждений общего пользования в жилой и общественной зонах;

-лесопарка;

-зеленых насаждений специального назначения;

-зеленых насаждений ограниченного пользования.

На территории города в границах проекта генплана при устройстве покрытий тротуаров, прогулочных дорожек и т. д. необходимо максимально сохранять зеленые насаждения.

Все существующие насаждения общего пользования также сохраняются.

В состав мероприятий по агролесомелиорации включена планировка территории, посев многолетних трав, посадка деревьев и кустарников.

Норма зеленых насаждений общего пользования определена численностью постоянного населения в соответствии со СНиП 2.07.01-89* ″Планировка и застройка городских и сельских поселений″.

Подбор растений, их размещение в плане, типы и схемы посадок следует назначать в соответствии с почвенно-климатическими условиями и СНиП III-10-75 ″Благоустройство″ на стадии рабочего проекта.

Особые условия строительства

Во время землетрясения, особенно сильной мощности, значительно ухудшается устойчивость зданий и сооружений и возникает возможность разрушений, представляющих опасность для жизни человека.

Проектируемая территория застроена, часть территории свободна от застройки.

Основными факторами, осложняющими строительство, являются:

-высокий уровень стояния грунтовых вод;

-подтопление и затопление пониженных участков рельефа;

-локальная повышенная агрессивность подземных вод.

В связи с чем, на территории г.Кропоткина необходимо вести сейсмостойкое проектирование и строительство общественных систем жизнеобеспечения, включающих в себя сети транспорта, водоснабжения, канализации, газо- и электроснабжения, средств связи.

Балл сейсмичности на территориях, расположенных в зоне возможных оползневых подвижек и на территориях подтопления, должен быть увеличен.

Заключение и рекомендации по строительству

При строительстве на территории г. Кропоткина необходимо соблюдать следующие рекомендации:

- минимальная глубина заложения фундаментов рекомендуется равной мощности почвы, но не менее нормативной глубины промерзания – 0,8м;

- в качестве грунтов оснований фундаментов рекомендуются суглинки и глины в соответствии со СНиП 2.01.09-91 ″Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах″;

- почвенно-растительный слой подлежит срезке с последующим использованием для рекультивации земель;

- все работы по инженерной защите территории застройки выполнять в соответствии с п.2 СНиП 2.01.15-90 ″Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов″;

- инженерную защиту территорий от затопления и подтопления выполнять в соответствии со СНиП 2.06.15-85 ″Инженерная защита территорий от затопления и подтопления″;

- здания и сооружения повышенной категории ответственности разрабатывать с учетом антисейсмических мероприятий по СНиП II-7-81* ″Строительство в сейсмических районах″ и ТСН 22-302-2000 ″Строительство в сейсмических районах Краснодарского края″;

- при строительстве зданий и сооружений на площадках с высоким уровнем стояния грунтовых вод необходимо выполнить работы по водопонижению, устройство дренажей - по отдельному рабочему проекту;

- в процессе работы не допускать длительного простоя открытых котлованов и замачивания их дна атмосферными осадками;

- все работы нулевого цикла проводить в сухое время года с соблюдением ″Правил технической эксплуатации сооружений инженерной защиты городов″;

- при производстве строительных работ необходимо принимать меры по защите бетонных и металлических конструкций т.к. грунтовые воды средне - и сильноагрессивны к бетонам и железобетонным конструкциям. Защиту строительных конструкций выполнять в соответствии со СНиП 2.03.11-85.

- во всех случаях учитывать просадочные свойства грунтов и предусмотреть мероприятия по защите их от замачивания. Устранение просадочных свойств грунтов в пределах верхней зоны просадки или ее части достигается уплотнением тяжелыми трамбовками, устройством грунтовых подушек, вытрамбовыванием котлованов, в том числе с устройством уширения из жесткого материала, химическим или термическим способом. В пределах всей просадочной толщи устранение просадочных свойств достигается глубинным уплотнением грунтовыми сваями, предварительным замачиванием грунтов основания. Кроме того, рекомендуется прорезать просадочную толщу и опирать фундаменты на непросадочные основания;

- на территориях, сложенных просадочными грунтами с поверхности, необходимо исключить замачивание из-за утечек из водонесущих коммуникаций.

Проведение работ по организации поверхностного и подземного стока создадут условно благоприятные условия для строительства на площадях, отнесенных к неблагоприятным.

Приведенный состав инженерных мероприятий разработан в объеме, необходимом для обоснования планировочных решений и подлежит уточнению на последующих стадиях проектирования.

При освоении территории на каждом отдельном участке, под каждый объект необходимо проведение детальных инженерно-геологических изысканий.

Состав защитных сооружений следует назначать в зависимости от состава и характера опасных геологических процессов (постоянного, сезонного, эпизодического) и величины ими приносимого ущерба.

Защитные мероприятия направлены на устранение основных причин опасных геологических процессов и должны быть разработаны в полном объеме на стадии рабочего проекта.

2.5. Инженерное оборудование территории

2.5.1. Водоснабжение и канализация

В настоящем разделе проекта решаются вопросы водоснабжения, канализации и дождевой канализации территории городского округа муниципальное образование г.Кропоткин Краснодарского края на стадии генерального плана на основании задания на проектирование, санитарного задания, технических условий, справок и схем существующих сетей водоснабжения и канализации, архитектурно-планировочных решений, принятых при разработке генерального плана.

Проектные решения раздела «Водоснабжение и канализация» приняты в соответствии со следующими действующими нормативными документами:

- СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

- СНиП 2.04.03-85* «Канализация. Наружные сети и сооружения»;

- справочным пособием к СНиП 2.04.03-85 «Проектирование сооружений для очистки сточных вод»;

- СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»;

- МДК 3-01.2001 «Методические рекомендации по расчету количества и качества принимаемых сточных вод и загрязняющих веществ в системы канализации населенных пунктов»;

- СанПиН 2.1.5.980-00 «Водоотведение населенных мест. Санитарная охрана водных объектов. Гигиенические требования к охране поверхностных вод»;

- ГН 2.1.5.689-89 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в водных объектах хозяйственного и культурно-бытового водопользования»;

- МУ 2.1.5.800-99 «Организация санэпиднадзора за обеззараживанием сточных вод»;

- МУ 2.1.5.732-99 «Санитарно-эпидемиологический надзор за обеззараживанием сточных вод ультрафиолетовым излучением»;

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

- пособием к СНиП 11-01-95 по разработке раздела «Охрана окружающей среды»;

- пособиям к СНиП 2.04.02-84* и СНиП 2.04.03-85 по объему и содержанию технической документации внеплощадочных систем водоснабжения и канализации;

- СНиП 11-01-95 «Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения и составе проектной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений», а также требованиями ряда других нормативных документов.

Инженерно-геологические условия относятся к III категории сложности. Грунты представлены суглинками просадочными I типа до глубины 10 м. Нормативная глубина промерзания почвы 0,8 м.

Уровень грунтовых вод наблюдается на глубине от 2 м до 5 м и от 5 м до 10 м в зависимости от геоморфологического положения.

Фоновая сейсмичность г.Кропоткина для зданий и сооружений строительства составляет 6-7 баллов.

Водоснабжение

Существующее положение и имеющиеся проработки

В настоящее время существующее население г.Кропоткина снабжается водой от артезианских скважин.

Согласно санитарному заданию Территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому Краю в г.Кропоткине за № 17-04/2423 от 23 августа 2007 г. на сегодняшний момент особую озабоченность вызывает санитарно-техническое состояние водопроводных сооружений и сетей.

Водозаборные сооружения и отдельные артскважины расположены в зоне застройки и не имеют зон санитарной охраны.

Существующие сети проложены тупиковые. Более 50% сетей имеют физический износ 100%.

Согласно техническим условиям МУП «Водоканал г.Кропоткина» от 23 мая 2006 г. за №675 источником водоснабжения г.Кропоткина являются пресные подземные воды (61 артезианская скважина).

В городе расположены 4 узла водозаборных сооружений:

- Юго-Восточный водозабор – ул. Заводская,1а (год строительства 1943г.). На территории водозабора расположены:

- 13 артскважин (фактический дебит – 145 м3/час);

- 2 ж/бетонных резервуара: первый – V= 500 м3, второй – V= 1000 м3;

- насосная станция II подъема – N=500 кВт (4 насоса).

- Юго-Западный водозабор – ул. Гоголя,323 (год строительства 1965г.) в составе:

- 15 артскважин – суммарный дебит 198 м3/час;

- 2 ж/бетонных резервуара V= 500 м3 и V =600 м3;

- насосная станция II подъема N=340 кВт (3 насоса).

- Северо-Восточный водозабор – пер. Советский,22 (год строительства 2000г.) в составе:

- 6 артскважин – суммарный дебит 81 м3/час;

- 2 ж/бетонных резервуара V= 500 м3 и V =600 м3;

- насосная станция II подъема N=135 кВт (3 насоса).

- Северо-Западный водозабор – ул. Молодежная,1 (2000г. стр-ва)  в составе:

- 4 артскважины – суммарный дебит 59 м3/час;

- один ж/б резервуар V= 1200 м3;

- насосная станция II подъема N=120 кВт (2 насоса).

Другие объекты водоснабжения:

- отдельно стоящие артскважины в количестве 20 штук;

- водонапорные башни Рожновского, стальные – 5 шт. (V=15, 25, 15, 15, 100 м3);

- насосная станция II подъёма с тремя резервуарами V=120 м3, 60 м3, 60 м3 - N=135 кВт.

В городе Кропоткине 31 повысительная насосная станция, проложено 183,257 м водопроводных сетей из чугуна, стали, ж/б, асбестоцемента, из которых более 50% сетей имеют физический износ – 100% (год ввода 1947-1972 г.г.).

Согласно справке ООО «Водоканал» от 14.04.2008 г. подача воды по городу составила 16 тыс. м3/сут.

В 2001г. ЗАО институт «Краснодарагропромпроект» разработал проектно-сметную документацию по заказу 534-74 «Корректировка рабочего проекта водозаборных и водопроводных сооружений мкр.Северный в г.Кропоткине с учетом водоснабжения мкр.№3,4» и заказа 537-72, 537-73 «Водопроводные сети водоснабжения мкр.Северный в г.Кропоткине».

Производительность водозаборного узла принята 2600 м3/сут.

Площадка водопроводных сооружений расположена на углу ул.Вагонной и ул.Виноградной.

В состав узла водозаборных сооружений входят:

- 2 куста артсважин по 2 скв. в кусте;

- 2 резервуара V=1200 м3;

- насосная станция II подъема.

В 1980 году институт «Краснодаргражданпроект» разработал ПСД на Юго-Западный водозабор.

После реконструкции Юго-Западного водозабора его проектная производительность должна составить 17450 м3/сут.

На территории водозабора с учетом отведенной площади по его расширению можно расположить ярусный скважинный водозабор с расстояниями между скважинами, расположенными в ряд, 300 м.

Количество проектируемых скважин составляет 16 шт.

В 2007г. институтом ИТРКК была разработана ПСД микрорайона №2 в г.Кропоткине на стадии проекта планировки.

Проектируемое водоснабжение

Проектируемый водопровод предназначается для снабжения питьевой водой населения г.Кропоткина, общественных и коммунальных объектов и пожаротушения.

Промышленные предприятия снабжаются водой от собственных водозаборов.

Проектом решается вопрос централизованного водоснабжения г.Кропоткина.

Расчетное водопотребление города принято по планируемому количеству населения согласно степени благоустройства жилой застройки, в соответствии с архитектурно-планировочной частью проекта, указаний глав СНиП 2.04.02-84* и с учетом существующего положения застройки г.Кропоткина.

Источником водоснабжения города являются подземные пресные воды водоносных горизонтов.

Расчет водопотребления выполнен в табличной форме и приведен в таблице 4.

Согласно произведенному расчету расход воды составляет:

- на современное состояние  Q = 20303,60 м3/сут.

- на I очередь строительства Q = 29329,45 м3/сут.

- на расчетный срок Q = 38247,45 м3/сут.

Расход воды на полив территории принят без учета полива приусадебных участков, который осуществляется из местных источников.

Таблица 4 водоснаб.

Схема водоснабжения

Учитывая санитарно-техническое состояние существующих головных водозаборных сооружений, расположенных в центральной части г.Кропоткина, отсутствие возможности организовать 3 зоны санитарной охраны, снижение дебита существующих артскважин до 10-15 м3/час, 100% физический износ существующих водопроводных сетей, проектом генплана предлагается запроектировать:

  - Узел водозаборных сооружений «Северный» в кв.728 производительностью Q=13400 тыс м3 сут. в составе:

- артезианские скважины - 7 кустов по 2 скважины в кусте;

- два резервуара хозпитьевого противопожарного запаса воды;

- насосная станция II подъема с электролизной;

- фильтры-поглотители – 2 шт.;

- трансформаторная подстанция;

- дизельная;

- проходная с бытовками;

- зона строгого режима I пояса.

  - Узел водозаборных сооружений «Восточный» в районе кв.780 производительностью 9600 м3/сут. в составе:

- артезианские скважины - 5 кустов по 2 скважины в кусте;

- два резервуара хозпитьевого противопожарного запаса воды;

- насосная станция II подъема с электролизной;

- фильтры-поглотители – 2 шт.;

- трансформаторная подстанция, зона строго режима;

- дизельная;

- проходная с бытовками;

- зона строгого режима I пояса.

Для обеспечения водой населения г.Кропоткина на современное состояние необходимо выполнить реконструкцию существующего Юго-Западного узла водозаборных сооружений с увеличением производительности до 18,00 тыс. м3/сут. по раннее запроектированной проектно-сметной документации институтом «Краснодаргражданпроект».

Необходимо пробурить дополнительно 8 кустов артскважин по 2 скважины в кусте и произвести реконструкцию насосной станции II подъема с заменой насосного оборудования, построить резервуары запаса чистой воды на хозпитьевые противопожарные нужды.

Из вышеизложенного следует, что на хозпитьевые противопожарные нужды населения города на расчетный срок при расходе воды Qср.сут.=38247,45 м3/сут и Qмах.сут.=46056,28 м3/сут. необходимо пробурить 20 кустов скважин по 2 скважины в кусте.

Согласно данным «Отчета по региональной оценке эксплуатационных запасов подземных вод Азово-Кубанского артезианского бассейна», выполненного ГУП «Кубаньгеология», в гидрогеологическом отношении Кропоткинский участок пресных подземных вод расположен в бассейне подземных вод Прикубанской равнины Западно-Кубанского прогиба Азово-Кубанского артезианского бассейна.

Наиболее полно изучены водоносные горизонты комплекса верхне-среднеплиоценовых и нижнеплиоценовых-верхнеплиоценовых отложений. Эти комплексы являются основными, на которых базируется водоснабжение г.Кропоткина. В 2007 году ООО «Водоканал» получил лицензию на право пользования недрами, при этом уровень добычи подземных вод не должен превышать 66,0 тыс.м3/сут. (категория А+В, протокол ГК №6702 от 03.11.72 г.).

Скважины располагаются рядом вдоль существующего нефтепровода на расстоянии 300 м друг от друга.

Проектируемые кусты артскважин располагаются на расстоянии 100 м от существующего нефтепровода (по СниП 2.05.06.-85, * п.3.16. таб. 4* эта норма равна 30 м).

На стадии генплана зона санитарной охраны  принимается ориентировочно (от 52 до 240м) - по аналогии с ЗСО действующих артскважин (расчеты ЗСО выполнены институтами «Крайжилкоммунпроект» и Кубаньводпроект»).

Расход воды на расчетный срок составляет 36000 м3/сут. Из артскважин вода с помощью насосов, установленных в насосной станции II подъема, по водоводам подается в кольцевую разводящую сеть.

Для обеззараживания воды на площадках головных водопроводных сооружений предусматривается строительство электролизной установки, гипохлорита натрия. В качестве исходного продукта для получения гипохлорита натрия используется поваренная соль. Раствор хлорной воды подается в водовод перед резервуарами.

Генеральным планом предусматривается строительство новых водопроводных сетей взамен существующих с увеличением их диаметра для пропуска расхода на хозпитьевые противопожарные нужды.

После строительства новых узлов водозаборных сооружений необходимо все сети центральной части города переключить на новый узел водопроводных сооружений, а скважины, срок службы которых истек, законсервировать и затампонировать.

Противопожарное водоснабжение

По планируемому количеству населения расчетный расход воды на наружное пожаротушение принят по таблице 5 СНиП 2.04.02-84* и составляет 35 л/с на один пожар. Количество одновременных пожаров – два.

Расход воды и число струй на внутреннее пожаротушение диктующего объекта принимаем по таблице 1* СНиП 2.04.01-85* - 2 струи по 5,0 л/с каждая.

Общий расход составляет 80 л/с (35,0х2+2х5.0).

Наружное пожаротушение предусматривается из хозпитьевого противопожарного объединенного водопровода через пожарные гидранты.

Водопроводная сеть

Водопровод проектируется единый хозяйственно-питьевой противопожарный низкого давления.

Сеть водопровода принята кольцевая из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91 и полиэтиленовых труб ПЭ по ГОСТ 18599-2001 Ø100-350мм. На сети предусматривается установка пожарных гидрантов. Сеть разбивается на ремонтные участки с отключением не более пяти пожарных гидрантов.

Общая протяженность водопроводной кольцевой сети на расчетный срок составляет 90,00 км.

Водоводы в две нитки от узла водозаборных сооружений до кольцевой сети – 2Ø350 L=100 м; 2Ø250 L=2100 м.

Объем работ по водопроводу

Таблица 5

| № п/п | Наименование | Диаметр, мм | Материал | Расчетный срок шт., м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водопроводная сеть | 100-150 | Сталь, полиэтилен | 50000,00 |
| 2 | Водопроводная сеть | 200-250 | Сталь, полиэтилен | 37500,00 |
| 3 | Водовод (2 нитки) | 2 х Æ250-350 | сталь | 2400,00 |
| 4 | Резервуары железобетонные |  |  | 4 |
| 5 | Насосная станция II подъема с электролизной |  |  | 2+1 реконстр. |

Канализация

Схема хозяйственно-бытовой канализации г.Кропоткина разработана на основании задания на проектирование в соответствии с требованиями санитарного задания, технических условий, справок и схем существующих сетей водоснабжения и канализации, архитектурно-планировочных решений, принятых при разработке генерального плана.

Существующая канализация

Согласно ТУ ООО «Водоканал» г.Кропоткина и санитарному заданию Территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере Защиты прав потребителя  и благополучия человека по Краснодарскому краю в г.Кропоткине» от 23 августа 2007 г. за № 17-04/2493 существующая система канализации включает в себя следующие объекты:

- районные перекачивающие канализационные насосные станции в количестве 3 шт., расположенные по ул.Лазо,18, ул.Журавлиная,10, пер.Мопровский,9, установленной мощностью N=7,5 кВт, 18,5 кВт и 18,5 кВт соответственно;

- ГКНС, установленной мощностью N=350 квт;

- уличные сети протяженностью 61,40 км, из них 19,50 км имеют 100% износ.

очистные канализационные сооружения производительностью 32 тыс. м3/сут. Очистка – механическая и биологическая. Место сброса очищенных стоков – р. Кубань. Расход сточных вод на 2007 г. - 8,54 тыс. м3/сут. Очистные сооружения расположены западнее г. Кропоткина.

Процент обеспеченности жилищного фонда канализацией – 44%.

Проектируемая канализация

Расчетные расходы сточных вод определены по планируемому количеству населения и степени благоустройства существующей и проектируемой жилой застройки согласно архитектурно-планировочной части проекта в соответствии с требованиями СНиП 2.04.03-85*.

Расчет выполнен в табличной форме и приведен в таблице 6.

Расход стоков составляет:

- на современное состояние Q = 18287.70 м3/сут.

- на I очередь строительства Q = 26839.45 м3/сут.

- на расчетный срок Q =35427.45 м3/сут.

Таблица 6 канализация

Схема канализации определена рельефом местности и планируемой застройкой.

Для уменьшения глубины заложения канализационных сетей с учетом вертикальной планировки территории проектом канализации в г.Кропоткине запроектированы 7 канализационных насосных станций перекачки.

Канализационные стоки самотечной сетью канализации отводятся в приемные резервуары проектируемых насосных станций перекачки и по напорному коллектору в две нитки перекачиваются через камеру гашения на существующие очистные сооружения канализации.

Принимая во внимание территориальное положение проектируемых микрорайонов, проектом генплана принята децентрализованная схема канализации.

Объекты I очереди строительства подключаются через КНС перекачки (2 шт.) к существующей сети канализации центральной части города, далее поступают в существующую ГКНС и через камеру гашения на реконструируемые ОСК.

Существующие сети, имеющие износ 100%, подлежат перекладки.

Согласно проекту генерального плана микрорайоны, расположенные на новых территориях, имеют свою систему канализации с 5-ю канализационными насосными станциями, перекачивающими стоки на проектируемую главную насосную станцию Ø9 м и далее на реконструируемые ОСК.

Согласно техническим условиям существующие очистные сооружения имеют пропускную способность 32 тыс. м3/сут.

Согласно произведенному расчету количество стоков, поступающих на ОСК, составит 36 тыс. м3/сут.

В связи с тем, что ОСК эксплуатировались на пропускную способность до 10 тыс. м3/сут., требуется реконструкция ОСК до расчетной мощности с модернизацией и переоснащением технологического оборудования.

Очистные сооружения производительностью 36 тыс. м3/сут запроектированы на территории существующих очистных сооружений.

Для очистки коммунальных и близких по составу сточных вод рекомендуются станции полной заводской готовности в контейнерно-блочном исполнении производительностью 36 тыс. м3/сут.

Технология разработана специально под жесткие природоохранные нормативы, размещение и эксплуатацию в зоне строгой санитарной охраны и позволяет достичь следующих показателей на стадии полной очистки (до параметров сброса в водоем рыбохозяйственного назначения в соответствии с требованиями «Перечня рыбохозяйственных нормативов: предельно-допустимых концентраций (ПДК) и ориентировочных безопасных уровней воздействия (ОБУВ) вредных веществ для воды водных объектов, имеющих рыбохозяйственное значение», ВНИРО, Москва, 1999 г.).

В. В.        < 3 мг/л

БПКпол     < 3 мг/л

NH4 → N <0,4 мг/л

NО3 → N <9,1 мг/л

В конструкции станции заложена многоступенчатая модель биологического реактора, объединяющая достоинства моделей идеального смешения и вытеснения, разработана новая погружная загрузка, являющаяся высокоэффективным носителем прикрепленных микроорганизмов, что существенно увеличивает интенсивность биологической деструкции загрязняющих веществ и позволяет сократить размеры очистных сооружений.

Высокая степень очистки, а также полная биологическая дезинфекция стоков позволяет использовать очищенную воду на технические нужды или полив. Все оборудование работает в заданном автоматическом режиме. Комплектующие и материалы долговечны, не требуют замены и ремонта. Контейнерно-блочное решение позволяет применять установки в условиях сейсмически нестабильных зонах.

Стоимость оборудования составляет от 400 до 2000 у.е. за кубометр очистки в зависимости от качества исходной воды и требований к очистке.

Схема канализации состоит из следующих основных элементов:

- подача сточных вод;

- полная биологическая очистка стоков;

- сброс очищенных сточных вод в водоем (водоприемником является река Кубань).

Принимается глубоководный рассеивающий выпуск. Рассеивающая часть выпуска представляет собой насадок по аналогии с т.п. 4.902-11 «Детали и узлы рассеивающих выпусков сточных вод».

Глухая часть трубопровода укладывается в траншею на дне реки на глубину до 1,5 м. Материал труб – армированный стеклопластик.

Общая протяженность проектируемых самотечных и напорных канализационных сетей составляет 68,00 км, в т.ч. 18 км – перекладка.

Объем работ по канализации

Таблица 7

| № п/п | Наименование | Диаметр, мм | Материал | Расчетный срок кол-во, м, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Трубы канализационные самотечные | 150 | полиэтил. | 3000,00 |
| 2 | Трубы канализационные самотечные | 200 | полиэтил. | 15000,00 |
| 3 | Трубы канализационные самотечные | 300 | полиэтил. | 12000,00 |
| 4 | Трубы канализационные самотечные | 400 -500-800 | полиэтил. | 9000,00 |
| 5 | Трубы напорные | 65-500 | полиэтил. | 11000,00 |
| 6 | Канализационная насосная станция | 9 м | ж/бет. | 1 |
| 7 | Канализационная насосная станция | 6м /2м | ж/бет./ метал. | 2 / 5 |
| 8 | Станция биологической очистки произв. 36 тыс. м3/сут |  |  | 1 |

Дождевая канализация

В данном разделе решается вопрос отведения дождевых стоков с территорий проездов, крыш и газонов г.Кропоткина закрытой сетью дождевой канализации через дождеприемные колодцы.

С территорий усадебной застройки сброс дождевых вод проектируется системой открытых водоотводящих устройств – канав, кюветов, лотков с устройством мостиков или труб на пересечении с улицами, дорогами, проездами и тротуарами. Продольный уклон лотков не должен быть менее 0,003. Отвод поверхностных вод предусматривается осуществлять со всего водосборного бассейна города.

Особо загрязненные поверхностные стоки, которые образуются в период выпадения дождей, таяния снежного покрова и мойки дорожных покрытий с участков, расположенных на селитебных территориях станицы, перед сбросом в водоем должны подвергаться очистке на локальных очистных сооружениях. Пиковые расходы, относящиеся к наиболее интенсивной части дождя и наибольшему стоку талых вод, сбрасываются в водоем без очистки. Расчет общего стока дождевых вод с территории произведен в соответствии с требованиями СНиП 2.04.03-85* по методу предельных интенсивностей и составляет q = 80130 л/с или 96156 м3 за 20 мин. 2% обеспеченности.

Согласно требованиям СН 496-77 п.1.3 на очистку отводятся первые и последние (за 5 мин.) наиболее загрязненные порции дождевого стока.

Расчет очистных сооружений поверхностного стока выполняется в соответствии со справочником «Проектирование сооружений для очистки сточных вод. Справочное пособие к СНиП. М. Стройиздат 1990 г.».

Перед очистными сооружениями необходимо запроектировать аккумулирующую емкость, где дождевые стоки отстаиваются в течение 1-2 сут. При этом достигается снижение содержания взвешенных веществ и ХПК на 80-90%. Продолжительность отвода осветленной воды принимается в пределах 1-2 суток.

По коллекторам дождевой канализации на очистные сооружения могут поступать условно-чистые воды, которые допускается сбрасывать в поселковую сеть дождевой канализации, а именно:

- условно-чистые воды производственные;

- конденсационные и от охлаждения производственной аппаратуры, не требующие очистки;

- грунтовые воды;

- воды от мойки автомашин после их очистки на локальных очистных сооружениях.

Состав этих вод должен удовлетворять требованиям «Правил охраны поверхностных вод от загрязнения сточными водами» и их выпуск должен быть подтвержден органами Государственного санитарного надзора.

Условно-чистые дождевые стоки по обводной линии сбрасываются вместе с очищенными стоками после очистных сооружений в реку Кубань согласно техническим условиям.

Очистные сооружения размещаются на главном коллекторе дождевой канализации перед выпуском в водоем (см. графический материал).

Вся территория г.Кропоткина в границах генплана разбита на 6 водосборных бассейнов. В каждом из них проектируются очистные сооружения дождевой канализации, предназначенные для доведения очистки стоков до уровней ПДС, допускающих сброс стоков в естественные водотоки.

Очистные сооружения приняты в виде отстойников, оборудованных устройством для улавливания плавающего мусора и нефтепродуктов.

Для подачи стоков на очистные сооружения на коллекторе дождевой канализации предусматривается устройство распределительной камеры, имеющей порог, направляющий воду из коллектора в трубопровод.

Водосброс из очистных сооружений должен иметь порог водослива на отметке расчетного горизонта воды в сооружении.

Для очистки дождевых стоков рекомендуются установки «Ключ» ЗАО «Техносфера» или очистные сооружения на основе оборудования «ИНСТЭБ».

Конкретный тип очистных сооружений дождевой канализации и расчетная схема системы дождевой канализации выполняются на последующих стадиях проектирования (на стадиях проекта или рабочего проекта).

На стадии проекта генплана в соответствии со СниП II.04-2003 схема водоотвода решается только принципиально с показом основных коллекторов и площадок очистных сооружений, ливнеспусков.

Для полного благоустройства застроенной территории рекомендуется разработка проекта дождевой канализации.

Закрытая дождевая сеть принята самотечная. Материал труб - железобетон, полиэтилен.

Протяженность сетей дождевой канализации – 50,00 км.

Основные технико-экономические показатели по разделу «Водоснабжение и канализация»

Таблица 8

| №№ п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние на 2006 г. | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водоснабжение |  |  |  |
| 1.1 | Водопотребление – всего |  | 20303,60 | 38247,45 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды |  | 20303,60 | 38247,60 |
|  | - на производственные нужды |  | - | - |
| 1.2 | Вторичное использование воды | % | - | - |
| 1.3 | Производительность водозаборных |  |  |  |
|  | сооружений | м3/сут | 20,00 | 40,00 |
|  | в том числе водозаборов |  |  |  |
|  | подземных вод | м3/сут | 20,00 | 40,00 |
| 1.4 | Среднесуточное водопотребление |  |  |  |
|  | на 1 чел. | л/сут на 1 чел | 150-250 | 250-350 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | на хозяйственно-питьевые нужды | л/сут на 1 чел | 150-250 | 250-350 |
| 1.5 | Протяженность сетей | км | 10,50 | 90,0 |
| 2 | Канализация |  |  |  |
| 2.1 | Общее поступление сточных вод – всего | тыс. м3/сут | 18287,70 | 35427,45 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды | тыс. м3/сут | 18287,70 | 35427,45 |
|  | - производственные сточные воды | тыс. м3/сут | - | - |
| 2.2 | Производительность очистных |  |  |  |
|  | сооружений канализации | тыс. м3/сут | 18,00 | 40,00 |
| 2.3 | Протяженность сетей | км | 11,00 | 68,00 |
| 3 | Дождевая канализация |  |  |  |
| 3.1 | Протяженность сетей | км |  | 50,00 |
| 3.2 | Очистные сооружения с накопи- тельными емкостями | шт |  | 6 |

Проект зон санитарной охраны

Настоящий проект зоны санитарной охраны водозаборных сооружений г. Кропоткина  составлен на основании "Положения о порядке проектирования и эксплуатации зон санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозпитьевого назначения" №2640 и действующих норм СНиП 2.04.02-84* "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения" и СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Краткое описание проектируемого водозабора

Проектом предусматривается строительство 2 узлов водозаборных сооружений - Северного и Восточного, состоящих из 12 кустов проектируемых артскважин по две скважины в кусте. Скважины располагаются рядом с существующими на расстоянии 300 м друг от друга. Расход воды на расчетный срок составляет 40000 м3/сут. Из артскважин вода глубоководными насосами подается в резервуары. Из резервуаров вода с помощью насосов, установленных в насосной станции II подъема, по водоводам подается в кольцевую разводящую сеть. Для обеззараживания воды предусматривается электролизная установка с электролизерами ЭН-5. Раствор хлорной воды подается в водовод перед резервуарами.

На площадках водозаборных сооружений располагаются:

1. Артезианские скважины  – 7 кустов и 5 кустов по 2 скважины в кусте;

2. Электролизная – 1 шт;

3. Насосная станция II подъема – 1 шт;

4. Резервуары – 2 шт;

5. Фильтр-поглотитель – 2 шт.;

6. Трансформаторная подстанция – 1 шт;

7. Дизельная – 1 шт;

8. Проходная с бытовками – 1 шт.

Участки под узлы водозаборных сооружений расположены в Восточной и Северной частях г.Кропоткина.

Подземные воды вскрыты на глубине 0-10 м от поверхности земли. Источников загрязнений территории не обнаружено. Возможность организации зон санитарной охраны имеется.

Зоны санитарной охраны представляют собой специально выделенную территорию, в пределах которой создается особый санитарный режим, исключающий возможность загрязнения подземных вод, а также ухудшение качества воды источника и воды, подаваемой водопроводными сооружениями.

В соответствии с гидрологическими условиями участка для защиты подземных источников воды от загрязнения поверхностными водами зоны санитарной охраны водозабора проектируются в составе трех поясов:

I пояс – зона строгого режима.

Граница I пояса зоны санитарной охраны для подземного источника с надежно защищенными водоносными горизонтами устанавливается радиусом 30 м от устья скважины.

II и III пояс – зона ограничений против бактериального и химического загрязнения.

Границы II и III поясов определяются гидродинамическими расчетами, исходя из условия, что если в водоносный горизонт поступит соответственно микробное или химическое загрязнение, то оно не достигнет водозаборных сооружений.

Расчет производится согласно "Рекомендациям по гидрогеологическим расчетам для определения II и III поясов зон санитарной охраны подземных источников хозпитьевого водоснабжения" (ВНИИ ВОДГЕО, 1983 г.) и СанПиНа 2.1.4.1110-02. На последующих стадиях проектирования должны быть выполнены расчеты границ зон санитарной охраны для общего комплекса водозаборных сооружений.

Основные мероприятия по охране подземных вод:

- устье скважин должно быть закрыто герметично;

- вокруг устья выполняется асфальтобетонная отмостка;

- глина и вода, используемые при промывке скважин, должны удовлетворять санитарным требованиям;

- после выполнения строительных работ производится рекультивация нарушенных земель.

Выполняя требования санитарных правил и норм в части организации зон санитарной охраны, рекомендуется на последующих стадиях проектирования выполнять вертикальную планировку площадок водозаборных сооружений. Устройство зон санитарной охраны (ЗСО) и санитарно-защитных полос для водопроводных площадок и водоводов предусматривается в целях обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности системы хозпитьевого водоснабжения.

Ограждение площадок выполняется в границах I пояса. Предусматривается сторожевая охрана. Для защиты сооружений питьевой воды от посягательств по периметру ограждения предусматривается устройство комплексных систем безопасности (КСБ). Площадки благоустраиваются и озеленяются.

Вокруг зоны I пояса водопроводных сооружений устанавливается санитарно-защитная полоса шириной 100 м. Для водоводов хозпитьевого назначения ЗСО представлены санитарно-защитными полосами, которые в соответствии с СанПиН принимаются шириной 10 м по обе стороны от наружной стенки трубопроводов.

Устройство зон санитарной охраны (ЗСО) и санитарно-защитных полос для водопроводных площадок и водоводов предусматривается в целях обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности системы хозпитьевого водоснабжения.

На территории I-го пояса запрещаются все виды строительства, проживание людей, выпас скота, купание, водопой скота, стирка белья. Здания, находящиеся на территории первого пояса, должны быть канализованы. При отсутствии канализации уборные должны быть оборудованы водонепроницаемыми приемниками и располагаться в местах, исключающих загрязнения I-го пояса при вывозе нечистот.

Во II поясе санитарной охраны все виды строительства осуществляются только по разрешению органов санитарно-эпидемиологического надзора. Кроме того промышленные предприятия, населенные пункты и жилые дома должны быть благоустроены; хозяйственно–бытовые и производственные сточные воды, выпускаемые в открытые водоемы, входящие во II пояс ЗСО, должны иметь повышенную степень очистки; на указанной территории запрещается загрязнять водоемы сбросом нечистот, мусором, навозом, промышленными отходами.

Граница III пояса ЗСО (от химических загрязнений) определяется расчетами и зависит от гидрогеологических параметров водоносного пласта.

Залогом бесперебойной подачи воды надлежащего качества в водопроводную сеть ст.Чамлыкской должно быть систематическое наблюдение и контроль над работой артезианских скважин, как обслуживающего персонала водозабора, так и представителей районной службы санитарно – эпидемиологического надзора.

Рекомендации по установлению местоположения границ зоны санитарной охраны

Важным моментом при окончательном определении границ пояса ЗСО для скважин, питающихся подземными водами, является то, что не следует исходить только из гидрогеологических данных и проводить границы по геометрическим линиям. Предпочтительно, когда границы II пояса ЗСО, примерно совпадающие с границами, определенными по гидрогеологическим соображениям, приурочиваются к линиям, хорошо обозначенным на местности (река, дорожная сеть, граница населенного пункта или административного района).

Это позволяет более четко установить на местности границы II пояса и тем самым облегчает организацию санитарных охранных мероприятий и контроль над ними.

2.5.2. Электроснабжение

Общая часть

Раздел «Электроснабжение» в составе проекта генерального плана округа муниципального образования город Кропоткин на расчетный срок до 2028г. выполнен на основании задания на проектирование, технических условий         № 201-53-2/2 от 05.10.2007г, выданных ОАО «Кубаньэнерго», исходных данных № 41-0-3.14/792 от 16.08.2007г, выданных филиалом «Кропоткинские городские электрические сети» и архитектурно-планировочных решений, принятых при разработке генерального плана.

Краткая характеристика объекта

Город Кропоткин с существующей численностью населения 80039 человек, с жилой застройкой, объектами соцкультбыта, промышленными предприятиями и объектами инженерной инфраструктуры является административным центром городского округа муниципальное образование г.Кропоткин и находится в восточной части Краснодарского края в 145 км. от краевого центра г.Краснодара.

Проектная численность населения округа на расчётный срок до 2028г. – 100 000 человек, в том числе 90 000 человек – на первую очередь строительства до 2018г.

В схему развития города включены вопросы электроснабжения существующей и планируемой на расчетный срок жилой зоны с усадебной и многоквартирной секционной застройкой, административных зданий, учреждений культуры, спортивных сооружений, а также предприятий торговли, коммунального хозяйства, находящихся в границах проектируемого генерального плана.

Электрические нагрузки

Существующие электрические сети подлежат реконструкции с учетом перспективного развития. Планируется демонтаж части существующих ВЛ 10/6-110кВ и прокладка новых участков ВЛ10/6-110кВ от существующих трансформаторных подстанций  ПС330/110/35/10/6кВ «Кропоткин», ПС110/35/10кВ «Кавказская ПТФ», ПС110/10кВ «Радуга», ГПП110/6кВ «Кропоткинский агропром», а также от ПС36/6кВ «Кропоткинская» и «Кавказская ЖД».

Проектируемые и существующие электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора определялись по типовым проектам, а также в соответствии с СП 31-110-2003г. «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий» и РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей» изменения и дополнения раздела 2 «Расчетные электрические нагрузки».

Результаты расчетов сведены в таблицы 9, 10, 11.

Расчетные электрические нагрузки

Таблица 9

| №№ п/п | Потребители | Расчетная нагрузка, кВт |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | на расчетный срок до 2028г. | в т.ч. на I очередь стр-ва до 2018г. |
| 1 | Жилищно-коммунальный сектор: |  |  |
|  | - существующий | 9600,00 | 9600,00 |
|  | - проектируемый | 8540,00 | 4230,00 |
| 2 | Общественно-деловой, образовательный, оздоровительный , торговый и культурно-развлекательный сектор: |  |  |
|  | - существующий | 14400,00 | 14400,00 |
|  | - проектируемый | 3170,00 | 3170,00 |
| 3 | Производственный сектор: |  |  |
|  | - существующий | 50883,00 | 50883,00 |
|  | - проектируемый | 5850,00 | 3100,00 |
| 4 | Наружное освещение | 3200,00 | 1500,00 |
| 5 | Итого: а) Существующие | 74853,00 | 74853,00 |
|  | б) Проектируемые | 20760,00 | 12000,00 |
| 6 | Итого: а) + б) | 95613,00 | 86883,00 |
| 7 | Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003; РД34.20.185-94 | 66929,00 | 60818,00 |

- Источники питания и трансформаторные подстанции

Источником электроснабжения проектируемых объектов муниципального образования г.Кропоткин приняты существующие трансформаторные подстанции ПС330/110/35/10/6кВ «Кропоткин», ПС110/35/10кВ «Кавказская ПТФ», ПС110/10кВ «Радуга», ГПП110/6кВ «Кропоткинский агропром», ПС36/6кВ «Кропоткинская» и ПС36/6кВ «Кавказская ЖД».

В связи с планируемым увеличением нагрузок города на расчетный срок и для улучшения схемы электроснабжения, обеспечивающей питанием его потребителей, предусматривается:

- реконструкция ПС110/35/10кВ «Кавказская ПТФ» с заменой силового трансформатора мощностью 10,0 МВА на два трансформатора мощностью по 16,0 МВА со всем комплектующим оборудованием;

- реконструкция ПС110/6кВ «Радуга» с установкой второго трансформатора мощностью 25МВА со всем комплектующим оборудованием;

- реконструкция ПС330/110/35/10/6кВ «Кропоткин» с учётом присоединения к ней дополнительной мощности согласно произведенному расчету.

Загрузка подстанций в существующем и расчётных периодах сведена в таблицы 10 и 11.

Характеристика трансформаторных подстанций

Таблица 10

| №№ п/п | Наименование подстанции | №№ трансформатора | Существующая мощность, МВА |  | Мощность на I очередь стр-ва 2018г, МВА |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Номинальная мощность транс-тора | Присоединён-ная установленная мощность | Номинальная мощность транс-тора | Присоединён- ная установленная мощность |
| 1 | ПС 330/110/35/10/6кВ «Кропоткин» (на стороне 6/10кВ) | Т1 | 10,00 | 14,80 | 10,0 | 18,40 |
|  |  | Т2 | 16,00 |  | 16,0 |  |
| 2 | ПС 35/6кВ «Радуга» | Т1 | 25,0 | 19,60 | 25,0 | 16,50 |
|  |  | Т2 | - |  | 25,0 (Согласно ТУ «Кубаньэнерго» №201-53-2/2 от 05.10.2007г. |  |
| 3 | ПС 35/6кВ «Кавказская Ж.Д.» | Т1 | 10,0 | 10,30 | 10,0 | 7,50 |
|  |  | Т2 | 10,0 |  | 10,0 |  |
| 4 | ПС110/6кВ «Кропоткинский агрохим» | Т1 | 25,0 | 6,20 | 25,0 | 5,80 |
|  |  | Т2 | 25,0 |  | 25,0 |  |
| 5 | ПС110/35/10кВ «Кавказская ПТФ» | Т1 | 10,0 | 2,00 | 16,0 | 5,70 |
|  |  | Т2 | - |  | 16,0 (Согласно ТУ «Кубаньэнерго» №201-53-2/2 от 05.10.2007г. |  |
| 6 | ПС110/35/27,5/10кВ «Кавказская тяговая» | Т2 | 6,3 | 6,00 6,00 | 6,3 | 6,90 |
| 7 | ПС35/6кВ «Кропоткинская» | Т3 | 6,3 |  | 6,3 |  |
|  | Итого |  | 143,6 | 66,90 | 190,6 | 60,80 |

Таблица 11

| №№ п/п | Наименование подстанции | №№ трансформатора | Существующая мощность, МВА |  | Мощность на расчётный срок 2028г, МВА |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Номинальная мощность транс-тора | Присоединён-ная установленная мощность | Номинальная мощность транс-тора | Присоединён- ная установленная мощность |
| 1 | ПС 330/110/35/10/6кВ «Кропоткин» (на стороне 6/10кВ) | Т1 | 10,00 | 14,80 | 10,0 | 25,57 |
|  |  | Т2 | 16,00 |  | 16,0 |  |
| 2 | ПС 35/6кВ «Радуга» | Т1 | 25,0 | 19,60 | 25,0 | 25,35 |
|  |  | Т2 | - |  | 25,0 (Согласно ТУ «Кубаньэнерго» №201-53-2/2 от 05.10.2007г. |  |
| 3 | ПС 35/6кВ «Кавказская Ж.Д.» | Т1 | 10,0 | 10,30 | 10,0 | 12,40 |
|  |  | Т2 | 10,0 |  | 10,0 |  |
| 4 | ПС110/6кВ «Кропоткинский агрохим» | Т1 | 25,0 | 6,20 | 25,0 | 6,77 |
|  |  | Т2 | 25,0 |  | 25,0 |  |
| 5 | ПС110/35/10кВ «Кавказская ПТФ» | Т1 | 10,0 | 2,00 | 16,0 | 6,70 |
|  |  | Т2 | - |  | 16,0 (Согласно ТУ «Кубаньэнерго» №201-53-2/2 от 05.10.2007г. |  |
| 6 | ПС110/35/27,5/10кВ «Кавказская тяговая» | Т2 | 6,3 | 6,00 6,00 | 6,3 | 12,0 |
| 7 | ПС35/6кВ «Кропоткинская» | Т3 | 6,3 |  | 6,3 |  |
|  | Итого |  | 143,6 | 66,90 | 190,6 | 88,79 |

Разработанная проектом схема электроснабжения города предусматривает строительство 27 новых трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ и использование 228 существующих подстанций, в том числе 6 с заменой мощности на увеличение.

Проектируемые подстанции приняты следующих типов:

- Комплектная трансформаторная подстанция тупиковая, мощностью

40кВА типа КТП 40 (№019).

То же, мощностью 60 кВА, типа КТП 60 (№018).

То же, мощностью 100 кВА, типа КТП 100(№016;026;027).

То же, мощностью 160кВА, типа КТП 160 (№09;013;022;025).

- Комплектная трансформаторная подстанция проходная, мощностью 250 кВА типа КТПП 250 (№010;021;025).

- Блочная трансформаторная подстанция мощностью 2х250кВА, типа

- БКТП 2х250кВА (№03;017).

То же, мощностью 2х400кВА, типа БКТП 2х400 (№01;024).

То же, мощностью 2х630кВА, типа БКТП 2х630 (№04;08;).

То же, мощностью 400кВА, типа БКТП 400 (№02;06;011;012;014;015).

То же мощностью 630кВА, типа БКТП  (№02;06;011;012;014;015).

Размещение подстанций, указанных выше типов, и коридоры заходов ВЛ10/6-110кВ к ним приведены на чертеже ЭС-1.

Линии 10кВ

Трассы ЛЭП 10/6кВ выбирались с учетом перспективного развития г.Кропоткина. Местность по которой проходят проектируемые ВЛ 10/6кВ относится к III району по гололедным и ветровым нагрузкам на провода.

Строительство линий 10/6кВ выполнено в воздушном и в кабельном исполнении.

В воздушном – на изолированных проводах типа SAX 95кВ на магистралях и SAX 70 на отпайках. Опоры приняты железобетонные по типовому проекту АРХ Л56-97 со стойками СВ110; С112,С 105.

В кабельном – кабелем ААБл; ААШв или кабелем с изоляцией из сшитого полиэтилена сечением 3х240кв.мм.

Протяженность проектируемых ВЛ 10/6кВ – 30,28км.

Протяженность проектируемых КЛ 10/6кВ – 9,01км.

Протяженность реконструируемых ЛЭП 10/6кВ – 19,16км.

Принципиальная схема существующих и проектируемых сетей 10/6кВ приведена на чертеже ЭС-3.

Размещение подстанций 10/0,4кВ и коридоры проектируемых и реконструируемых ЛЭП10/6кВ приведены на чертеже ЭС-1.

Линии 35-110кВ

Электроснабжение г. Кропоткина осуществляется от электрических сетей 10/6-35-110-330кВ, являющихся частью энергосистемы ОАО «Кубаньэнерго».

Центрами электроснабжения являются трансформаторные подстанции 330/110/35/10/6кВ «Кропоткин», ПС110/35/10кВ «Кавказская ПТФ», ПС110/10кВ «Радуга», ГПП110/6кВ «Кропоткинский агропром», ПС36/6кВ «Кропоткинская» и «Кавказская ЖД».

Недостатком схемы электроснабжения является недостаточная мощность некоторых, из указанных в записке подстанций, а также недостаточная пропускная способность основных и резервных электрических сетей 6/10-110кВ, находящихся в как черте города, так и за его пределами.

Учитывая значительный физический износ оборудования подстанций и повышенные требования нормативно-технических документов, касающихся качества электроэнергии, надежности и бесперебойности электроснабжения потребителей электроэнергии, действующие электрические сети подлежат реконструкции, техническому перевооружению и развитию.

С учетом изложенного и ожидаемого роста электропотребления, прогнозируемого на расчетный срок до 2028г., рекомендуется запроектировать и построить вторую отпайку к ПС110/35/10кВ «Кавказская ПТФ» от ВЛ110кВ «Кропоткин-Найдёновская», а также произвести реконструкцию трансформаторных подстанций, указанных в таблице 2, для подключения дополнительной трансформаторной мощности г.Кропоткина, определённой в настоящем проекте.

Принципиальная электрическая схема существующих и проектируемых сетей 35-110кВ приведена на чертеже ЭС-2.

Размещение подстанций 110/35/10кВ и 35/10кВ с учетом их расширения и коридоры ВЛ 35-330кВ приведены на чертеже ЭС-1.

Основные технико-экономические показатели по разделу

«Электроснабжение»

Таблица 12

| Показатели | Ед. измерен | Современное состояние на 2008г. | На расчетный срок до 2028г. | В т.ч. на I очередь стр-ва до 2018г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Потребность в электроэнергии – всего, в том числе: | млн.кВт/ год |  | 390,87 | 355,18 |
| - на коммунально-бытовые нужды | -«- |  | 74,16 | 56,54 |
| Потребление электроэнергии на 1чел. в год, | кВт.ч |  | 3908,00 | 4057,00 |
| в том числе - на коммунально-бытовые нужды | -«- |  | 741,00 | 628,00 |
| Источники покрытия электрических нагрузок | МВт | 143,60 | 190,60 | 190,60 |
| Протяжённость сетей 10-110кВ, всего | км | 80,15 | 128,53 | 86,25 |
| В том числе: | -//- |  |  |  |
| - сети 10кВ | -//- | 63,01 | 102,29 | 69,11 |
| - сети 110кВ | -//- | 12,70 | 21,70 | 12,70 |
| - сети 35кВ |  | 4,44 | 4,44 | 4,44 |
| Количество трансформаторных подстанций, всего | Шт. | 235 | 262 | 243 |
| в том числе: - ПС10/6кВ | Шт. | 228 | 255 | 236 |
| - ПС330/110/35/10/6кВ | Шт. | 1 | 1 | 1 |
| - ПС110/35/27,5/10кВ | Шт. | 1 | 1 | 1 |
| - ПС110/35//10кВ | Шт. | 1 | 1 | 1 |
| - ПС110/6кВ | Шт. | 2 | 2 | 2 |
| - ПС35/6кВ | Шт. | 2 | 2 | 2 |

2.5.3. Теплоснабжение

Общая часть

Раздел «Теплоснабжение» для генерального плана г.Кропоткин в составе проекта «Генеральный план округа муниципального образования город Кропоткин Краснодарского края» выполнен на основании задания на проектирование и справки о теплоснабжении г.Кропоткина от 01.10.07 г. за №05/889, выданной ОАО «Кропоткинтепло», справки о теплоснабжении г.Кропоткина от 09 08.07 и схем существующих сетей теплоснабжения, выданных заказчиком.

Проект выполнен в соответствии со СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование», СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети», СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения», СНиП 31-05-2003 «Общественные здания административного назначения» и СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий».

Существующее положение

Теплоснабжение города Кропоткина Краснодарского края в настоящее время осуществляется от тридцати пяти котельных. Существующие котельные отапливают производственные, общественные, коммунально-бытовые, административные здания и многоэтажные жилые дома.

Существующая индивидуальная одно- и двухэтажная застройка обеспечивается теплом от индивидуальных газовых котлов (АОГВ).

Характеристики существующих котельных

Таблица 13

| Наименование | Мощность Гкал/ч | Присоединенная мощность Гкал/ч | Вид топлива |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Котельная № 1 ул. Базарная, 14 | 2,000 | 2,000 | Газ |
| Котельная №2 ул. Дугинец, 32 | 9,360 | 9,360 | Газ |
| Котельная №3 ул. Белинского, 26 | 14,040 | 14,040 | Газ |
| Котельная №4 ул. Микрорайон №1 | 13,010 | 13,010 | Газ |
| Котельная №5 ул. Гагарина, 218 (ЦГБ) | 3,121 | 3,121 | Газ |
| Котельная №6 Тубдиспансер | 0,800 | 0,800 | Газ |
| Котельная №7 ул. Дорожная, 13 | 0,060 | 0,060 | Газ |
| Котельная №8 ул. Красноармейская, 187 | 2,491 | 2,491 | Газ |
| Котельная №9 ул. Красная, 149 | 2,000 | 2,000 | Газ |
| Котельная №10 ул.Красная, 193 | 3,000 | 3,000 | Газ |
| Котельная №11 ул. Ленина, 157 | 2,885 | 2,885 | Газ |
| Котельная №12 ул. Пушкина, 69(ГПТУ) | 7,371 | 7,371 | Газ |
| Котельная №13 ул. Красная, 72 | 4,300 | 4,300 | Газ |
| Котельная №14 ул. Советская, 28 (ПМК-172) | 0,800 | 0,800 | Газ |
| Котельная №15 ул. Гагарина, 169 (СШ №5) | 0,600 | 0,600 | Газ |
| Котельная №16 ул. Комсомольская, 206 | 0,170 | 0,170 | Газ |
| Котельная №17 ул. С.Целых, 45 (СШ№1) | 2,000 | 2,000 | Газ |
| Котельная №18 ул. Журавлиная, 10 (ПНИ) | 2,000 | 2,000 | Газ |
| Котельная №19 Тубдиспансер | 0,800 | 0,800 | Газ |
| Котельная №20 ул. Вокзальная, 76 (ДИМ) | 0,850 | 0,850 | Газ |
| Котельная №21 ул. Красноармейская, 303 | 2,000 | 2,000 | Газ |
| Котельная №22 Очистные сооружения | 1,200 | 1,200 | Газ |
| Котельная №23 ул. Красноармейская, 53 | 1,350 | 1,350 | Газ |
| Котельная №24 ул. Седина, 3б | 1,650 | 1,650 | Газ |
| Котельная №25 ул. Пушкина, 45 | 1,100 | 1,100 | Газ |
| Котельная №26 ул. Красная, 13 (ВЦДТ) | 0,090 | 0,090 | Газ |
| Котельная №27 ул. Мира, 146 (СШ№46) | 0,700 | 0,700 | Газ |
| Котельная №28 ул. Журавлиная, 8 | 1,500 | 1,500 | Газ |
| Котельная №29 ул. Аэродромная, 16 | 0,600 | 0,600 | Газ |
| Котельная №30 ул. Ленина, 257 | 0,160 | 0,160 | Газ |
| Котельная №31 ул. Пушкина, 148 | 0,160 | 0,160 | Газ |
| Котельная №32 ул. Продольная, 25 | 0,160 | 0,160 | Газ |
| Котельная №33 ул. С.Целых, 258 (СШ№6) | 0,160 | 0,160 | Газ |
| Котельная №34 ул. Целинная, 1 (КВД) | 0,170 | 0,170 | Газ |
| Котельная №35 ул. Б.Хмельницкого, 73 | 3,000 | 3,000 | Газ |
| Итого | 93,450 | 93,450 |  |

Проектное решение

I очередь строительства

Теплоснабжение объектов в границах разрабатываемого генерального плана на I очередь строительства до 2018г. предусматривается от тридцати пяти существующих и семи проектируемых районных котельных, а также от автономных источников питания – систем поквартирного теплоснабжения и от автоматических газовых отопительных котлов для индивидуальной одно- и двухэтажной застройки.

Проектом предусматривается реконструкция существующих котельных №1 и №4 в связи с увеличением тепловой нагрузки. Для обеспечения теплом объектов I очереди строительства рекомендуется использовать установленные мощности существующих котельных, при необходимости произвести реконструкцию их оборудования. При размещении проектируемых котельных предусмотреть санитарно-защитную зону 50 метров.

Теплопроизводительность котельных выбрана с учетом расходов тепла на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение. Теплоноситель для отопления и вентиляции - вода с параметрами 95-70°С, для горячего водоснабжения - вода с параметрами 65°С.

Режим потребления тепловой энергии принят:

- Отопление – 24 часа в сутки.

- Вентиляция и горячее водоснабжение – 16 часов.

Все котельные будут работать на газе. Системы теплоснабжения – закрытые, двух и четырехтрубные.

Для проектирования отопления, вентиляции и горячего водоснабжения приняты следующие данные по СНКК 23-302-2000:

1. Расчетная температура наружного воздуха в холодный период – минус 20°С.

2. Средняя температура отопительного периода – 0,9°С.

3. Продолжительность отопительного периода – 157 дней.

Расчет тепловых нагрузок

для объектов I очереди строительства

Таблица 14

| Наименование | Расчетный срок |  |  |  | Всего с учетом потерь в т/сети |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Расход тепла, Гкал/ч |  |  |  |  |
|  | на отопление | на вентиляцию | на горячее водоснабжение | Итого |  |
| Котельная № 1 (существующая) | 2,459 | 0,800 | 1,650 | 4,909 | 5,250 |
| Котельная №2 (существующая) | 8,748 | - | - | 8,748 | 9,360 |
| Котельная №3 (существующая) | 13,120 | - | - | 13,120 | 14,040 |
| Котельная №4 (существующая) | 15,160 | 0,550 | 1,410 | 17,110 | 18,308 |
| Котельная №5 (существующая) | 2,917 | - | - | 2,917 | 3,121 |
| Котельная №6 (существующая) | 0,747 | - | - | 0,747 | 0,800 |
| Котельная №7 (существующая) | 0,056 | - | - | 0,056 | 0,060 |
| Котельная №8 (существующая) | 2,330 | - | - | 2,330 | 2,491 |
| Котельная №9 (существующая) | 1,869 | - | - | 1,869 | 2,000 |
| Котельная №10 (существующая) | 2,804 | - | - | 2,804 | 3,000 |
| Котельная №11 (существующая) | 2,696 | - | - | 2,696 | 2,885 |
| Котельная №12 (существующая) | 6,889 | - | - | 6,889 | 7,371 |
| Котельная №13 (существующая) | 4,019 | - | - | 4,019 | 4,300 |
| Котельная №14 (существующая) | 0,747 | - | - | 0,747 | 0,800 |
| Котельная №15 (существующая) | 0,560 | - | - | 0,560 | 0,600 |
| Котельная №16 (существующая) | 0,159 | - | - | 0,159 | 0,170 |
| Котельная №17 (существующая) | 1,869 | - | - | 1,869 | 2,000 |
| Котельная №18 (существующая) | 1,869 | - | - | 1,869 | 2,000 |
| Котельная №19 (существующая) | 0,747 | - | - | 0,747 | 0,800 |
| Котельная №20 (существующая) | 0,794 | - | - | 0,794 | 0,850 |
| Котельная №21 (существующая) | 1,869 | - | - | 1,869 | 2,000 |
| Котельная №22 (существующая) | 1,121 | - | - | 1,121 | 1,200 |
| Котельная №23 (существующая) | 1,262 | - | - | 1,262 | 1,350 |
| Котельная №24 (существующая) | 1,542 | - | - | 1,542 | 1,650 |
| Котельная №25 (существующая) | 1,028 | - | - | 1,028 | 1,100 |
| Котельная №26 (существующая) | 0,084 | - | - | 0,084 | 0,090 |
| Котельная №27 (существующая) | 0,654 | - | - | 0,654 | 0,700 |
| Котельная №28 (существующая) | 1,402 | - | - | 1,402 | 1,500 |
| Котельная №29 (существующая) | 0,560 | - | - | 0,560 | 0,600 |
| Котельная №30 (существующая) | 0,150 | - | - | 0,150 | 0,160 |
| Котельная №31 (существующая) | 0,150 | - | - | 0,150 | 0,160 |
| Котельная №32 (существующая) | 0,150 | - | - | 0,150 | 0,160 |
| Котельная №33 (существующая) | 0,150 | - | - | 0,150 | 0,160 |
| Котельная №34 (существующая) | 0,159 | - | - | 0,159 | 0,170 |
| Котельная №35 (существующая) | 2,804 | - | - | 2,804 | 3,000 |
| Котельная №5 (проектируемая) | 0,200 | 0,250 | 0,150 | 0,60 | 0,640 |
| Котельная №6 (проектируемая) | 0,250 | 0,100 | 0,300 | 0,650 | 0,700 |
| Котельная №7 (проектируемая) | 0,180 | 0,050 | 0,050 | 0,280 | 0,300 |
| Котельная №8 (проектируемая) | 0,715 | 0,200 | 0,300 | 1,215 | 1,300 |
| Котельная №9 (проектируемая) | 0,800 | 0,250 | 0,550 | 1,600 | 1,700 |
| Котельная №10 (проектируемая) | 1,500 | 0,450 | 0,900 | 2,800 | 3,000 |
| Котельная №11 (проектируемая) | 6,850 | 1,390 | 6,580 | 14,820 | 15,850 |
| Итого |  |  |  |  | 125,491 |

Расчетный срок

Теплоснабжение объектов в границах разрабатываемого генерального плана на расчетный срок предусматривается от тридцати пяти существующих и четырнадцати новых районных котельных, а также от автономных источников питания – систем поквартирного теплоснабжения и от автоматических газовых отопительных котлов для индивидуальной одно- двухэтажной застройки и зданий многоквартирной застройки средней этажности без встроенных помещений.

Проектируемые котельные, согласно проект будут обслуживать школу, спортивные комплексы, объекты торгового, коммунально-бытового и общественного назначения, курортно-оздоровительные объекты.

Расчет тепловых нагрузок

для объектов строительства на расчетный срок

Таблица 15

| Наименование | Расчетный срок |  |  |  | Всего с учетом потерь в т/сети |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Расход тепла, Гкал/ч |  |  |  |  |
|  | на отопление | на вентиляцию | на горячее водоснабжение | Итого |  |
| Котельная № 1 (существующая) | 2,459 | 0,800 | 1,650 | 4,909 | 5,250 |
| Котельная №2 (существующая) | 8,748 | - | - | 8,748 | 9,360 |
| Котельная №3 (существующая) | 13,120 | - | - | 13,120 | 14,040 |
| Котельная №4 (существующая) | 15,160 | 0,550 | 1,410 | 17,110 | 18,308 |
| Котельная №5 (существующая) | 2,917 | - | - | 2,917 | 3,121 |
| Котельная №6 (существующая) | 0,747 | - | - | 0,747 | 0,800 |
| Котельная №7 (существующая) | 0,056 | - | - | 0,056 | 0,060 |
| Котельная №8 (существующая) | 2,330 | - | - | 2,330 | 2,491 |
| Котельная №9 (существующая) | 1,869 | - | - | 1,869 | 2,000 |
| Котельная №10 (существующая) | 2,804 | - | - | 2,804 | 3,000 |
| Котельная №11 (существующая) | 2,696 | - | - | 2,696 | 2,885 |
| Котельная №12 (существующая) | 6,889 | - | - | 6,889 | 7,371 |
| Котельная №13 (существующая) | 4,019 | - | - | 4,019 | 4,300 |
| Котельная №14 (существующая) | 0,747 | - | - | 0,747 | 0,800 |
| Котельная №15 (существующая) | 0,560 | - | - | 0,560 | 0,600 |
| Котельная №16 (существующая) | 0,159 | - | - | 0,159 | 0,170 |
| Котельная №17 (существующая) | 1,869 | - | - | 1,869 | 2,000 |
| Котельная №18 (существующая) | 1,869 | - | - | 1,869 | 2,000 |
| Котельная №19 (существующая) | 0,747 | - | - | 0,747 | 0,800 |
| Котельная №20 (существующая) | 0,794 | - | - | 0,794 | 0,850 |
| Котельная №21 (существующая) | 1,869 | - | - | 1,869 | 2,000 |
| Котельная №22 (существующая) | 1,121 | - | - | 1,121 | 1,200 |
| Котельная №23 (существующая) | 1,262 | - | - | 1,262 | 1,350 |
| Котельная №24 (существующая) | 1,542 | - | - | 1,542 | 1,650 |
| Котельная №25 (существующая) | 1,028 | - | - | 1,028 | 1,100 |
| Котельная №26 (существующая) | 0,084 | - | - | 0,084 | 0,090 |
| Котельная №27 (существующая) | 0,654 | - | - | 0,654 | 0,700 |
| Котельная №28 (существующая) | 1,402 | - | - | 1,402 | 1,500 |
| Котельная №29 (существующая) | 0,560 | - | - | 0,560 | 0,600 |
| Котельная №30 (существующая) | 0,150 | - | - | 0,150 | 0,160 |
| Котельная №31 (существующая) | 0,150 | - | - | 0,150 | 0,160 |
| Котельная №32 (существующая) | 0,150 | - | - | 0,150 | 0,160 |
| Котельная №33 (существующая) | 0,150 | - | - | 0,150 | 0,160 |
| Котельная №34 (существующая) | 0,159 | - | - | 0,159 | 0,170 |
| Котельная №35 (существующая) | 2,804 | - | - | 2,804 | 3,000 |
| Котельная №1 (проектируемая) | 0,900 | 0,650 | 0,500 | 2,050 | 2,200 |
| Котельная №2 (проектируемая) | 0,700 | 0,250 | 0,550 | 1,500 | 1,600 |
| Котельная №3 (проектируемая) | 0,450 | 0,220 | 0,450 | 1,120 | 1,200 |
| Котельная №4 (проектируемая) | 1,050 | 0,500 | 0,550 | 2,100 | 2,250 |
| Котельная №5 (проектируемая) | 0,200 | 0,250 | 0,150 | 0,60 | 0,640 |
| Котельная №6 (проектируемая) | 0,250 | 0,100 | 0,300 | 0,650 | 0,700 |
| Котельная №7 (проектируемая) | 0,180 | 0,050 | 0,050 | 0,280 | 0,300 |
| Котельная №8 (проектируемая) | 0,715 | 0,200 | 0,300 | 1,215 | 1,300 |
| Котельная №9 (проектируемая) | 0,800 | 0,250 | 0,550 | 1,600 | 1,700 |
| Котельная №10 (проектируемая) | 1,500 | 0,450 | 0,900 | 2,800 | 3,000 |
| Котельная №11 (проектируемая) | 6,850 | 1,390 | 6,580 | 14,820 | 15,850 |
| Котельная №12 (проектируемая) | 1,200 | 0,650 | 1,00 | 2,850 | 3,000 |
| Котельная №13 (проектируемая) | 0,800 | 0,200 | 0,400 | 1,400 | 1,500 |
| Котельная №14 (проектируемая) | 0,800 | 0,200 | 0,400 | 1,400 | 1,500 |
| Итого |  |  |  |  | 140,041 |

Для установки в проектируемых котельных рекомендуется принимать оборудование, изделия и материалы, сертифицированные на соответствие требованиям безопасности и имеющие разрешение Госгортехнадзора РФ на применение.

Отопление и вентиляция

В соответствии с действующими нормативными документами расход тепла на отопление и вентиляцию проектируемых жилых зданий принят по укрупненным нормам, общественных, культурно-бытовых и административных зданий – по типовым проектам.

Отопление одно- и двухэтажных индивидуальных жилых домов, а также проектируемых пятиэтажных секционных жилых домов принято от газовых котлов, устанавливаемых непосредственно в каждом доме или квартире.

Отопление общественных, культурно-бытовых и административных зданий централизованное, от наружных тепловых сетей. Источниками тепла являются новые проектируемые котельные.

Горячее водоснабжение

Расход тепла на горячее водоснабжение проектируемых общественных, культурно-бытовых и административных зданий принят по типовым проектам в соответствии со СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация».

Горячее водоснабжение централизованное, осуществляется от проектируемых котельных.

Тепловые сети

Прокладка тепловых сетей принята подземно, в непроходных каналах. Компенсация тепловых удлинений обеспечивается поворотами трубопроводов в вертикальной и горизонтальной плоскостях, а также установкой компенсаторов.

Трубопроводы для тепловых сетей приняты с изоляцией из пенополиуретана:

для отопления – стальные, электросварные по ГОСТ 10704-91*;

для горячего водоснабжения – стальные водогазопроводные, оцинкованные по ГОСТ 3262-75*.

Основные технико-экономические показатели по разделу «Теплоснабжение» на I очередь строительства

(до 2018г.)

Таблица 16

| №№ п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние 2006г | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Теплоснабжение |  |  |  |
| 1 | Потребление тепла | млн. Гкал/год | 0,1584538 | 0,2127825 |
|  | - в т.ч. на коммунально-бытовые нужды | млн. Гкал/год | 0,1584538 | 0,2127825 |
| 2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения – всего, | Гкал/ч | 93,450 | 125,491 |
|  | - в т.ч. ТЭЦ (ТЭС) | Гкал/ч | - | - |
|  | - районные котельные | Гкал/ч | 93,450 | 125,491 |
| 3 | Производительность локальных источников теплоснабжения | Гкал/ч | - | - |
| 4 | Протяженность сетей | км | 54,1 | 74,5 |

Основные технико-экономические показатели по разделу «Теплоснабжение» на расчетный срок

(до 2028г.)

Таблица 17

| №№ п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние 2006г | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Теплоснабжение |  |  |  |
| 1 | Потребление тепла | млн. Гкал/год | 0,1584538 | 0,2374535 |
|  | - в т.ч. на коммунально-бытовые нужды | млн. Гкал/год | 0,1584538 | 0,2374535 |
| 2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения – всего, | Гкал/ч | 93,450 | 140,041 |
|  | - в т.ч. ТЭЦ (ТЭС) | Гкал/ч | - | - |
|  | - районные котельные | Гкал/ч | 93,450 | 140,041 |
| 3 | Производительность локальных источников теплоснабжения | Гкал/ч | - | - |
| 4 | Протяженность сетей | км | 54,1 | 85,1 |

2.5.4. Газоснабжение

- Общая часть

Раздел «Газоснабжение» в составе генерального плана перспективного развития округа муниципального образования г.Кропоткин выполнен в соответствии с заданием на проектирование, техническими соображениями ООО «Газпром трансгаз-Кубань» за № 24-14/2925 от 09.11.2007г., справками ОАО «Кропоткингоргаз» и картой существующих сетей газопроводов высокого и среднего давления г.Кропоткин.

Согласно выданным техническим соображением источником газоснабжения г.Кропоткин является существующая АГРС г.Кропоткин.

Существующая Кропоткинская АГРС имеет два выходных давления – 0,6 МПа (6,0кгс/см²) и 0,3 МПа (3,0кгс/см²).

Подача природного газа потребителям г.Кропоткин осуществляется по существующим газопроводам высокого, среднего и низкого давления, запроектированным и построенным в соответствии со схемой газоснабжения г.Кропоткин.

Состояние газоснабжения

На момент разработки генерального плана г.Кропоткин снабжается природным газом от существующей АГРС г.Кропоткин. Объем газификации г.Кропоткин приближается к 80%.

От АГРС г.Кропоткин по городу проложены газопроводы высокого и среднего давления к ГРП, ШРП, котельным и потребителям.

Схема газоснабжения города двухступенчатая:

1-я ступень – газопроводы высокого и среднего давления;

2-я ступень – газопроводы низкого давления.

К газопроводам высокого давления подключаются ГГРП, ГРП, ШРП, котельные и общественные потребители.

К газопроводам среднего давления подключаются ГРП, ШРП, котельные и общественные потребители.

К газопроводам низкого давления подключается жилой фонд.

На данной стадии проектирования газопроводы низкого давления не рассматриваются.

Протяженность существующих газовых сетей г.Кропоткин составляет 403,7 км, в том числе:

высокого давления – 14 км;

среднего давления – 66,4 км;

низкого давления – 323,3 км.

Снижение давления газа с высокого до среднего осуществляется в 1 установке ГГРП (головной газорегуляторный пункт) и ГРП №52.

Снижение давления газа с высокого до низкого осуществляется в 5 установках ГРП.

Снижение давления газа со среднего до низкого осуществляется в 17 установках ГРП и 26 установках ШРП.

На расчетный срок до 2028г. для обеспечения газом потребителей с учетом перспективного развития города необходимо построить дополнительно:

- от сети высокого давления 5 шкафных газорегуляторных пунктов, 7 котельных и выполнить прокладку газопроводов высокого давления к ним протяженностью 4 км;

- от сети среднего давления 7 шкафных газорегуляторных пунктов, 7 котельных и выполнить прокладку газопроводов среднего давления протяженностью 4,8 км.

- Отопление

Отопление и горячее водоснабжение одноэтажной жилой застройки предусматривается от местных отопительных установок.

Отопление и горячее водоснабжение многоэтажной застройки и общественных зданий централизованное, от котельных.

В настоящее время в городе действуют 34 отопительные котельные, подключенные к сетям среднего давления.

Проектом предусматривается на расчетный срок строительство 14 новых котельных для обслуживания общественных зданий, в том числе 7 – на I очередь строительства.

Расходы газа на I очередь строительства

(до 2018г.)

Согласно заданию на разработку генерального плана максимальные часовые расходы газа составляют 88612,3 м³/ч., в том числе нагрузки на население и коммунально-бытовые нужды составляют 30331,5 м³/ч., нагрузки на промышленные предприятия, общественные здания и котельные – 58280,8 м³/ч.

Максимальные годовые расходы газа по выполненному расчету составляют 431670,3 тыс.м³/год, в том числе нагрузки на население и коммунально-бытовые нужды – 59956 тыс.м³/год, на промышленные предприятия, общественные здания и котельные – 371714 тыс.м³/год.

- Расходы газа на расчетный срок

- (до 2028г.)

Максимальные часовые расходы газа по выполненному расчету составляют 126562 м³/ч., в том числе нагрузки на население и коммунально-бытовые нужды составляют – 34877 м³/ч., нагрузки на общественные здания, промышленные предприятия и котельные составляют – 91685м³/ч.

Максимальные годовые расходы газа по выполненному расчету составляют 442468 тыс.м³/год, из них нагрузки на население и коммунально-бытовые нужды – 68140 тыс.м³/год, на промышленные предприятия, общественные здания и котельные – 374328 тыс.м³/год.

После утверждения генерального плана необходимо выполнить корректировку существующей схемы газоснабжения.

- Основные технико-экономические показатели по разделу «Газоснабжение»

- Таблица 18

| № п/п | Показатели | Ед-ца измерения | Современное состояние 2005г | Расчетный срок 2028г | В т.ч. на Iоч. стр. 2018г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Газоснабжение |  |  |  |  |
| 1 | Удельный вес газа в топливном балансе н/п | % | 80 | 100 | 100 |
| 2 | Потребление газа-всего | млн. м3/год | 345,336 | 442,468 | 431,670 |
|  | - в т.ч. на коммунально-бытовые нужды | -«- | 47,200 | 68,140 | 59,956 |
|  | - на котельные, общественные здания и пром. предприятия предприятия | -»- | 298,136 | 374,328 | 371,714 |
| 3 | Источники подачи газа, |  | ГРС, ГРП, ШРП | ГРС, ГРП, ШРП | ГРС, ГРП, ШРП |
| 4 | Протяженность сетей высокого давления | км | 14 | 18 | 18 |
| 5 | Протяженность сетей среднего давления | км | 66,4 | 71,2 | 271,2 |

2.5.5. Объекты связи

Общая часть

Основной задачей данного раздела на стадии генерального плана развития средств связи г.Кропоткина Краснодарского края на расчетный срок до 2028г. является определение центров телефонной нагрузки с учетом проектных планировочных решений по развитию квартирного и хозяйственного сектора. По результатам расчетов принимается проектное решение о необходимости размещения в этих районах новых АТС или предусматривается реконструкция существующих. Аналогичные задачи решаются и по радиотрансляционной сети г. Кропоткина.

Данный раздел разработан на основании задания на проектирование и технических соображений о телефонизации и радиофикации г.Кропоткина, выданной Северо-Кубанским УЭС ОАО «ЮТК» от 01.08.2007г.

Проектные решения раздела «Проводные средства связи» приняты в соответствии со следующими документами:

1. Архитектурно-планировочные и экономические части проекта генерального плана г. Кропоткина.

2. СНиП11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации».

Телефонизация

В г.Кропоткине в настоящее время имеется три АТС, а именно:

- ОПТС-6 АХЕ-10 (опорная станция) монтированной емкостью 7456 NN, расположена по пер.Братский,18;

- ПСЭ-6/2 АХЕ-10 (вынос) монтированной емкостью 9280 NN, расположена по пер.Колхозный,31;

- ПСЭ-6/3 АХЕ-10 (вынос) монтированной емкостью 2000 NN, расположена в микрорайоне №1 в ж/доме № 48.

Задействованная емкость станций:

- ОПТС-6 – 7 415 NN;

- ПСЭ-6/2 – 9 249 NN;

- ПСЭ-6/3 – 2 000 NN.

Магистральные соединительные линии в направлении г.Краснодара с использованием ВОЛС и оборудования оптического мультиплексирования.

Расчетная емкость АТС, необходимая для телефонизации г.Кропоткина в 2028г. определяется по нормам телефонной плотности НП.2.008-6-85.

Расчеты основываются на следующих положениях:

1. Каждой семье обеспечить установку телефона.

2. Количество телефонов для хозяйственного сектора по отдельным группам потребителей на 1000 человек работающих должно составлять:

- промышленность, транспорт, строительство    -   210 тлф.;

- торговля                                                                 -   270 тлф.;

- наука и образование                                             -   710 тлф.;

- здравоохранение                                                   -   580 тлф.;

- управление                                                             -  1000 тлф.

Работающее (самодеятельное) население городских поселений по отдельным группам народного хозяйства распределяется на перспективу в следующем соотношении:

- промышленность, транспорт, связь, строительство - 76%;

- торговля - 12%;

- образование и наука - 6%;

- здравоохранение - 4%;

- управление - 2%.

Потребности хозяйственного сектора в телефонной связи на 1000 человек работающих составит:

2100.76+2700.12+7100.06+5800.04+10000.02=278 тлф.

Эта норма, пересчитанная на 1000 человек населения, будет составлять:

2790.55=153 тлф.

Согласно произведенным расчетам количество телефонов в пересчете на 1000 человек населения составит:

- для сектора хозяйственной деятельности - 153 тлф.;

- для квартирного сектора - 330 тлф.

Таким образом, на расчетный срок до 2028г. для полного удовлетворения потребности в телефонной связи потребуется 483 телефона на 1000 человек населения.

Общее количество телефонов при условии полного удовлетворения потребностей хозяйственной деятельности и населения квартирного сектора в 2028г. при численности населения 100 000 человек должно составить

1000000.483= 48 300 телефонов, что потребует расширение действующих АТС до емкости 48 288 номеров.

Расчетная номерная емкость, необходимая для телефонизации первой очереди строительства до 2018г. при численности населения 90 000 человек, составляет:                       90 000×0.483=42 470 телефонов.

Центры телефонной нагрузки, учитывающие перспективу развития города, находятся в зоне распределительных и магистральных сетей уже действующих АТС, поэтому проектом генерального плана предусматривается расширение их емкости без строительства новых АТС в зоне перспективного развития г.Кропоткина.

Для развития средств связи проектом генерального плана г.Кропоткина до 2028г. предусматривается:

- реконструкция цифровой АТС АХЕ-10 ОПТС-6 до емкости 17 216 NN с возможностью предоставления абонентам мультисервисного доступа по технологии NGN (Next Generation Networks);

- реконструкция цифровой АТС АХЕ-10 ПСЭ-6/2 до емкости 19 040 NN с возможностью предоставления абонентам мультисервисного доступа по технологии NGN (Next Generation Networks);

- реконструкция цифровой АТС АХЕ-10 ОПТС-6/3 до емкости 11 776NN с возможностью предоставления абонентам мультисервисного доступа по технологии NGN (Next Generation Networks);

- реконструкция соединительных линий связи с использованием ВОЛС и оборудования оптического мультиплексирования;

- строительство магистральных линий связи с устройством шкафных районов в зоне проектируемой застройки;

- расширение и реконструкция линейно кабельных сооружений связи в зоне существующей застройки.

Для реализации проектных решений по развитию средств связи рекомендуется использовать экономические основы президентской программы «Российский народный телефон», предусматривающей добровольное участие населения частного сектора в развитии и модернизации местных сетей связи, являющихся наиболее инвестиционно емкими частями телефонной сети общего пользования.

К расчетному сроку, стоимость оптических кабелей будет сопоставима к стоимости медных кабелей. В качестве рекомендации при строительстве телефонных сетей для отдельных групп компактно проживающих абонентов, предлагается технология FTTH, FTTC, FTTB, FTTP (оптическое волокно в дом, узел, здание, корпорацию) в соответствии с протоколом GEPON (гигабитные пассивные оптические сети), что позволит удовлетворить потребности в пропускной способности для всех видов IP-трафика абонентов г.Кропоткина.

На стадии генерального плана рассматриваются перспективы возможного развития проводных средств связи на срок до 2028г. Все технические решения, касающиеся вопросов организации схем связи, выбора оборудования и кабельной продукции, определения трасс прохождения линий связи, способов монтажа и прокладки кабелей, числа каналов на МСС и т.д., определяется на последующих этапах проектирования при наличии финансирования строительства объектов связи.

Радиофикация

В настоящее время в г.Кропоткине имеется местный радиоузел мощностью 5 кВт (год строительства 1985г.), расположенный в здании узла связи по пер. Колхозный,31.

Учитывая моральный и технический износ оборудования радиоузла, а также большие затраты по обслуживанию проводной радиосети, проектом генерального плана для радиофикации г.Кропоткина предусматривается система многопрограммного радиовещания в метровом диапазоне с частотной модуляцией УКВ-ЧМ. В основу этой системы положен принцип передачи трех независимых монофонических звуковых программ с помощью стандартных вещательных передатчиков в диапазоне частот 65,8-74 и 87,5-108 МГц на одной несущей частоте. В комплектацию системы входят:

- передатчик;

- 3-х программный кодер;

- абонентские 3-х программные приемники.

3-х программные сигналы могут быть приняты на типовые УКВ-ЧМ приемники, оборудованные специальными декодерами для сигналов однопрограммного и 3-х программного вещания. Приемники можно устанавливать как в частных домах, так и в многоквартирных жилых домах.

Для обеспечения радиовещания в г.Кропоткине проектом генерального плана на срок до 2028г. предлагается выполнить строительство радиоузла с установкой передатчика типа «Октод-FM» мощностью 500 Вт. Помещение для радиоузла предусматривается выделить в реконструируемом здании радиоузла по адресу: пер.Колхозный,31.

Телевидение

Для развития сети телевизионного вещания предусматривается на базе существующего телевизионного узла, в зоне вещания которого находится г.Кропоткин, обеспечивать передачу новых телевизионных каналов в обычном и цифровом формате. В качестве рекомендации предлагается на коммерческой основе в местах компактного проживания (гостиницы, многоэтажная жилая застройка, общественно-деловые центры) создавать системы кабельного телевидения.

Основные технико-экономические показатели

по разделу «Объекты связи»

Таблица 19

| №№ п/п | Показатели | Ед. измерения | Современное состояние на 2006г. | Расчётный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Охват населения телевизионным вещанием | % населения | 100 | 100 |
| 2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | Номеров / на 100 семей | 70 | 100 |
| 3 | Расчетное количество телефонов | шт. |  | 48 300 |
|  | - в т.ч. по жилому сектору | шт. |  | 36 767 |

2.6. Внешний транспорт и внутренний транспорт

2.6.1. Внешний транспорт

Важную роль в формировании транспортного узла г. Кропоткина играет особое геополитическое, экономическое, военно-стратегическое значение всего Краснодарского края для Российской Федерации. По территории края проходят федеральные автомобильные дороги: М – 4 «Дон» и М – 29 «Кавказ», которые по своему значению и объему перевозок выполняют функцию опорных маршрутов, формирующих основу автодорожной сети края.

По плотности транспортной сети на 1000 км2 территории Краснодарский край относится к числу развитых субъектов в Российской Федерации. Плотность железнодорожной сети края в 6 раз, а в автодорожной – в 4 раза превышает соответствующие показатели Российской Федерации.

По прогнозу до 2030 года в регионе ожидается рост объемов грузо- и пассажироперевозок на 4-5% в год, что связано с темпами роста объемов производства и повышением роли края в обеспечении транзитных перевозок.

Формирование Кропоткинского транспортного узла обусловлено особенностями хозяйственного комплекса города, отраслевой и территориальной структурой производства, местом города в краевом разделении труда, его географическим положением.

Железнодорожный транспорт

Через г. Кропоткин проходит одна из важнейших ж/д магистралей Северного Кавказа – дорога «Ростов – Баку», обеспечивающая связи Центральных районов страны с Северным Кавказом и республиками Закавказья.

Связь Краснодарского края с Калмыкией и Ставропольем обеспечивается по линии «Элиста – Ставрополь – Кавказская – Краснодар», которая так же проходит через город Кропоткин.

Железнодорожный узел города Кропоткин занимает важное значение в распределении грузо- и пассажиропотоков по четырем примыкающим к нему направлениям и оказывает влияние на размер и направление автомобильных перевозок Краснодарского края.

Наибольшее железнодорожное движение на станции Кавказская осуществляется в направлении «Ростов – Баку», характеризующееся интенсивным (38 пар поездов) пассажирским и грузовым  (29 пар поездов) движением.

Железнодорожная станция г. Кропоткина является транзитной для основных грузовых и пассажирских перевозок, направляющихся по линии «Ростов – Баку». Эта железнодорожная магистраль пересекает город Кропоткин  в направлении Северо-Запад – Юго-Восток. Железнодорожная линия в направлении г. Ставрополь – г. Краснодар пересекает территорию г. Кропоткин в направлении Восток-Запад.

Железнодорожные пути в городе Кропоткин образуют сложный крестообразный узел. Такое построение узла крайне нецелесообразно в городе, так как город расчленяется транспортными устройствами на несколько частей, между которыми трудно создавать нормальную связь. В настоящее время не рассматривается вынос железнодорожных путей за пределы города, что значительно усложняет решение организации связи между районами города и улучшения санитарного состояния жилых районов и мест отдыха горожан. Вопрос о переустройстве железнодорожного транспорта на территории города Кропоткин возникает в связи с дальнейшим его развитием.

Железнодорожный транспорт играет основную роль в доставке отдыхающих на  курорты Краснодарского края из самых отдаленных районо в страны.

По железной дороге прибывают и отправляются  продовольственные и промышленные товары для населения и отдыхающих, значительный объем строительных материалов для строительства новых и реконструкции существующих объектов культурно-бытового, производственного и курортно-санаторного назначения.

В ближайшее десятилетие будет продолжаться переориентация с железнодорожного на автомобильный транспорт малопартийных грузов, но в рассматриваемой системе железнодорожный транспорт будет по-прежнему играть важную роль.

Здания (сооружения) и устройства железнодорожного транспорта на территории г. Кропоткина включают железнодорожные линии общего пользования с расположенными на них разъездами, а также линиями не общего пользования (подъездные пути промышленных предприятий, складов, баз и т.д.), вокзальный комплекс, предприятия СКЖД.

Схема размещения существующего вокзального комплекса, грузовой станции, раздельных пунктов с путевым развитием не подвергается реконструкции, т.к. в настоящее и будущее время актуальна проблема сохранения существующей схемы тягового обслуживания грузовых и пассажирских поездов с учетом достижения объемов грузопотоков 1989 года.

Речной транспорт

На реке Кубань в районе города Кропоткин не предполагается наличие речного транспорта в общей транспортной системе из-за несудоходности реки.

Автомобильный транспорт

В Кропоткинском транспортном узле пересекаются автомобильные дороги Краснодарского края и России:

- «г. Темрюк – г. Краснодар – г. Кропоткин – Граница Ставропольского края»;

- «ст. Тбилисская – г. Кропоткин»;

- «г. Гулькевичи – г. Кропоткин;

- «г. Кропоткин – ст. Темижбекская»;

- «г. Кропоткин – х. Лосево – п. Степной»;

- Федеральная автомагистраль М-29 «Кавказ».

На Западной окраине г. Кропоткина проходит автомагистраль федерального значения М-29 «Кавказ», которая ответвляясь в ст. Павловской от автомагистрали М-4 «Дон», обеспечивает связи центральных районов страны с Северным Кавказом и Республиками Закавказья, а так же обеспечивает связи с районами Краснодарского края.

Существующая магистраль «Кавказ» проходит по территории города, разделяя его на две части – промышленную и жилую. На данном участке магистрали имеется 46 пересечений и примыканий в одном уровне. На территории города Кропоткин вдоль федеральной дороги сконцентрированы объекты сервиса – пункты питания, магазины, гостиницы, АЗС, авторемонтные мастерские и т.д.на участке автомагистрали от км 93+880 до км 95+000 (слева) и от км 94+420 до км 94+700 (справа), в непосредственной близости от дороги, на расстоянии 10 – 15 м находятся жилые дома. Существующее положение федеральной автомобильной дороги морально не соответствует статусу и возросшей интенсивности движения.

По данным пунктам учета движения, расположенного на км 94+485, средняя интенсивность движения за 2007 год составила:

- транспортных единиц – 22 705 авт./сутки;

- транспортных единиц, приведенных к легковому автомобилю – 28 986 авт./сутки.

Уже за первые три месяца 2008 года по данным ФГУ Упрдор «Кубань» в ДТП пострадало 23 человека, ранено – 2 человека.

Согласно «Обоснованию инвестиций в реконструкцию автомагистрали     М-29 «Кавказ» из Краснодара (от Павловской) через Грозный, Махачкалу до границы с Азербайджанской Республикой на участке км 93 – км 196 в Краснодарском крае», разработанным «СевКавГипродорНИИ»,  рекомендован вариант строительства обхода г. Кропоткина. На км 93+200 трасса уходит вправо на обход и на км 95+600 примыкает к автомагистрали «Кавказ». Обход запроектирован по нормам I-Б категории и проходит по территории промышленной зоны города. На обходе предусмотрено строительство двух транспортных развязок в разных уровнях и эстакады длиной 645,6 м на ПК 15+56 обхода.

Транспортные развязки в разных уровнях на автомагистрали «Кавказ» предусмотрены для обеспечения пересечений с автомобильными дорогами         «г. Темрюк – г. Краснодар – г. Кропоткин – Граница Ставропольского края» и «ст. Тбилисская – г. Кропоткин».

Работы по проектированию и строительству обхода города Кропоткин планируется осуществить в период с 2010 года по 2014 год, согласно данных ФГУ Упрдор «Кубань».

Региональная автомобильная дорога «г. Темрюк – г. Краснодар – г. Кропоткин – Граница Ставропольского края» проходит в северной части муниципального образования города Кропоткин. Техническая категория дороги до границы города – II, а далее до границы Ставропольского края – III. Участок автомобильной дороги является северным обходом города Кропоткин. Интенсивность движения по данным диагностики и обследования дорог 2006 года на участке «ст. Тбилисская – г. Кропоткин» достигает – 5704 авт./сутки, на участке «г. Кропоткин – Граница Ставропольского края» - 8 318 авт./сутки, что уже сейчас не соответствует существующей категории дороги.

Проектом подраздела «Автодороги» схемы территориального планирования Краснодарского края, разработанного Северо-Кавказским филиалом ОАО «ГипродорНИИ», предусмотрена реконструкция этой дороги на участке «ст. Тбилисская – г. Кропоткин» до требований дороги I технической категории, а на участке «г. Кропоткин – граница Ставропольского края» с доведением параметров дороги до требований II технической категории.

На региональной автомобильной дороге «ст. Тбилисская – г. Кропоткин» протяженностью по территории муниципального образования – 4,232 км, интенсивность движения по данным диагностики и обследования дорог 2003 года составляет 8 940 авт./сутки. Геометрические параметры и категория дороги данного участка соответствуют III категории. Региональные дороги                     «г. Гулькевичи – г. Кропоткин» и «г. Кропоткин – х. Лосево – п. Степной», проходящие по территории муниципального образования г. Кропоткин имеют параметры, соответствующие III категории.

Интенсивность движения по данным диагностики и обследования дорог составляет на:

- «г. Гулькевичи – г. Кропоткин» - 6 878 авт./сутки;

- «г. Кропоткин – х. Лосево – п. Степной» - 1 703 авт./сутки.

Анализ интенсивности движения транспортных потоков и прогноз их развития произведенный в разделе «Автомобильные дороги» к схеме территориального планирования Краснодарского края, разработанный Северо-Кавказским филиалом ОАО «ГипродорНИИ» характеризуется следующими среднегодовыми темпами роста численности автопарка  края:

- в среднем по общей численности – 4,4%;

- по парку грузовых автомобилей – 3,9%;

- легковых автомобилей – 4,6%;

- автобусов – 4,2 %.

Таким образом, очевидно, что рост общей численности автопарка Краснодарского края обеспечивается, в большей степени, за счет значительного роста численности легковых автомобилей. Однако при этом наблюдается и рост парка грузовых автомобилей и автобусов. Уровень автомобилизации населения края в настоящее время составляет 243 автомобиля на 1000 жителей, а в г. Кропоткин - 212 автомобилей на 1000 жителей, - показатель весьма высокий в масштабах Российской Федерации и достаточно высокий в масштабах Южного федерального округа.

Следует ожидать, что по мере стабилизации и дальнейшего развития экономики уровень автомобилизации населения будет расти и влиять как на экономический рост, так и на развитие дорожной отрасли. Повышение реальных доходов населения будет способствовать росту уровня автомобилизации. К 2030 году прогнозируется увеличение количества легковых автомобилей до 350 – 400 единиц на 1000 жителей, что практически будет соответствовать существующему уровню автомобилизации в экономически развитых странах.

Прогнозируемый  рост количества транспортных средств и увеличение объемов грузовых и пассажирских перевозок на автомобильном транспорте приведет к повышению средневзвешенной интенсивности движения на автомобильных дорогах края – в 1,5 – 2 раза по сравнению с современным состоянием, что потребует реконструкции не только федеральной, но и региональных автомобильных дорог, проходящих по территории муниципального образования г. Кропоткин.

Недооценка роли автомобильных дорог в экономике края и г. Кропоткин в том числе может служить причиной экономических трудностей и негативных социальных процессов.

Развитие региональных автомобильных дорог Кропоткинского транспортного узла намечается по следующим направлениям:

- приведение технического уровня существующих автомобильных дорог в соответствие с расширением автомобильного парка и ростом интенсивности движения;

- необходимость устройства транспортных развязок в разных уровнях в районе г. Кропоткина;

- необходимость устройства объездных дорог, для исключения прохождения транзитного движения через город.

Генеральным планом предусмотрено развитие территории муниципального поселения жилой зоны в основном в северном направлении, до границы автомобильной дороги «г. Темрюк – г. Краснодар – г. Кропоткин – Граница Ставропольского края» с дальней перспективой перевода ее в границах населенного пункта в магистральную дорогу скоростного движения.

С ростом численности населения города и его территории произойдет увеличение объема транспортной работы.

Генеральным планом, с учетом дальнейшего развития городской территории в северном направлении, предусмотрена объездная «Северная» дорога с выходом на автомобильную дорогу «г. Темрюк – г. Краснодар – г. Кропоткин – Граница Ставропольского края». Это решение позволит не перегружать транспортной работой участок дороги «г. Кропоткин – Граница Ставропольского края» на территории города.

Так как город Кропоткин является крупным не только железнодорожным, но и автодорожным узлом, то доля транзита очень высока, что определило высокую интенсивность на автомобильных дорогах.

Сочетание внешних и городских путей сообщения заключается в обеспечении безопасного и удобного ввода в город транспортных потоков, изоляции транзитного автомобильного движения  от местного городского движения.

Генеральным планом, с учетом дальнейшего развития города, предусмотрены проекты Западного и Южного обхода г. Кропоткин, что обеспечит кольцевую схему объездных дорог. Причем, Южный обход предложен с учетом устройства оградительных дамб и спрямления русла р. Кубань, что сократит расходы на строительство дороги.

Примыкания к автомобильной дороге на участке «г. Кропоткин – Граница Ставропольского края» городской магистральной улицы Авиационной, с дальнейшим ее продолжением в новом районе, генеральным планом предлагается решить в двух уровнях по схеме «кольцо» с двумя путепроводами. Такое же решение предлагается и в месте пересечения дороги с «Западным обходом».

Участок «Западного обхода» и «Южного обхода» объединены путепроводом через железнодорожную магистраль.

Примыкание «Южного обхода» к автомагистрали М-29 «Кавказ» Генеральным планом предусмотрено в двух уровнях по типу «кольцевого примыкания» с двумя путепроводами.

Остальные транспортные узлы внешнего транспорта на ремонтных дорогах решены в одном уровне по типу «кольцо» или «эллипс».

Развитие федеральной и региональных автомобильных дорог в Кропоткинском транспортном узле будет способствовать укреплению региональной системы расселения и ее подсистем.

Предполагаемые схемы транспортных развязок могут служить резервированием площади для разработки проектов пересечений и примыканий автомобильных дорог Кропоткинского транспортного узла. Схемы предполагаемых решений по модернизации сети внешних автомобильных дорог приведена в проекте.

В социальной сфере к наиболее значимым результатам осуществления строительства обхода г. Кропоткин и развязок в двух уровнях можно отнести:

- сокращение количества и уменьшение степени тяжести дорожно-транспортных происшествий;

- создание новых рабочих мест;

- улучшение условий труда, жилищных и культурно-бытовых условий населения;

- повышение надежности снабжения населения топливом, продовольствием и другими товарами;

- увеличение потока отдыхающих и туристов;

- сокращение шумового воздействия автотранспорта и эмиссии вредных веществ;

- развитие межрегиональных связей и торговли;

- снижение отрицательных последствий чрезвычайных ситуаций.

2.6.2. Улично–дорожная сеть и городской транспорт

Улично–дорожная сеть

Проектом предлагается развитие уличной сети города, основной на сохранении существующей прямоугольной сетки улиц и дифференциации магистральных улиц по их значению с учетом резко возрастающей автомобилизации.

Основные общегородские магистрали:

- ул. Красная;

- ул. им. Пушкина;

- ул. Молодежная;

- ул. Авиационная (с продолжением в проектируемые районы).

Общегородские магистрали обеспечивают связь между жилыми районами города и основными местами приложения труда и предназначены для пропуска легкового автотранспорта, маршрутов автобуса и на некоторых участках грузового обслуживающего транспорта.

Все магистральные улицы общегородского значения имеют выход на внешние автомобильные дороги.

Ширина существующих магистралей в красных линиях 25,0 – 40,0 м, ширина проезжей части по улицам:

- ул. Красная, асфальтобетонное покрытие 10 – 12 м;

- ул. им. Пушкина, асфальтобетонное покрытие 7 – 8 м;

- ул. Молодежная, грунтовое покрытие 6 – 8 м;

- ул. Авиационная, асфальтобетонное покрытие 4 – 6 м.

Основные магистральные улицы районного значения:

- ул. Мира – ул. Зеленая – 6,0 – 7,0; 4,0 – 5,0 асфальтобетон, грунт;

- ул. Им. Твардовского – 4,0 – 5,0 м асфальтобетон;

- ул. Красноармейская – 4,0 – 8,0 м асфальтобетон, грунт;

- ул. Им. Ворошилова – 5,0 – 9,0 м асфальтобетон;

- ул. Советская – 5,0 – 6,0 м асфальтобетон, грунт.

При реконструкции существующих магистралей предусматривается их благоустройство с устройством усовершенствованного покрытия, локальных мероприятий по совершенствованию геометрии пересечений улиц и дорог в одном уровне, устройство «карманов» для остановки общественного транспорта, а также уширение проезжей части улиц перед перекрестками. Это позволит при сравнительно небольших затратах добиться увеличения пропускной способности на 10-15%.

Для обеспечения связи районов города, разделенных железной дорогой, предусмотрено строительство путепроводов через железную дорогу по ул. Ворошилова.

Существующий прокол через железную дорогу по ул. Им. Чапаева – ул. Заводская проектом предлагается уширить, чтобы организовать двухстороннее движение. Из-за крайне стесненных условий существующей застройкой, проектом предусмотрено строительство в месте прокола эстакадного прохода, с устройством в месте пересечения кольцевой развязки, для обратных поворотов.

Транспортная развязка в виде «эллипса» проектом предложена в месте примыкания пяти улиц в западной части города на границе существующих и новых районов города (ул. Молодежная, ул. Зеленая).

Большое значение уделено развитию УДС в проектируемой промышленной зоне. Для беспрепятственного движения грузового транспорта в промышленной зоне при проезде через железнодорожное полотно и региональную дорогу «г. Темрюк – г. Краснодар – г. Кропоткин – Граница Ставропольского края» проектом предусмотрены развязки в двух уровнях.

Дополнительная связь промышленной зоны с жилой, обеспечивается устройством прокола высокой насыпи у путепровода через железную дорогу на магистрали «Кавказ».

Особое место при проведении реконструкции улично-дорожной сети необходимо уделить обеспечению удобства и безопасности пешеходного движения.

Улица Красная является не только транспортной магистралью, но и пешеходной улицей.

Магистрали общегородского и районного значения в новых проектируемых жилых районах обозначены условно, без названий.

Реконструкцию существующих магистралей и улиц исходя из сложившейся застройки предусмотреть применительно к типовым поперечным профилям.

Для улучшения обслуживания населения проектом предлагается реконструкция автобусных остановок, находящихся в неудовлетворительном состоянии, а также строительство новых автобусных остановок с автопавильонами.

Типовые поперечные профили проектируемых

магистральных улиц общегородского значения

а) непрерывного движения

б) регулируемого движения

Типовые поперечные профили проектируемых

магистральных улиц районного значения

а) транспортно-пешеходные

б) пешеходно-транспортные

Типовые поперечные профили проектируемых

улиц и дорог местного значения и проездов

а) улицы в жилой застройке

б) улицы промышленных и коммунальных зон

в) парковые дороги

г) проезды

Городской транспорт

В общем комплексе градостроительных работ большое значение имеют вопросы городского транспорта. Вопросы реконструкции улично-дорожной сети неотделимы от общей концепции перспективного развития города. К основным факторам, принципиально влияющим на реконструкцию транспортной системы и улично-дорожной сети города, относятся:

- перспективная численность населения города Кропоткина – 100 000 человек;

- административное, хозяйственное и культурно-историческое значение города;

- конфигурация и степень развития путей и устройств внешнего транспорта.

Проектом предполагается развитие улично-дорожной сети города, основанное на сохранении существующей прямоугольной сетки улиц и дифференциации магистральных улиц по их значению с учетом резко возрастающей автомобилизации.

Легковыми автомобилями в городе владеет около 20% населения, что уже сейчас составляет уровень автомобилизации на 1000 человек около 200 автомобилей, это позволяет перспективный уровень автомобилизации населения предусмотреть на 1000 человек – 350 автомобилей.

В настоящее время население города обслуживается автобусными маршрутами. Согласно схеме, в городе Кропоткин население обслуживается 16 маршрутами.

Средняя эксплуатационная скорость общественного транспорта составляет от 20 до 30 км/час.

Определение предполагаемого количества передвижений

Все население города делится на три группы:

Первая группа – градообразующие и градообслуживающие кадры (52,6%).

Вторая группа – учащиеся дневных общеобразовательных учреждений (11,30%).

Третья группа – несамодеятельное население (36,10%).

Количество населения на расчетный срок по группам

Таблица 20

| Группа населения | Количество населения, человек |
| --- | --- |
| 1. Градообразующие и градообслуживающие кадры | 52600 |
| 2. Учащиеся дневных общеобразовательных учреждений | 11300 |
| 3. Несамодеятельное население | 36100 |
| ИТОГО: | 100 000 |

Средние передвижения в год

Таблица 21

| Группа населения | Число передвижений в год |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Трудовые | Деловые | Культурно-бытовые |
| 1. Градообразующие и градообслуживающие кадры | 550х0,80 | 55 | 400х0,80 |
| 2. Учащиеся дневных государственных общеобразовательных учреждений | 480х0,80 | - | 700х0,80 |
| 3. Несамодеятельное население | - | - | 350х0,80 |

Количество передвижений в действительности будет меньше, чем по нормам, так как часть населения не будет пользоваться транспортом. Для определения транспортной подвижности населения введен коэффициент пользования транспортом, зависящий от расстояния мест работы, от места проживания, возраста проживающих и других факторов.

Согласно статистическим данным за 2006 год в г. Кропоткин было провезено пассажиров – 8495,2 тыс. человек, пассажирооборот составил – 86,6 млн. пассажиро/км.

Количество передвижений в год составит на перспективу:

трудовые:

550х0,80х52600+480х0,80х11300=23144000+4339200=27483200 передвижений;

деловые:

55х52600=2893000 передвижений;

культурно-бытовые:

400х0,80х52600+700х0,80х11300+350х0,80х36100=16832000+6328000+

+1108000=332680 передвижений.

Итого количество передвижений по городу составит – 63644200 передвижений в год.

Средняя подвижность населения на 1 жителя города составит

Пср = 63644200/100000=636 поездок.

Ориентировочный объем перевозок и работа транспорта определены из следующих условий:

-годовая транспортная подвижность – 636 поездок на 1 жителя;

-население города на перспективу составит 100000 человек;

-средняя дальность полной поездки – 3,0 км;

-30% поездок совершается индивидуальным транспортом.

В качестве пассажирского массового транспорта в городе и на перспективу остается автобус и маршрутное такси.

Согласно статистическим данным за 2006 год, наличие автобусов и маршрутных таксомоторов, включая автомобили в собственности граждан в г. Кропоткин составило – 282 автобуса, из них 120 автобусов – в собственности граждан.

Проектом предусмотрено развитие автобусных маршрутов в связи с расширением селитебных территорий и некоторым увеличением дальности поездок и подвижности населения.

Объем перевозок автобусами по городу составляет –

((636/365)х0,7х100000)=122,0 тысяч пассажиров в сутки.

Работа транспорта составит –

122,0х3,0=366,0 тысяч пассажиро/км/сутки.

Количество подвижного состава для каждого вида транспорта определяется по формуле:             Wинв=M365∗ϑэ∗h∗Q∗α∗β, где

Wинв – инвентарное количество поездных единиц данного вида транспорта;

M – объем работы пассажирского транспорта в пассажиро-километрах;

ϑэ – эксплуатационная скорость в км/час;

h – среднее число часов работы подвижного состава в сутки;

Q – вместимость выбранной поездной единицы;

α – среднесуточный коэффициент наполнения;

β – коэффициент использования подвижного состава (автобус – 0,80).

Проектом предлагается для перевозки пассажиров использовать не только общественный, но и частный автотранспорт:

- маршрутное такси  - 120 единиц;

- легковое такси – 100 единиц, с учетом роста автомобилизации населения и активизации предпринимательской деятельности на автотранспорте.

Работа общественного пассажирского автотранспорта без учета частных автоперевозок составит 204,0 тысяч пассажиро/км/сутки.

Потребный подвижной состав для обслуживания городских перевозок на проектный срок, при ориентировочной среднегодовой производительности принятого за расчетный автобуса ПАЗ – 965 тысяч пассажиро/км составит 77 единиц без учета пригородных поездок.

С развитием пригородных поездок и учетом обслуживания сезонного населения это количество должно быть доведено до 110 единиц.

Разумеется, если изменить расчетный тип автобуса, то изменится количество потребного подвижного состава в городе. Корректирование возможно произвести согласно приведенной формуле.

Для ремонта и хранения подвижного состава городского транспорта будут использоваться существующие автотранспортные предприятия, а также проектируемые, расположенные по мере необходимости на резервных площадях развития промышленных, коммунально-складских предприятий.

Парк легковых индивидуальных автомобилей в городе достигнет в перспективе 100000х0,350=35000 единиц (при норме автомобилизации 350 единиц на 1 тысячу жителей). Из них 29750 (85%) автомашин – в районах усадебной застройки. Для хранения индивидуальных автомашин в городе необходимо иметь гаражи на 5250 машино-мест.

В проекте учитываются существующие гаражи-боксы, размещенные в жилых районах, однако на перспективу проектом предлагается постепенная реконструкция этих участков (унификация застройки).

В новых районах предусмотрено расположение гаражей-боксов и 2-х этажных гаражей при пешеходной доступности не более 800 м на площади: 13,50 га.

3000х30=90000=9,00 га

2250х20=45000=4,50 га

Проектом предусмотрено размещение открытых стоянок для временного хранения легковых автомобилей (70%) 24500 единиц:

-в жилых районах:                       24500х0,25х25=15,31 га

-в промышленных районах:       24500х0,25х25=15,31 га

-в общегородских центрах:        24500х0,05х25=3,06 га

-в зонах массового отдыха:        24500х0,15х25=9,19 га

общей площадью:                                                      42,87 га

Так как город Кропоткин является важным транспортным узлом, проектом предусмотрено строительство логистического парка и терминально-логистического комплекса, расположенного в западной части промышленной зоны с обеспечением выхода на существующую автомобильную дорогу «ст. Тбилисская – г. Кропоткин», которая обеспечит выход на все направления, с учетом реконструкции автомагистрали М-29 «Кавказ».

На участке автомобильной дороги «ст. Тбилисская – г. Кропоткин» до примыкания к автомагистрали «Кавказ» проектом предусмотрено разместить комплекс объектов придорожного сервиса: гостинично-развлекательный центр, мотель, торговые ряды, которые будут служить как для гостей города, так и для жителей города Кропоткин.

Проектом предложено расположить пассажирский вокзал междугородных сообщений в районе примыкания автомобильной дороги «ст. Тбилисская – г. Кропоткин» к магистрали «Кавказ». Местоположение вокзала, расположенное на входе в город Кропоткин, обеспечит благоприятное развитие междугородных автомобильных пассажирских сообщений, без совмещения местного движения по улично-дорожной сети города.

В непосредственной близости от вокзала международных сообщений проектом предусмотрено расположить автовокзал пригородных сообщений. Автовокзал расположен на резервной площади развития промышленных, коммунально-складских предприятий на пересечении проектируемых улиц, что обеспечивает удобный вход и выход на территорию вокзала.

Дорога, обеспечивающая связь с УДС города, проложена под проектируемой эстакадой реконструируемой магистрали «Кавказ», имеет выход на внешние дороги.

Вдоль участка дороги «г. Темрюк – г. Краснодар – г. Кропоткин – Граница Ставропольского края», проходящего в границах города, запроектированы объекты придорожного сервиса, а так же в зоне пересечения в двух уровнях с проектируемой улицей Авиационной.

Схема транспорта

Схема транспорта

2.7. Проектное предложение по изменению категорий земель

Проведя комплексный анализ территории городского округа, и выявив участки, пригодные для развития основных функциональных структур, формирующих экономику муниципального образования, в данном генеральном плане рассмотрен наиболее оптимальный вариант территориально-планировочной организации округа муниципального образования город Кропоткин.

Генеральным планом определены границы города Кропоткина и городского округа на расчётный срок (до 2028 года) и даны предложения по резервированию земель на долгосрочный период (до 2043 года). На расчётный период генеральным планом сохраняются утверждённые границы города и городского округа.

В пределах границ городского округа генеральным планом вносятся предложения по изменению границ категорий земель в соответствии с предусмотренным изменением целевого использования земель.

Значительная часть существующих земель сельхозназначения муниципального образования предусматривается для перевода в земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения.

Изменение целевого использования земель связано с развитием в западной части городского округа Особой экономической зоны, предусмотренной «Схемой территориального планирования Краснодарского края».

Изменение целевого использования земель городского округа будет производиться постепенно, в порядке, установленном действующим законодательством.

Проектный баланс земель различных категорий

в границах округа муниципального образования город Кропоткин

Таблица 22

| № п/п | Наименование категории земель | Един. измер. | Существ. положение | % от общей площади | Расчётный срок | % от общей площади |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |
| 1. | Земли населённого пункта (города Кропоткина) | га | 8395 | 85,9 | 8395 | 85,9 |
| 2. | Земли сельхозназначения | га | 1158 | 11,9 | 731,65 | 7,5 |
| 3. | Земли запаса | га | 19 | 0,2 | - | - |
| 4. | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения, в том числе: | га | 196 | 2,0 | 641,35 | 6,6 |
| 4.1. | Проектируемое кладбище традиционного захоронения | га | - |  | 24 | x |
| 5. | Всего в границах округа муниципального образования | га | 9768 | 100,0 | 9768 | 100,0 |

В соответствии с представленными данными, основные изменения в категориях земель предусмотрены в части уменьшения земель сельхозназначения за счёт перевода в другую категорию – в земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения.

Структура прогнозируемого использования земель сельскохозяйственного назначения:

- существующая площадь земель сельхозназначения – 1158 га, в том числе:

- сохраняемые в той же категории – 731,65 га;

- переводятся в категорию земель промышленности, транспорта и связи – 426,35 га.

Кроме того, в категорию земель промышленности транспорта и связи переводятся земли запаса- 19 га.

Площадь земель населённого пункта сохраняется – 8395 га в связи с тем, что планировочная структура города развивается в существующих границах.

Таким образом, под объекты несельскохозяйственного использования на расчётный срок планируется изъять 63,2% от общего количества сельхозземель, что продиктовано экономической целесообразностью развития муниципального образования город Кропоткин.

3.  Основные технико-экономические показатели

Таблица 23

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние на 2007 г. | Расчетный срок 2027 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Территория |  |  |  |
| 1.1 | Общая площадь земель муниципального образования г. Кропоткин в установленных границах. Всего: | га | 9768 | 9768 |
| . | В том числе |  |  |  |
| 1.1.1 | Земли сельскохозяйственного назначения | га | 1158 | 731,65 |
| 1.1.2 | земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения, в том числе: | га | 196 | 641,35 |
| 1.1.2.1 | Проектируемое кладбище традиционного захоронения | га | - | 24 |
| 1.1.3 | Земли запаса | га | 19 | - |
| 1.1.4 | Земли населенного пункта | га | 8395 | 8395 |
|  | В том числе территории: |  |  |  |
|  | жилых зон | га | 1435,27 | 1815,86 |
|  | Из них: | га |  |  |
|  | застройка многоэтажными жилыми домами 4-5 этажа | га | 101,92 | 217,33 |
|  | 2 - 3 этажная многоквартирная жилая застройка | га | 11,3 | 61 |
|  | индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками | га | 855,05 | 1342,85 |
|  | резервная территория жилой застройки | га |  | 167,88 |
|  | общественно-деловых зон | га | 149,5 | 307 |
|  | производственных зон |  | 266,51 | 647,52 |
|  | резервная территория производственной зоны | га |  | 147 |
|  | зон инженерной и транспортной инфраструктур | га | 68,47 | 72,22 |
|  | рекреационных зон | га | 3162,23 | 3517,33 |
|  | зон сельскохозяйственного использования | га | 1362,7 | 914,66 |
|  | зон специального назначения | га | 7,05 |  |
|  | режимных зон | га | 67,23 | 13,5 |
|  | иных зон | га | 1226,51 | 161 |
| 1.2 | Из общей площади земель муниципального округа территории общего пользования | га | 663,84 | 1144,03 |
|  | Из них: | га |  |  |
|  | зеленые насаждения общего пользования | га | 14,31 | 27,8 |
|  | улицы, дороги, проезды, площади | га | 649,53 | 960 |
| 2 | Население |  |  |  |
| 2.1. | Численность населения | тыс. чел | 80,0 | 100,0 |
| 2.2 | Возрастная структура населения: |  |  |  |
|  | дети до 15 лет | тыс.чел./% | 11,8/14,7 | 20,3/20,3 |
|  | население в трудоспособном возрасте: |  |  |  |
|  | -мужчины 16 -59 | тыс.чел./% | 24,4/30,5 | 27,4/27,4 |
|  | -женщины 16 - 54 лет | тыс.чел./% | 23,8/29,8 | 25,2/25,2 |
|  | население старше трудоспособного возраста | тыс.чел./% | 20,0/25,0 | 27,1/27,1 |
| 3 | Жилищный фонд |  |  |  |
| 3.1 | Жилищный фонд - всего | тыс. м2 | 1562,8 | 3000,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | -индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками | тыс. м2 | 913,3 | 1440,0 |
|  | многоквартирные жилые дома | тыс. м2 | 649,5 | 1560,0 |
| 3.2 | Убыль жилищного фонда - всего | тыс. м2 |  | 104,3 |
| 3.4 | Существующий сохраняемый жилищный фонд | тыс. м2 |  | 1458,5 |
| 3.5 | Новое жилищное строительство всего | тыс. м2 |  | 1541,5 |
| 3.6 | Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | м2/чел. | 19,52 | 30,0 |
| 4. | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |
| 4.1. | Объекты учебно-образовательного назначения: |  |  |  |
| 4.1.1 | Детские дошкольные учреждения – всего на 1000 человек | место | 2178 27 | 5550 55 |
| 4.1.2 | Общеобразовательные школы – всего на 1000 человек | место | 8432 105 | 13400 134 |
| 4.1.3. | Средние специальные учебные заведения на 1000 человек | место | 1551 19 | 4750 40 |
| 4.1.4. | Высшие учебные заведения на 1000 человек | место | 2843 35 | 2843 24 |
| 4.2 | Объекты здравоохранения |  |  |  |
| 4.2.1 | Больницы - всего | койка | 781 | 1600 |
| 4.2.2 | Поликлиники - всего | посещен в смену | 2035 | 2160 |
| 4.2.3 | Аптеки | учрежд. | 16 | 16 |
| 4.2.4 | Станции СМП | автомоб. | 8 | 12 |
| 4.3 | Объекты культурно-досугового назначения: |  |  |  |
| 4.3.1 | Учреждения клубного типа – всего на 1000 человек | зрительское место | 855 10 | 3570 30 |
| 4.3.2 | Кинотеатры – всего на 1000 человек | место | 550 7 | 1430 12 |
| 4.3.3. | Танцевальные залы и площадки– всего на 1000 человек | место | 696 9 | 696 6 |
| 4.3.4 | Библиотеки | тыс.ед.хран | 396 | 480 |
| 4.3.5 | Музеи | учрежд. | 1 | 5 |
| 4.4.6 | Театры и концертные залы | место | - | 950 |
| 4.4.7. | Выставочные залы | учрежд. | - | 1 |
| 4.4 | Спортивные и физкультурно-оздоровительные объекты: |  |  |  |
| 4.4.1 | Спортивные залы – всего на 1000 человек | м2 пола | 4500 56 | 8300 70 |
| 4.4.2 | Плавательные бассейны - всего на 1000 человек | м2 зеркала воды | 50 0,6 | 2380 20 |
| 4.4.3 | Плоскостные спортивные сооружения – всего на 1000 человек | м2 | 26100 326 | 231780 1949,4 |
| 4.5 | Объекты торгового назначения и общественного питания: |  |  |  |
| 4.5.1 | Предприятия розничной торговли – всего на 1000 человек | м2 торгов. площади | 25074 313 | 38048 320 |
| 4.5.2 | Учреждения общественного питания всего на 1000 человек | место | 1820 22 | 4760 40 |
| 4.6 | Объекты бытового обслуживания: |  |  |  |
| 4.6.1 | Предприятия бытового обслуживания – всего на 1000 человек | рабочее место | 463 6 | 1070 9 |
| 4.6.2 | Прачечные - всего на 1000 человек | кг белья в смену | 8000 100 | 14270 120 |
| 4.6.3 | Химчистки - всего на 1000 человек | кг вещей в смену | 500 6,2 | 880 7,4 |
| 4.6.4 | Банно-оздоровительные комплексы всего на 1000 человек | место | 200 2,5 | 500 5 |
| 4.7. | Учреждения жилищно-коммунального хозяйства: |  |  |  |
| 4.7.1. | Гостиницы | место | 140 | 720 |
| 4.7.2. | Пожарное депо | машина | 16 | 38 |
| 4.8. | Организации и учреждения управления, кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи |  |  |  |
| 4.8.1 | Отделение банков | операц. касса | 12 | 12 |
| 4.8.2 | Отделение связи | объект | 5 | 5 |
| 5 | Инженерная инфраструктура и благоустройство территории |  |  |  |
| 5.1 | Водопотребление – всего | м3/сут | 20303,60 | 38247,45 |
| 5.2 | Водоотведение | м3/сут | 18287,70 | 35427,45 |
| 5.3 | Электропотребление | млн кВт /год |  | 390,87 |
| 5.4 | Общее потребление тепла на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение | млн. Гкал./ год | 0,1584538 | 0,2374535 |
| 5.5 | Расход газа | млн. м3/год | 345,336 | 442,468 |
| 5.6 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров/ 100 семей | 70 | 100 |