О Б О С Н О В Ы В А Ю Щ И Е М А Т Е Р И А Л Ы

приложение

к программе комплексного развития систем

коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Кропоткин Кавказского района Краснодарского края

на период 20 лет (до 2032 г.) с выделением первой

очереди строительства – 10 лет с 2013г. до 2022г.

и на перспективу до 2041 года

Водоснабжение

том 2

О Б О С Н О В Ы В А Ю Щ И Е   М А Т Е Р И А Л Ы

приложение

к программе комплексного развития систем

коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Кропоткин Кавказского района Краснодарского края

на период 20 лет (до 2032 г.) с выделением первой

очереди строительства – 10 лет с 2013г. до 2022г.

и на перспективу до 2041 года

Водоснабжение

том 2

Заместитель директора                                           С.Г. Кашин

Главный инженер проекта                                     О.С. Гавриленко

Содержание

Содержание	3

Введение.	4

I. Существующее положение в сфере водоснабжения МО город Кропоткин.	7

1.1.	Структура системы водоснабжения	7

1.2.	Анализ состояния и функционирования существующих источников водоснабжения	9

1.3.	Анализ существующих схем водоснабжения населенных пунктов	19

1.4.	Анализ существующих сооружений системы водоснабжения	21

1.5.	Анализ состояния и функционирования существующих насосных станций	22

1.6.	Анализ состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения	24

1.7.	Анализ существующих технических и технологических проблем в водоснабжении	27

II. Балансы производительности сооружений системы водоснабжения и потребления воды в зонах действия источников водоснабжения.	29

2.1	Водный баланс подачи и реализации воды	29

2.2	Оценка фактических неучтенных расходов и потерь воды	32

2.3	Наличие коммерческого приборного учета воды	34

2.4	Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения	37

III. Перспективное потребление коммунальных ресурсов в сфере водоснабжения МО Город Кропоткин.	39

3.1	Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении воды.	39

IV. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения муниципального образования город Кропоткин	43

4.1	Модернизация существующих водозаборов	43

4.2	Объемы работ по реконструкции и модернизации существующих водозаборов	49

4.3	Строительство новых сооружений и водозаборов	51

4.4	Объемы работ по строительству новых сооружений и водозаборов	52

4.5	Создание системы управления водным балансом и режимом подачи и распределения воды	53

4.6	Реконструкция существующих сетей водопровода	54

4.7	Объемы работ по реконструкции сетей водоснабжения	56

4.8	Строительство водопроводных сетей для подключения новых абонентов	57

4.9	Объемы работ по строительству сетей водоснабжения	57

V. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов системы водоснабжения МО Город Кропоткин.	59

VI. Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов систем водоснабжения муниципального образования город Кропоткин.	60

6.1	Объемы инвестиций	60

6.2	График реализации проектов по системе водоснабжения	61

Литература	63

Введение.

Перспективная схема водоснабжения разработана на основе проекта Генерального плана развития округа муниципального образования город Кропоткин (далее по тексту г. Кропоткин), выполненного ОАО «Институт территориального развития Краснодарского края» в 2008г.

Основные параметры развития определены Генеральным планом, а задачи и мероприятия по их решению сформированы на основе анализа текущего состояния ВКХ города.

Основные цели развития системы водоснабжения вытекают из Генерального плана и действующих программ развития, которые направлены на создание условий, обеспечивающих стабильное улучшение качества жизни всех слоев населения и формирование г. Кропоткин как многофункционального населенного пункта, обеспечивающего высокое качество среды жизнедеятельности и производства, с всесторонне развитой транспортной, инженерной и социальной инфраструктурой.

Основные цели развития системы водоснабжения:

- обеспечение надежного и доступного предоставления услуг водоснабжения, удовлетворяющего потребности г. Кропоткин с учетом перспектив развития до 2032 г;

- обеспечение водоснабжения в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, рационального водопользования, а также развитие централизованных систем водоснабжения на основе наилучших доступных технологий и внедрения энергосберегающих технологий;

- повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования системы водоснабжения г. Кропоткин;

- улучшение экологической и санитарной обстановки побережья рек и территории г. Кропоткин.

Поставленные цели должны достигаться в условиях минимизации темпов роста тарифов на оказываемые услуги, что проблематично, когда решение множества инфраструктурных проблем (износ коммуникаций, устаревшие технологии и оборудование, неполный охват территории инженерными сетями) долгое время откладывалось.

Основные задачи программы комплексного развития системы водоснабжения:

- Строительство водопроводных сетей для подключения новых территорий в соответствии с Генеральным планом округа муниципального образования г. Кропоткин.

- Модернизация существующих водозаборов для обеспечения бесперебойности подачи воды, повышения энергоэффективности подъема воды, обеспечения санитарных и экологических норм и правил.

- Модернизация магистральных, уличных и внутриквартальных сетей водопровода с целью повышения надежности транспортировки воды, снижения аварийности, потерь и неучтенных расходов, модернизация вводов и квартальных сетей в связи с переводом отдельных объектов на закрытое горячее водоснабжение, модернизация оснащения службы эксплуатации сетей.

- Модернизация насосных станций для повышения энергоэффективности и надежности подачи воды

- Модернизация резервуаров с целью обеспечения санитарных и экологических норм и правил в процессе ее хранения, снижения потерь и неучтенных расходов.

- Создание системы управления водным балансом и режимом подачи и распределения воды для повышения энергоэффективности, снижения потерь, неучтенных расходов и эффективного контроля реализации.

- Обеспечение мероприятий, необходимых для осуществления водоснабжения в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе учитывать утвержденные планы по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями, планы по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в водные объекты и на водозаборные площади.

I. Существующее положение в сфере водоснабжения МО город Кропоткин.

- Структура системы водоснабжения

Муниципальное образование г. Кропоткин является административным центром городского округа и расположено в восточной части Краснодарского края на правом возвышенном берегу реки Кубань.

ООО "Водоканал" эксплуатирующее систему централизованного водоснабжения, осуществляет основную часть водоснабжение населения, промышленных предприятий и организаций города Кропоткина, Тихорецкий территориальный участок по тепловодоснабжению Северокавказской дирекции по тепловодоснабжению и структурного подразделения центральной дирекции по тепловодоснабжению ОАО "РЖД" осуществляет водоснабжение части населения, обслуживающего железную дорогу.

В настоящее время водоснабжение города Кропоткин осуществляется из артезианских скважин. Система водоснабжения объединенная хоз-питьевая-противопожарная. Схема водоснабжения состоит из централизованных водозаборов, одиночных артезианских скважин, подающих воду напрямую в сеть, магистральных и уличных водопроводных сетей, колодцев и камер переключения. Сети водопровода закольцованы по всему городу, кроме бывшей центральной усадьбы АО «Виктория», водоснабжение которой осуществляется от двух одиночных арт.скважин.

На сегодняшний день на балансе предприятия ООО "Водоканал" находится 4 водозабора, 58 артезианских скважин, 31 повысительная насосная станция и 208,8 км водопроводных сетей

В городе расположены 4 узла водозаборных сооружений:

- Юго-Восточный водозабор – ул. Заводская,1а (год строительства 1943г.) в составе:

- артезианские скважины, 13 штук;

- резезрвуары чистой воды, 2 шт;

- насосная станция II подъема.

- Юго-Западный водозабор – ул. Гоголя,323 (год строительства 1965г.)

- артезианские скважины, 15 штук;

- резезрвуары чистой воды, 2 шт;

- насосная станция II подъема.

- Северо-Восточный водозабор – пер. Советский,22 (год строительства 2000г.)

- артезианские скважины, 6 штук;

- резезрвуары чистой воды, 2 шт;

- насосная станция II подъема.

- Северо-Западный водозабор – ул. Молодежная,1 (2000 г. строительства).

- артезианские скважины, 4 штуки;

- резезрвуар чистой воды;

- насосная станция II подъема.

Другие объекты водоснабжения:

- отдельно стоящие артскважины в количестве 20 штук;

- водозаборные сооружения, расположенные по ул. Черноморской, 40 (2 артезианские скважины, водонапорная башня Рожновского).

Существующая железнодорожная ветка Краснодар-Ставрополь делит территорию города на две зоны: северную и южную. Водоснабжение северной зоны осуществляется от северо-западного и северо-восточного водозаборов, а так же от водозабора по ул. Черноморской и повсеместно расположенных одиночных скважин. Южная часть города питается от юго-восточного и юго-западного водозаборов. Объединение северной и южной части водопроводных сетей осуществляется с помощью водовода в две нитки, проходящего под железнодорожным полотном в центральной части города.

В 2013 г система водоснабжения г. Кропоткин имеет показатели, приведенные в таблице 1:

Таблица 1.

| Показатель | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| Объем выработки воды (подъем) | м3/сут | 11710,4 |
| Потери при подъеме | м3/сут | 0 |
| Подача в сеть | м3/сут | 13124,4 |
| Реализация воды | м3/сут | 9344,65 |
| Неучтенные расходы и технологические нужды | м3/сут | 4009,3 |
| Количество водозаборов | ед. | 58 |
| Общая протяженность сетей | км | 208,8 |
| Коэффициент аварийности на 1 км сети |  | 1,44 |
| Количество насосных станций всех уровней | ед. | 92 |
| Количество резервуаров | ед. | 11 |
| Количество водонапорных башен | ед. | 2 |
| Удельное энергопотребление на забор и подачу воды | кВтч/м3 | 1,68 |
| Численность обслуживаемого населения | тыс. чел | 75,675 |
| Удельное потребление холодной воды на хозяйственно-питьевые нужды | л/сут чел | 96,8 |
| Доля потребителей с водомерными счетчиками: |  | 85,0 |
| население | % | 74,6 |
| муниципальные предприятия | % | 5,1 |
| прочие предприятия | % | 20,3 |
| Оценка доли постоянного населения, не имеющего централизованного водоснабжения | % | 5,45 |

- Анализ состояния и функционирования существующих источников водоснабжения

В гидрогеологическом отношении г. Кропоткин расположен в пределах Кропоткинского месторождения пресных подземных вод, в восточной части Азово-Кубанского артезианского бассейна.

По приуроченности к определенным литолого-стратиграфическим разновидностям пород, условиям залегания, гидравлическим свойствам и качеству вод на описываемой территории выделяются следующие водоносные горизонты и комплексы

- водоносный комплекс аллювиальных верхнесреднечетвертичных отложений;

- водоносный комплекс верхне-среднеплиоценовых отложений;

- водоносный комплекс нижнеплиоцен-верхнемиоценовых отложений.

Водоносный комплекс верхнесреднечетвертичных отложений AQ (2-4) залегает в интервале 16 - 35 м. Водовмещающие породы представлены мелкозернистыми глинистыми песками, легкими и средними суглинками. Мощность прослоев изменяется от 0,5-2,0 м до 10 м.

Водообильность комплекса невысокая, дебиты колодцев 1 – 1,5 м3/час.

По химическому составу воды пестрые, в основном гидрокарбонатные или сульфатные магниевые, сульфатно-гидрокарбонатные магниевые, сульфатно-хлоридные магниевые не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды в централизованных системах питьевого водоснабжения. Контроль качества» по сухому остатку до 4 г/л и  общей жесткости до 11 мг-экв/л.

Водоносный комплекс верхне-среднеплиоценовых отложений (N22+3).

Водоносный комплекс верхне-среднеплиоценовых отложений объединяет три водоносных комплекса – верхнеплиоценовый, куяльницкий и киммерийский и залегает на глубине от 35,0 м до 237,0 м.

Водосодержащими являются пески, залегающие среди глин в виде невыдержанных по мощности прослоев и линз. Количество песчаных прослоев и глин изменяется от 8 до 17. Мощность песчаных прослоев и линз изменяется от 1 – 2 м до 16 м, при суммарной их мощности 50 – 82 м, с увеличением в северо- западном направлении. По отношению к общей толще отложений 210 – 260 м, содержание песка в разрезе изменяется от 27 до 34%.

Пески мелкие и среднезернистые, реже тонкозернистые, иногда пылеватые. Мощность отдельных прослоев глин достигает 25 – 40 м. Синклинальное залегание песчано-глинистой толщи верхне-среднеплиоценовых отложений и наличие в кровле толщи водоупорных глин, обуславливают напорный характер залегающих в них подземных вод. Пьезометрические уровни по скважинам устанавливались на глубине от 6 м ниже до 12 м выше поверхности земли. Общее увеличение напоров наблюдается в северо-западном направлении.

Удельные дебиты скважин колеблются в широких пределах от 0,1 до 1,5 л/сек (преобладает 0,5 - 1,3 л/сек).

Водоносный комплекс характеризуется следующими гидрогеологическими параметрами:

- средняя величина коэффициента фильтрации песчаных прослоев находится в пределах 6 – 12 м/сут, при крайних его значениях 2,8 и 13,3 м/сут;

- водопроводимость изменяется от 125 до 817 м2/сут, при преобладающем ее значении – 200 – 300 м2/сут;

- коэффициент пьезопроводности  составляет 2 х 105 м2/сут.

По химическому составу, величине минерализации и жесткости подземные воды верхне-среднеплиоценового комплекса подразделяются на две части.

Верхняя часть комплекса до глубины 100 – 130 м содержит воды с минерализацией 0,6 – 1 г/л и общей жесткостью 8 – 19 ммоль/дм3, по химическому составу воды хлоридные смешанного катионного состава – натриево-кальциевые, натриево-магниево-кальциевые или кальциево-магниевые. По своему химическому составу не отвечают требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Воды нижней части комплекса, залегающие глубже 100-130 м, имеют сухой остаток – 0,4 – 0,9 г/дм3, при общей жесткости 2,3 - 3,6 ммоль/дм3, по составу хлоридные, натриевые, магниевые, реже – хлоридно-гидрокарбонатные смешанного катионного состава, соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» и широко используются для водоснабжения населенных пунктов, промышленных и сельскохозяйственных объектов.

Восполнение запасов подземных вод описываемого комплекса осуществляется преимущественно в периферийных зонах артезианского бассейна за счет инфильтрации атмосферных осадков и поверхностных вод, а также за счет перетоков из других водоносных комплексов.

Водоносный комплекс нижнеплиоцен-верхнемиоценовых отложений (N2P + N1S3) объединяет два водоносных комплекса: понтический и верхнесарматский, которые залегают на глубине от 86,0 м до 600,0 м. Водовмещающие породы представлены мелкозернистыми, реже среднезернистыми, серыми и синевато-серыми песками, часто с ракушкой. Количество водоносных горизонтов, каптируемых фильтрами, изменяются от 1-2 до 4-5. Мощность их изменяется в широких пределах от 5-8 м до 15-28 м, при эффективной мощности от 23 м до 42 м.

Водообильность комплекса характеризуется дебитами скважин при сдаче их в эксплуатацию 16-50 м3/час при понижении 20-35 м. Коэффициент фильтрации равен 8 м/сут, водопроводимость 350 м2/сут, пьезопроводность 2 ×105 м2/сут. Пьезометрические уровни при бурении устанавливались на глубине +1 м выше поверхности земли до 40 м ниже поверхности земли. Гидравлический уклон 0,0013 при северо-западном направлении потока подземных вод.

По химическому составу воды гидрокарбонатные натриево-кальциевые, соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды в централизованных системах питьевого водоснабжения. Контроль качества» - сухой остаток 0,5-0,6 г/л,  общая жесткость 1,68-4,5 мг-экв/л.

В настоящее время для хозяйственно-питьевого водоснабжения населенных пунктов и промышленных предприятий используются напорные воды верхне-среднеплиоценового и нижнеплиоцен-верхнемиоценового водоносных комплексов. Эксплуатация их осуществляется многофильтровыми водозаборными скважинами с сетчатыми фильтрами, установленными в наиболее водообильных прослоях песчано-глинистой толщи данных водоносных комплексов.

Запасы подземных вод Кропоткинского месторождения, по которому оценены и утверждены по состоянию на 03.1985 г. в ГКЗ СССР (Протокол ГКЗ СССР № 6702 от 03 ноября 1972 г.). по промышленным категориям А+В+С составляют 108 тыс. м3/сут, в том числе:

для верхне-среднеплиоценового водоносного комплекса – 48 тыс. м3/сутки;

для нижнеплиоцен-верхнемиоценового водоносного комплекса – 60 тыс. м3/сутки.

Основные показатели качества воды приведены в таблице 2.

Таблица 2.

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | Норматив по СанПиН 2.1.4.1074-01 | Значения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Средние | Максим. |
| 1 | Запах 20*/60* | балл | 3 | 0 | 0 |
| 2 | Взвешенные вещества | мг/дм3 | не установлен | - | - |
| 3 | Цветность | град. | 120 | 1,43 | 5,71 |
| 4 | Мутность | мг/дм3 | 1,5 | 0,105 | 0,42 |
| 5 | Водородный показатель | рН | 6,5 – 8,5 | 7,0 | 7,90 |
| 6 | Углекислота свободная | мг/дм3 | не установлен | 0,214 | 0,579 |
| 7 | Аммиак | мг/дм3 | 2 | 0,15 | 0,50 |
| 8 | Нитриты | мг/дм3 | 3 | 0,019 | 0,042 |
| 9 | Нитраты | мг/дм3 | 45 | 0,194 | 0,254 |
| 10 | Хлориды | мг/дм3 | 350 | 68 | 145 |
| 11 | Сульфаты | мг/дм3 | 500 | 66 | 168 |
| 12 | Сухой остаток | мг/дм3 | 1000 | 380 | 600 |
| 13 | Жесткость общая | мг-экв/дм3 | 7 | 0,80 | 0,40 |
| 14 | Железо | мг/дм3 | 3 | менее 0,1 | 0,92 |
| 15 | Окисляемость перманганатная | мгО/дм3 | 15 | менее 0,08 | менее 0,08 |
| 16 | Растворенный кислород | мг/дм3 | не установлен |  |  |
| 17 | БПК5 | мгО/дм3 | 5 |  |  |
| 18 | Алюминий | мг/дм3 | 0,5 |  |  |
| 19 | Фториды | мг/дм3 | 1,5 | 0,12 | 0,246 |
| 20 | Марганец | мг/дм3 | 1 | менее 0,1 | менее 0,1 |
| 21 | СПАВ (анионные) | мг/дм3 | 0,5 |  |  |
| 22 | Фенолы | мг/дм3 | 0,001 |  |  |
| 23 | Нефтепродукты | мг/дм3 | 0,1 |  |  |
| 24 | Кадмий | мг/дм3 | 0,001 |  |  |
| 25 | Кремний | мг/дм3 | 10 |  |  |
| 26 | ОМЧ | КОЕ/мл | 50 | н/о | 85 |
| 27 | ОКБ | КОЕ/100мл | Не более 1000 | н/о | 5 |
| 28 | ТКБ | КОЕ/100мл | Не более 100 | н/о | н/о |
| 29 | Колифаги | БОЕ/100мл | Не более 10 |  |  |
| 30 | Споры СРК | КОЕ/20мл | Не установлен |  |  |

Анализ состояния источников водоснабжении МО г. Кропоткин показывает, что на сегодняшний день водозаборные сооружения находятся в состоянии, когда уровень их износа составляет более 60%. Большинство скважин требуют технического переоснащения, ремонта и восстановления проектной мощности в результате засорения фильтров и других неполадок.

Загруженность артезианских скважин не постоянная, некоторые водозаборные сооружения и отдельные артскважины, особенно в центральной части города, расположены в зоне застройки и не имеют зон санитарной охраны.

Характеристика существующих источников водоснабжения представлен в таблице 3.

Таблица 3

| № п/п | Адрес объекта |  | Год ввода в эксплуа-тацию сква-жин | № скважины | Дебит, м3/час | Факт. произв. 2010 г., м3 | Насосное оборудование | Глу-бина, м | Наличие учета объема воды | Качество воды согласно СанПиН 2.1.4.1074-01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Юго-Восточный водозабор | ул.Заводская,1а | 1992 | 1 | 60 | 30 | ЭЦВ 8-25-100 | 225 | СТВ-100 | питьевая |
| 2 |  |  | 1987 | 3 | 50 | 50 | ЭЦВ 10-65-100 | 200 | СТГВ-100 | питьевая |
| 3 |  |  | 1982 | 9 | 40 | 20 | ЭЦВ 8-25-100 | 114 | - | питьевая |
| 4 |  |  | 1988 | 12 | 60 | 0 | ремонт | 127 | СТГВ-80 | питьевая |
| 5 |  |  | 1982 | 13 | 36 | 0 | ремонт | 344 | - | питьевая |
| 6 |  |  | 1975 | 30 | 65 | 60 | ЭЦВ 10-65-100 | 450 | СТВ-100 | питьевая |
| 7 |  | ул.Заводская,15/1 | 1991 | 23 | 45 | 20 | ЭЦВ 8-25-100 | 240 | - | питьевая |
| 8 |  |  | 1984 | 24 | 36 | 10 | ЭЦВ 8-16-140 | 312 | - | питьевая |
| 9 |  |  | 1989 | 25 | 30,4 | 0 | ЭЦВ 8-25-100 | 378 | - | питьевая |
| 10 |  |  | 1991 | 29 | 48 | 18 | ЭЦВ 8-25-100 | 120 | - | питьевая |
| 11 |  | ул.Заводская,39 | 1973 | 43 | 50 | 30 | ЭЦВ 8-40-60 | 87 | СТГВ-80 | питьевая |
| 12 |  | ул.Заводская,41 | 1984 | 44 | 20 | 0 | ремонт | 192 | СТВ-100 | питьевая |

| 13 | Юго-Западный водозабор | ул.Гоголя,323 | 1992 | 8 | 42,1 | 18 | ЭЦВ 8-25-100 | 402 | СТВ-100 | питьевая |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 |  |  | 1991 | 10 | 45 | 25 | ЭЦВ 8-25-100 | 240 | - | питьевая |
| 15 |  |  | 1984 | 27 | 60,2 | 25 | ЭЦВ 8-25-100 | 560 | - | питьевая |
| 16 |  | ул.Дорожная,1 | 1979 | 16 | 60 | 40 | ЭЦВ 8-40-60 | 75,5 | СТВГ-1-80 | питьевая |
| 17 |  |  | 1986 | 17 | 60 | 25 | ЭЦВ 8-25-100 | 301 | СТВГ-1-80 | питьевая |
| 18 |  |  | 1990 | 18 | 56,5 | 25 | ЭЦВ 8-25-100 | 240 | СТВГ-1-80 | питьевая |
| 19 |  |  | 1990 | 26 | 60 | 27 | ЭЦВ 8-40-60 | 570 | СТВГ-1-80 | питьевая |
| 20 |  | ул.Московская,312 | 1990 | 19 | 60,2 | 60 | ЭЦВ10-65-110 | 479 | СТВ-100 | питьевая |
| 21 |  |  | 1990 | 20 | 60 | 27 | ЭЦВ 10-65-110 | 272 | СТВ-100 | питьевая |
| 22 |  | ул.Гоголя,323а | 1976 | 31 | 60 | 60 | ЭЦВ 10-65-110 | 105 | СТВ-100 | питьевая |
| 23 |  |  | 2003 | 32 | 65 | 30 | ЭЦВ 8-40-90 | 240 | СТВ-100 | питьевая |
| 24 |  | ул.Московская,314 | 1990 | 34 | 60,8 | 40 | ЭЦВ 8-25-150 | 483 | СТВ-100 | питьевая |
| 25 |  |  | 1990 | 35 | 60 | 60 | ЭЦВ 10-65-110 | 276 | СТВ-100 | питьевая |
| 26 |  | ул.Элеваторная,18 | 1987 | 46 | 26 | 12 | ЭЦВ 8-16-140 | 213,1 | СТГВ-1-80 | питьевая |
| 27 |  |  | 1987 | 47 | 28,8 | 12 | ЭЦВ 6-10-235 | 387,4 | СТГВ-1-80 | питьевая |
| 28 | Северо-Восточный водозабор | ул.Лазо,1а | 1982 | 2 | 25 | 7 | ЭЦВ 6-10-140 | 318 | СТГВ-1-80 | питьевая |
| 29 |  |  | 1980 | 6 | 25 | 16 | ЭЦВ 8-16-140 | 500 | СТВГ-1-80 | питьевая |
| 30 |  | ул.Советская,22 | 2000 | 5 | 30 | 10 | ЭЦВ 8-16-140 | 496,7 | СТГВ-80 | питьевая |
| 31 |  |  | 1984 | 14 | 18 | 16 | ЭЦВ 8-25-150 | 325 | СТВ-80 | питьевая |
| 32 |  | ул.Красноармейская,426 | 1988 | 28 | 35 | 25 | ЭЦВ 8-25-150 | 323 | СТВГ-1-80 | питьевая |
| 33 |  |  | 1992 | 38 | 36 | 17 | ЭЦВ 8-16-140 | 495 | СТВГ-1-80 | питьевая |

| 34 | Северо-Западный водозабор | ул.Долгова,1б | 2000 | 49 | 36 | 25 | ЭЦВ 8-25-150 | 335 | СТВГ-1-80 | питьевая |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 35 |  |  | 2000 | 50 | 30 | 25 | ЭЦВ 8-25-150 | 493 | СТВГ-1-80 | питьевая |
| 36 |  | ул.Виноградная,2 | 2002 | 51 | 25 | 23 | ЭЦВ 8-25-100 | 493 | СТВГ-1-80 | питьевая |
| 37 |  |  | 2003 | 52 | 30 | 22 | ЭЦВ 8-25-100 | 335 | СТВГ-1-80 | питьевая |
|  | Отдельно стоящие скважины |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | ул.Шоссейная,38 |  | 2003 | 4 | 45 | 24 | ЭЦВ 8-40-150 | 498 | СТВ-80 | питьевая |
| 39 | ул.Полевая,123а |  | 1989 | 7 | 60 | 25 | ЭЦВ 8-25-150 | 495 | СТВ-100 | питьевая |
| 40 | ул.Черноморская,336 |  | 1969 | 11 | 45 | 25 | ЭЦВ 8-25-150 | 480 | СТВ-80 | питьевая |
| 41 | ул.Спортивная,71 |  | 1989 | 21 | 60 | 11 | ЭЦВ 6-10-140 | 350 | СТВ-80 | питьевая |
| 42 |  |  | 2000 | 22 | 40 | 25 | ЭЦВ 8-25-100 | 355 | СТВХ-80 | питьевая |
| 43 | ул.Шевченко,37/1 |  | 1976 | 33 | 36 | 20 | ЭЦВ 8-25-150 | 500 | СТВХ-100 | питьевая |
| 44 | ул.Полевая,123 |  | 1992 | 36 | 30 | 30 | ЭЦВ 8-25-150 | 260 | СТВГ-1-80 | питьевая |
| 45 | ул.Авиационная,100/1 |  | 2006 | 37 | 32 | 10 | ЭЦВ 8-16-140 | 320 | СТВХ-80 | питьевая |
| 46 | ул.Тургенева,23 |  | 1973 | 39 | 30 | 18 | ЭЦВ 8-16-140 | 255 | СТВХ-80 | питьевая |
| 47 | ул.Водозаборная,2 |  | 1990 | 41 | 17 | 6 | ЭЦВ 6-10-140 | 465 | СТВ-100 | питьевая |
| 48 | ул.Шоссейная,33/3 |  | 1988 | 42 | 18 | 10 | Sp 46-13 | 488 | СТВХ-80 | питьевая |
| 49 | ул.Чекалина,1/1 |  | 1962 | 48 | 18 | 10 | ЭЦВ 6-10-140 | 322 | СТВ-100 | питьевая |
| 50 | ул.Деповская,77 |  | 1992 | 53 | 30 | 24 | ЭЦВ 8-25-150 | 285 | СТВХ-100 | питьевая |
| 51 |  |  | 1992 | 54 | 30 | 0 | ремонт | 285 | СТВ-80 | питьевая |
| 52 |  |  | 2002 | 55 | 30 | 0 | ремонт | 435 | СТВГ-1-80 | питьевая |
| 53 | ул.Седина,2б/ул.Выборгская,1а. |  | 1989 | 56 | 16 | 10 | ЭЦВ 6-16-140 | 316 | СТВХ-80 | питьевая |
| 54 | ул.Володарского,2г |  | 1975 | 57 | 16 | 10 | ЭЦВ 6-10-140 | 325 | СТВХ-80 | питьевая |
| 55 | ул.Черноморская,40 |  | 1958 | 58 | 25 | 7 | ЭЦВ 6-4-100 | 460 | СТВХ-80 | питьевая |
| 56 | Б.Хмельницкого,18в |  | 1969 | 59 | 30 | 10 | ЭЦВ 5-6,5-120 | 460 | ВМХ-80 | питьевая |
| 57 | ул.Ростовская,78 |  | 1993 | 60 | 50 | 30 | ЭЦВ 8-40-150 | 305 | СТВХ-80 | питьевая |
| 58 | ул.Шоссейная,17а |  | 1985 | 15 | 20 | 0 | ремонт | 340 | - | питьевая |

.

- Анализ существующих схем водоснабжения населенных пунктов

Водоснабжение потребителей г. Кропоткина осуществляется от четырех подземных водозаборов: Юго-Восточного, Юго-Западного, Северо-Восточного, Северо-Западного и одиночных арт. скважин, подающих воду непосредственно в водопроводную сеть и расположенных в различных районах города.

Юго-Восточный водозабор, расположенный по ул. Заводская, 1-а - мощностью 1,58 тыс. м3/сут – состоит из 12 арт. скважин, насосной станции 2-го подъема, электролизной установки  «Электрохлор-10» и двух резервуаров чистой воды объемом 500 м3 и 1000 м3.

Юго-Западный  водозабор, расположенный по ул. Гоголя, 323 - мощность 3,24 тыс. м3/сут- состоит из 15 арт. скважин, насосной станции 2-го подъема, электролизной установки «Электрохлор-10» и трех резервуаров чистой воды общим объемом 1600 м3.

Северо-Западный водозабор, расположенный по ул. Долгова, 1-б  - мощность 1,44 тыс. м3/сут- состоит из 4 арт. скважин, насосной станции 2-го подъема, электролизной установки  БТХ-н-5М и резервуара чистой воды емкостью 1200 м3.

Северо-Восточный водозабор,  расположенный в пер. Советский, 22  - мощность 2,48 тыс. м3/сут- состоит из 6 арт. скважин, насосной станции 2-го подъема и двух резервуаров чистой воды емкостью 500 м3 и 600 м3. Дополнительно на Северо-Восточный водозабор подается вода с Юго-Восточного водозабора.

Водозабор на Черноморской, 40   - мощностью 0,2 тыс. м3/сут, состоит из насосной станции 2-го подъема, одной артезианской скважины и 4-х наземных стальных емкостей запаса воды общим объемом 300 м3.

Остальные одиночные арт.скважины   общей мощность 3,77 тыс. м3/сут расположены в различных чатях города, качество воды  в них соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01.

Вода из артезианских скважин на централизованных водозаборах подается в резервуары чистой воды, и далее с помощью насосных станций 2-го подъема предварительно обеззараженная гипохлоритом натрия в сеть потребителю. Подземная вода из одиночных арт. скважин подается потребителю напрямую в сеть. Для обеспечения требуемого напора водопроводной сети в городе Кропоткин функционирует 29 повысительных насосных станций.

- Анализ существующих сооружений системы водоснабжения

Все централизованные водозаборы г. Кропоткин обеспечены железобетонными и стальными резервуарами запаса воды и насосными станциями 2-го подъема, в отдельных районах города напор в сети обеспечивается двумя водонапорными башнями Рожновского.

Действующие водонапорные башни и емкости запаса воды построены в 40-99-е гг. прошлого века. За долгие годы эксплуатации в баках водонапорных башен собираются известковые осадки, ржавчина, иловые отложения, что ведет к снижению качества воды. Несовершенство стандартной автоматики водонапорных башен зачастую вызывает переливы, несвоевременные отключения или, наоборот, повторные включения насосов. Кроме того, большинство стальных и железобетонных емкостей запаса воды потеряли герметичность, часто текут по швам и трещинам в корпусе; имеет место коррозия несущих поверхностей.

Состояние существующих водонапорных башен и емкостей города Кропоткин приведено в таблице 4.

Таблица 4.

| №п/п | Место расположения | Техническое состояние | Материал | Емкость бака (резервуара) м3 | Год постройки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Юго-Восточный водозабор | емкость, удов. | ж/б | 500 | 1947 |
|  |  | емкость, удов. | ж/б | 1000 | 1991 |
| 2 | Юго-Западный водозабор | емкость, удов. | ж/б | 2х500 | 1987 |
|  |  | емкость, удов. | ж/б | 600 | 1965 |
| 3 | Северо-Восточный водозабор | емкость, удов. | ж/б | 500 | 1957 |
|  |  | емкость, удов. | ж/б | 600 | 1956 |
| 4 | Северо-Западный водозабор | емкость, хор. | ж/б | 1200 | 2004 |
| 5 | ул.Черноморская,40 | емкость, удов. | сталь | 120 | 1983 |
|  |  | емкость, хор. | сталь | 2х60 | 2001 |
|  |  | емкость, удов. | сталь | 60 | 1980 |
| 6 | ул.Володарского,2г | емкость, удов. | сталь | 60 | 2008 |
| 7 | ул.Ростовская,78 | водонап. башня, хор | сталь | 100 | 2006 |
| 8 | ул.Чекалина,1/1 | водонап. башня, удов. | сталь | 25 | 1976 |

- Анализ состояния и функционирования существующих насосных станций

Количество насосных станций второго подъема, учавствующих в водообеспечении МО г. Кропоткин – 5, количество повысительных насосных станций - 29.

Характеристика оборудования насосных станций приведена в таблице 5.

Таблица 5.

| № п/п | Место расположения, год постройки | Марка насосса | Производи-тельность, м3/ч | Напор, м | Кол-во | Мощность электродвигателя, кВт | Наличие приборов учета |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Насосные станции второго подъема |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Юго-Восточный водозабор ул.Заводская,1а 1943г. | 1Д315-71 | 315 | 71 | 1 | 110 | US-800 |
|  |  | 1Д315-71а | 300 | 62 | 1 | 90 |  |
|  |  | 200Д/90 | 720 | 90 | 1 | 240 |  |
| 2 | Юго-Западный водозабор ул.Гоголя,323 1965 г. | 1Д315-71 | 315 | 50 | 1 | 75 | US-800 |
|  |  | Д320-50 | 320 | 50 | 2 | 75 |  |
| 3 | Северо-Восточный водозабор пер.Советский,22 2000г. | КМ100-65-200 | 100 | 50 | 1 | 30 | US-800 |
|  |  | К100-65-200 | 100 | 50 | 1 | 30 |  |
|  |  | 1Д315-50 | 315 | 50 | 1 | 75 |  |
|  |  | ВКС 2/26 | 7,2 |  | 2 | 4,6 |  |
| 4 | Северо-Западный водозабор ул.Долгова,1б 2000г. | F65/200 | 126-24 | 46-57 | 2 | 22 | US-800 |
|  |  | 1Д200-90б | 160 | 62 | 3 | 80 |  |
| 5 | ул.Черноморская,40 | К90/85 | 90 | 85 | 2 | 45 | - |
|  |  | Д200-90 | 200 | 90 | 1 | 90 |  |
| Повысительные насосные станции |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Баумана,37/2 1986г. | К45/30 | 45 | 30 | 1 | 7,5 |  |
|  |  | PEDROLO F50/160В | 66 | 21 | 1 | 5,5 |  |
| 2 | Белинский, 18/2 1978г. | К20/30 | 20 | 30 | 1 | 4,0 |  |
|  |  | КМ12/16 | 12 | 16 | 1 | 2,2 |  |
| 3 | Белинский, 45/5 1982г. | К80-65-160 | 50 | 32 | 2 | 7,5 |  |
| 4 | Гоголя, 169/2 1981г. | К20/30 | 20 | 30 | 1 | 4 |  |
|  |  | КМ65-50-160 | 25 | 32 | 1 | 5,5 |  |
| 5 | Гоголя, 106/6 1973г. | К20/30 | 20 | 30 | 1 | 4 |  |
|  |  | К20/30 | 20 | 30 | 1 | 4 |  |
| 6 | Гоголя, 153/3 1973г. | PEDROLO СР220 | 27 | 38 | 1 | 3 |  |
|  |  | К20/30 | 20 | 30 | 1 | 4 |  |
| 7 | Гоголя, 154/1 1984г. | 1К20/30 | 20 | 30 | 1 | 4 |  |
|  |  | PEDROLO СР220 | 27 | 38 | 1 | 3 |  |
| 8 | Гоголя, 168/2 1989г. | PEDROLO СР220 | 27 | 38 | 1 | 3 |  |
|  |  | К20/30 | 20 | 30 | 1 | 4 |  |
| 9 | Гоголя, 196/8 1988г. | КМ80-50-200 | 50 | 50 | 1 | 15 |  |
|  |  | 3К-6А | 40 | 45 | 1 | 11 |  |
| 10 | Двойной, 33/2 1990г. | КМ80-50-200 | 50 | 50 | 2 | 15 |  |
| 11 | Железнодорожная, 47/2 1972г. | К80-65-160 | 50 | 32 | 1 | 7,5 |  |
|  |  | КМ80-65-160 | 50 | 32 | 1 | 7,5 |  |
| 12 | Кирова, 4/4 1973г. | КМ80-65-160 | 50 | 32 | 2 | 7,5 |  |
| 13 | Коммунистическая, 6/2 1981г. | КМ80-65-160 | 50 | 32 | 2 | 7,5 |  |
| 14 | Колхозный,16/3 1989г. | К80-65-160 | 50 | 32 | 1 | 7,5 |  |
|  |  | PEDROLO F50/160В | 60 | 32 | 1 | 7,5 |  |
| 15 | Желябова,23/2 1982г. | К20/30 | 20 | 30 | 1 | 4 |  |
|  |  | КМ12/16 | 12 | 16 | 1 | 2,5 |  |
| 16 | Красная, 59/3 1977г. | К20/30 | 20 | 30 | 1 | 4 |  |
|  |  | PEDROLO F40/160В | 36 | 20 | 1 | 3 |  |
| 17 | Красная, 67/2 1983г. | К20/30 | 20 | 30 | 1 | 4 |  |
|  |  | PEDROLO F40/160В | 36 | 20 | 1 | 3 |  |
| 18 | Красная, 149 (в здании котельной теплосетей) | PEDROLO СР220 | 27 | 38 | 1 | 3 |  |
|  |  | 1К20/30 | 20 | 30 | 1 | 4 |  |
| 19 | Красная, 193 (в здании котельной теплосетей) | КМ80-50-200 | 50 | 50 | 1 | 15 |  |
|  |  | PEDROLO F50/160В | 66 | 21 | 1 | 5,5 |  |
| 20 | Коммунистическая,48/2 1993г. | КМ100-65-200 | 100 | 50 | 1 | 30 |  |
|  |  | КМ100-80-200 | 50 | 50 | 1 | 15 |  |
| 21 | Красноармейская, 305/3 1981г. | КМ80-65-160 | 50 | 32 | 2 | 7,5 |  |
| 22 | Лесной, 15/5 1980г. | PEDROLO F50/160В | 66 | 21 | 1 | 5,5 |  |
|  |  | К45/30 | 45 | 30 | 1 | 7,5 |  |
| 23 | Лесной, 20/2 1989г. | К20/30 | 20 | 30 | 2 | 4 |  |
|  |  | PEDROLO СР220 | 27 | 38 | 1 | 3 |  |
| 24 | Микрорайон-1,12/3 1987г. | К100-80-160 | 100 | 32 | 1 | 15 |  |
| 25 | Микрорайон-1, 35/6 1990г. | КМ80-50-200 | 50 | 50 | 1 | 15 |  |
|  |  | К160/30а | 140 | 28,6 | 1 | 22 |  |
|  |  | PEDROLO F80/160В | 240 | 20 | 1 | 18,6 |  |
| 26 | Микрорайон-1,14/2 1997г. | КМ100-65-200 | 100 | 50 | 2 | 30 |  |
| 27 | Морозова,5/1 1981г. | К20/30 | 20 | 30 | 1 | 4 |  |
|  |  | КМ65-50-160 | 25 | 32 | 1 | 5,5 |  |
| 28 | 30 лет Победы, 7/5 1984г. | К20/30 | 20 | 30 | 1 | 4 |  |
|  |  | К20/30 | 20 | 30 | 1 | 4 |  |
| 29 | 30 лет Победы, 11/4 1973г. | КМ80-65-160 | 50 | 32 | 1 | 7,5 |  |
|  |  | PEDROLO F40/160А | 42 | 20 | 1 | 4 |  |

Большинство существующих насосных станций г. Кропоткин работает на пределе своей ресурсной возможности, в процессе многолетней эксплуатации насосное оборудование большинства станций многократно выработало свой ресурс, требуется замена насосных агрегатов, электротехнического оборудования, запорной арматуры и напорных трубопроводов.

- Анализ состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения

Общее состояние водопроводных сетей г. Кропоткин характеризуется высоким износом и сложными условиями эксплуатации. В городском поселении сети имеют более 70%. Это способствует вторичному загрязнению воды, особенно в летний период, когда возможны подсосы загрязнений через поврежденные участки труб. Применение стальных труб также представляет собой опасность снижения качества питьевой воды. Кроме того, такое состояние сетей увеличивает концентрацию железа и показателя жесткости. Общая протяженность сетей составляет 208,8 км. Общее состояние сетей г.Кропоткин представлено в таблице 6.

Таблица 6.

| Диаметр (мм) | Материал |  |  |  |  | Итого, п.м | в т.ч. подлежащие замене, п.м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Чугун | А/цемент | Ж/бетон | Сталь | П/этил. |  |  |
| 20 |  |  |  | 4413,8 |  | 4413,8 | 954,2 |
| 25 |  |  |  | 663,3 |  | 663,3 | 320 |
| 32 |  |  |  | 111 |  | 111 | 60 |
| 40 |  |  |  | 474,9 |  | 474,9 | 210 |
| 50 |  |  |  | 42899,2 |  | 42899,2 | 21442 |
| 65 | 2281 |  |  |  |  | 2281 | 1230 |
| 76 |  |  |  | 7538 |  | 7538 | 3054 |
| 89 |  |  |  | 298,6 |  | 298,6 | 182 |
| 100 | 18845 | 17655 |  | 21386,8 |  | 57886,8 | 18123,7 |
| 125 | 200 |  |  |  | 281,7 | 481,7 | 200 |
| 150 | 20331 | 5865 | 150 | 2938,1 |  | 29284,1 | 26080,1 |
| 200 | 8156 | 7453 | 388 | 1435 |  | 17432 | 10997 |
| 250 | 10377 | 800 |  | 2585 |  | 13762 | 11177 |
| 300 | 7048,8 | 1078,5 | 1347,5 | 5209 |  | 14683,8 | 8396,3 |
| 400 | 6123,5 | 2760 | 883 | 723,5 |  | 10490 | 5510 |
| 500 | 1530 | 926,5 |  | 541 |  | 2997,5 | 2534 |
| 50-100 |  |  |  | 1868,5 |  | 1868,5 | 600,5 |
| 100-150 |  |  |  | 1210 |  | 1210 | 530 |
| Итого по материалам | 74892,3 | 36538 | 2768,5 | 94295,7 | 281,7 | 208776,2 | 111600,8 |
| Износ |  |  |  |  |  |  | 70% |
| Подлежащие замене, п.м | 46316 | 11359,4 | 536 | 53389,4 | 0 | 111600,8 |  |

Существующие водопроводные сети в г. Кропоткин кольцевые и тупиковые, выполнены из разных материалов: чугун, сталь, асбестоцемент, полиэтилен, диаметр труб от 20 до 500 мм. На водопроводных сетях установлены 37 водоразборных колонок, имеется 5150 смотровых колодцев, 286 пожарных гидранта. Кроме того на обслуживании ООО «Водоканал» г.Кропоткин находятся 28,8 км водопроводных сетей, не состоящих на балансе.

Водопроводные сети проложены в разные годы с 1922 по 2005 года, в связи этим  износ водопроводных сетей составляет более 70%.

По материалам трубопроводы распределяются следующим образом:

- чугунные – 35,8%;

- стальные – 45,1%;

- асбестоцементные – 17,4%;

- железобетонных – 1,56%;

- полиэтиленовые – 0,14%.

В первоочередной замене нуждаются стальные, асбестоцементные, железобетонные и чугунные трубопроводы.

Наглядно соотношение протяженности трубопроводов из различных материалов отражено на рисунке 1.

Рисунок 1. Соотношение материалов труб

Эксплуатация сетей ведется в сложных инженерно-геологических условиях. К неблагоприятным физико-геологическим процессам на территории г. Кропоткин следует отнести:

-просадка лессовых отложений;

-развевание и перенос песчаных и пылеватых масс;

-эрозионные процессы;

-затопление поверхностными водами;

-подтопление подземными водами;

-сейсмичность.

Согласно СНиП П-7-81* (в редакции 2000г. карты ОСР - 97 -А) фоновая сейсмичность г. Кропоткин для зданий и сооружений массового строительства составляет 6 баллов. На территории поймы реки Кубани категория грунтов по сейсмическим свойствам – третья, следовательно, итоговая сейсмичность на пойме составит 7 баллов.

Также на территориях, сложенных просадочными грунтами второго типа грунтовых условий по просадочности, категория грунтов по сейсмическим свойствам третья, следовательно, итоговая сейсмичность составит – 7 баллов.

- Анализ существующих технических и технологических проблем в водоснабжении

В соответствии с п. 4.4. СНиП 2.04.02-84* системы централизованного хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения г. Кропоткин относится ко I категории по степени обеспеченности подачи воды.

Не смотря на обеспеченность МО г. Кропоткин ресурсами подземных вод, как в настоящее время, так и на перспективу, дефицит питьевой воды, как по городу, так и по входящим в структуру муниципального образования населенным пунктам сохраняется. Это объясняется в первую очередь высоким уровнем износа систем водоснабжения. Основные направления развития системы водоснабжения МО г. Кропоткин: санация и перекладка трубопроводов, оптимизация затрат на производство питьевой воды, экономия топливно-энергетических ресурсов.

Пропускная способность существующих магистральных водоводов и разводящих сетей водоснабжения населенных пунктов МО г. Кропоткин практически соответствует фактической водоподаче. Тем не менее, при пиковом водопотреблении намечается дефицит водоподачи – наблюдается снижение расчётного нормативного давления.

Анализ существующей системы водоснабжения и дальнейшие перспективы развития поселения показывают, что действующие сети водоснабжения работают на пределе ресурсной надежности. Работающее оборудование морально и физически устарело. Одной из главных проблем качественной поставки воды населению является изношенность водопроводных сетей. В городском поселении часть сетей имеют износ 70%. Более 50% сетей имеют износ 100%. Это способствует вторичному загрязнению воды, особенно в летний период, когда возможны подсосы загрязнений через поврежденные участки труб. Кроме того, такое состояние сетей увеличивает концентрацию железа и показателя жесткости.

Водозаборные сооружения и отдельные арт. скважины расположены в зоне застройки и не имеют зон санитарной охраны.

В связи со значительной изношенностью водопроводных сетей имеют место высокие потери - 30%.

На качество обеспечения населения водой также влияет то, что часть сетей в городском поселении тупиковые. Следствием этого является недостаточная циркуляция воды в трубопроводах. Увеличивается действие гидравлических ударов при отключениях, прекращение подачи воды, при отключении поврежденного участка потребителям последующих участков.

Необходима полная модернизация системы водоснабжения, включающая в себя реконструкцию сетей и замену устаревшего оборудования на современное, отвечающее энергосберегающим технологиям.

К нерациональному и неэкономному использованию подземных вод можно отнести использование воды питьевого качества на производственные и другие, не связанные с питьевым и бытовым водоснабжением цели. Значительно возрастает потребление воды в летний период, что в первую очередь связано с поливом приусадебных участков, а также поселковых зеленных насаждений.

II. Балансы производительности сооружений системы водоснабжения и потребления воды в зонах действия источников водоснабжения.

  - Водный баланс подачи и реализации воды

Анализ баланса подачи и реализации воды разрабатывается, прежде всего, для формирования базы, необходимой в последующей работе по прогнозированию перспективных нагрузок, служащей основой для моделирования системы подачи и распределения воды, выявления резервов мощности водозаборных сооружений и формирования программ по их развитию.

Баланс подачи и реализации воды г. Кропоткин формируется под влиянием ряда факторов, в совокупности создающих особые условия водопользования:

- Высокая сезонная неравномерность потребления;

- Высокая доля частного сектора;

- Необходимость подавать воду с высокими напорами.

Составляющие водного баланса г. Кропоткин приведены в таблице 7.

Таблица 7.

| Наименование | Ед.изм. | 2009г | 2010г | 2011г | 2012г | 2013г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем выработки воды (подъем) | тыс.м3 | 4736,6 | 4363,4 | 4208,1 | 4242,9 | 4274,3 |
| Потери при подъеме | тыс.м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем отпуска в сеть | тыс.м3 | 5177,8 | 4880 | 4728,7 | 4744,6 | 4790,4 |
| Объем неучтенных расходов и потерь | тыс.м3 | 1595,9 | 1491 | 1445,1 | 1449,59 | 1463,4 |
| Объем реализации услуг: | тыс.м3 | 3718,7 | 3474,1 | 3367,2 | 3378 | 3410,8 |
| -населению | тыс.м3 | 2604,8 | 2460,3 | 2410,7 | 2467,2 | 2672,1 |
| -прочим потребителям | тыс.м3 | 1113,9 | 1013,8 | 956,5 | 910,8 | 738,7 |

Составляющие водного баланса, приведенные в таблице 7 (подача, реализация, неучтенные расходы и технологические нужды) подробно рассматриваются далее. Соотношение неучтенных расходов и объема реализации на текущий год наглядно представлено диаграммой (рисунок 2)

Рисунок 2. Составляющие водного баланса

Вполне очевидными являются следующие особенности:

- чрезмерный уровень неучтенных расходов и технологических нужд (30,02% при приемлемом с точки зрения экспертов и в контексте общероссийских и европейских показателей 14 – 21 %)

Динамика производства воды представлена диаграммой (рисунок 3).

Рисунок 3. Динамика производства воды

Потребителей воды в МО г. Кропоткин можно классифицировать по трем основным группам:

- население

- бюджет

- прочие

Учитывая, что население (постоянное и временное) является в МО г.Кропоткин основным потребителем (см. рисунок 4.), следует обратить внимание на сведения из Генерального плана, описывающие структуру потребителей воды городского поселения (таблица 8).

Рисунок 4. Соотношение числа потребителей

Таблица 8.

| Реализация услуг водоснабжения, тыс. куб м/год | 2009г. | 2010г. | 2011г. | 2012г. | 2013г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего, в т.ч.: | 3718,6 | 3474,0 | 3367,1 | 3378,0 | 3410,8 |
| Население | 2604,8 | 2460,2 | 2410,7 | 2467,2 | 2672,1 |
| Бюджетные | 186,1 | 158,5 | 166,2 | 167,6 | 148,0 |
| Прочие | 927,7 | 855,2 | 790,3 | 743,2 | 590,7 |

Согласно Генерального плана численность населения по существующему положению и на расчетный срок представлена в таблице 9.

Таблица 9.

| Наименование | Численность населения, чел |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | сущ положение | первая очередь строительства | расчетный срок |
| Муниципальное образование г.Кропоткин | 80039 | 90000 | 100000 |

В г.Кропоткин из 80 039 человек постоянного населения обеспечено услугами централизованного водоснабжения 94,55%.

Расчетное и фактическое потребление воды населением на текущий год представлено в таблице 10.

Таблица 10.

| № п/п | Населенный пункт | Водопотребление населением, м3/сут |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | фактическое | расчетное |
| 1 | г. Кропоткин | 7320,82 | 20318,0 |

Результаты расчета потребления воды населением, выполненные по действующим нормативам (таблица 10), позволяют оценить его в 20,318 тыс.м3/сут. при фактическом значении за 2013 г 7,32 тыс.м3/сут., имеющаяся разница в 64 % обусловлена:

- меньшим фактическим потреблением по отношению к нормативному,

- неполным учетом водопотребления населения за счет реализации воды населению по другим группам потребителей;

- частичного водообеспечения от источников, не переданных ООО «Водоканал»;

  - Оценка фактических неучтенных расходов и потерь воды

Расчет обоснованных расходов и неучтенных потерь воды в системах коммунального водоснабжения по г. Кропоткин выполнен на основании Инструкции по оценке и нормированию неучтненных расходов воды в системах коммунального водоснабжения, утвержденной постановлением Госстроя России от 31.03.2000г. №23. Неучтенные расходы и потери, определенные данным расчетом, составили 30,0%. Структура неучтенных расходов отражена на диаграмме (рисунок 5).

Рисунок 5. Неучтенные расходы, потери и технологические нужды за 2010 г по отдельным составляющим

Согласно указанному расчету в структуре неучтенных расходов доля расходов, связанных с потерями воды при авариях и скрытых утечках, а также расходы на промывку сетей после ремонтных работ составляет 48,98%.

Высоким утечкам способствует высокая аварийность сетей.

Необходимость масштабных промывок сетей для обеспечения качества воды (11,79% от неучтенных расходов) обусловлена плохим состоянием изношенных трубопроводов и высокой продолжительностью транспортировки воды потребителям.

Из расчета следует, что на сегодняшний день имеется высокий уровень потерь воды, незарегистрированный средствами измерений.

Указанные выше причины не могут быть устранены полностью. Даже частичное их устранение связано с необходимостью осуществления ряда программ, содержанием которых является:

- Снижение аварийности и избыточных напоров

- Замена изношенных сетей,

- Применение новых методов обеззараживания,

- Оптимизация гидравлического режима;

- Налаживание группового общедомового и зонального учета воды. В водопроводных сетях имеются коммерческие потери, основной стратегический путь снижения которых – совершенствование учета отпущенной и полезно потребленной воды и перекладка внутридомовых сетей. Проблема сокращения энергоёмкости, уменьшения затратной составляющей жилищно-коммунальных услуг частично может быть решена посредством реализации мероприятий по переходу на отпуск коммунальных ресурсов потребителям в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета. В связи с переходом на 100-процентную оплату жилья и коммунальных услуг население активно начало устанавливать индивидуальные (квартирные) приборы учёта коммунальных ресурсов.

В отличие от квартирных приборов учёта общедомовые приборы учёта позволяют контролировать не только объёмы потребления, но и параметры качества, несоблюдение которых может привести к неоправданному увеличению объёмов потребления. Кроме того, общедомовые приборы учёта позволяют точно определить потери воды при расчётах с ресурсоснабжающими организациями, выявить утечки в системах водоснабжения многоквартирного дома, а также дают реальные возможности для ресурсосбережения.

Неучтенные расходы планируется сократить с 30,0% до 20%.

  - Наличие коммерческого приборного учета воды

В МО г. Кропоткин высокий уровень приборного учета воды у абонентов и степень реализации на основании поквартирных счетчиков. Динамика потребления услуги водоснабжения по приборам учета в тыс.м3 представлена в таблице 11.

Таблица 11

| Потребители в целом по водоканалу | 2009г | 2010г | 2011г | 2012г | 2013г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Население, всего: в т.ч. | 2604,8 | 2460,2 | 2410,7 | 2467,2 | 2672,1 |
| по приборам учета | 1667,5 | 1721,8 | 1999,7 | 1986,1 | 2165,8 |
| без приборов учета | 937,2 | 738,5 | 410,9 | 481,1 | 506,3 |
| Бюджетные преприятия,всего:в т.ч. | 186,1 | 158,6 | 166,2 | 167,6 | 148,0 |
| по приборам учета | 178,7 | 152,2 | 166,2 | 167,6 | 148,0 |
| без приборов учета | 7,4 | 6,3 | 0 | - | - |
| Прочие организации,всего: в т.ч. | 927,7 | 855,2 | 790,3 | 743,2 | 590,7 |
| по приборам учета | 909,2 | 837,4 | 790,3 | 743,2 | 590,7 |
| без приборов учета | 18,5 | 17,1 | 0 | - | - |

Рисунок 6. Динамика реализации услуг водоснабжения в целом по МО г. Кропоткин и по категории «Население»

Рисунок 7. Динамика реализации услуг водоснабжения МО г. Кропоткин по категории «Бюджетные предприятия»

Рисунок 8. Динамика реализации услуг водоснабжения МО г. Кропоткин по категории

«Прочие организации»

Анализ динамики реализации воды показывает снижение водопотребления в целом по МО г. Кропоткин и по категориям «Бюджетные предприятия» и «Прочие организации», а по по категории «Население» выявлен устойчивый рост водопотребления.

  - Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения

Оценка резервов/дефицитов производственных мощностей существующих систем водоснабжения в разрезе г.Кропоткин представлена в таблице 12. Сравнение производилось по среднесуточному расходу при условии 100%-го обеспечения водой как существующего населения (постоянного и временного) МО г. Кропоткин, так и с учетом перспективного (на расчетный срок) прироста населения.

Таблица 12.

| № п/п | Населенный пункт | Произв-ть в/з, м3/сут | Расчетный лимит водопот-ребления на настоящее время | Резерв (+)/ дефицит (–) |  | Лимит водопот-ребления перспективу | Резерв (+)/ дефицит (–) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | абс., м3/сут | относит., % |  | абс., м3/сут | относит., % |
| 1 | г. Кропоткин | 11710,4 | 20318,0 | -8607,6 | -42,40 | 29831,9 | -18121,5 | -60,74 |

III. Перспективное потребление коммунальных ресурсов в сфере водоснабжения МО Город Кропоткин.

  - Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении воды.

Перспективный баланс потребления воды приведен в составе Генерального плана. Его отдельные параметры нуждаются в корректировке, которая обусловлена:

- Тенденциями фактического водопотребления

- Положениями новых руководящих документов в области энерго- и водосбережения.

В целом, прогнозируется устойчивый прирост общего водопотребления.

Прирост общего водопотребления обусловлен:

- Приростом численности населения;

- Подключением районов, не охваченных централизованным водоснабжением.

Основным потребителем воды является население. При разработке программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО г. Кропоткин базовым показателем для определения удельного суточного расхода воды на расчетный срок принят норматив потребления холодной и горячей воды на одного жителя, принятый в соответствии с рекомендациями СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» равным 290 л/сутки/чел., для многоквартирных жилых домов с централизованным водоснабжением и 230 л/сутки/чел., для индивидуальной жилой застройки (зданий, оборудованных внутренним водопроводом, канализацией с ванными и местными водонагревателями). Данные нормативы приняты по среднему значению в предлагаемых СНиПом границах. Принято, что нормативы учитывают также расход воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественно-деловых зданиях, за исключением расходов воды для гостиниц.

Следует отметить необходимость дополнительного обоснования удельного суточного расхода воды на основе специальных натурных исследований методом непрерывного мониторинга расходов воды в отдельных домах с определением заводомерных (внутридомовых) утечек, за которые принимается основная часть расхода в тот ночной период, когда полезное водопотребление минимально.

Перспективный баланс потребления воды по МО г. Кропоткин, приведен в таблице 13.

Таблица 13. Перспективный баланс потребления воды по г. Кропоткин.

| № п/п | Наименование потребителей |  | Современное состояние |  |  |  |  | на 1-ую очередь (2022г.) |  |  |  | На расчетный срок (2032 г.) |  |  |  |  |  | годовое водопотребление, м3/сут |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | коэф.сезонной неравномерности |  | норма водопотребления, л/сут | количество потребителей, чел. | расход с учетом коэф.сезонности, м3/сут | коэф.сезонной неравномерности | норма водопотребления, л/сут | количество потребителей, чел. | расход с учетом коэф.сезонности, м3/сут | коэф.сезонной неравномерности | норма водопотребления, л/сут |  | количество потребителей, чел. | расход с учетом коэф.сезонности, м3/сут |  |  |  |
| 1 | Застройка зданиями, оборудо-ванными внутренним водопро-водом, канализацией с ванными и централизованным горячим водоснабжением (л/сут на чел.) |  | 1,3 |  | 230 | 40328 | 12058,1 | 1,3 | 260 | 49809 | 16835,4 | 1,3 | 260 |  | 56395 | 19061,5 |  | 6957451,15 |  |
| 2 | Застройка зданиями, оборудо-ванными внутренним водопро-водом, канализацией с ванными и местными водонагревателями (л/сут на чел.) |  | 1,3 |  | 160 | 39711 | 8259,9 | 1,3 | 190 | 40191 | 9927,2 | 1,3 | 190 |  | 43605 | 10770,4 |  | 3931208,77 |  |
|  | Итого: |  |  |  |  | 80039 | 20318,0 |  |  | 90000 | 26762,6 |  |  |  | 100000 | 29831,9 |  | 10888659,9 |  |
| 3 | Гостиницы |  |  |  | 230 | 140 | 32,2 |  | 230 | 646 | 148,6 |  | 230 |  | 713 | 164,0 |  | 59856,35 |  |
| 4 | Неучтенные расходы (20% от коммунально-бытовых секторов) |  |  |  | 20% |  | 4063,6 |  | 20% |  | 5352,5 |  | 20% |  |  | 5966,4 |  | 2177732,0 |  |
| 5 | Промпредприятия (25% объема воды хозпитьевого водопотребления) |  |  |  | 25% |  | 5079,5 |  | 25% |  | 6690,7 |  | 25% |  |  | 7458,0 |  | 2722165,0 |  |
| 6 | Полив зеленых насаждений |  |  |  | 50 |  | 4001,95 |  | 50 |  | 4500 |  | 50 |  |  | 5000 |  | 1825000 |  |
|  | ВСЕГО: |  |  |  |  | 80039 | 33495,19 |  |  | 90000 | 43454,38 |  |  |  | 60000 | 48420,31 |  | 17673413,2 |  |
| 1. |  | Среднесуточный расчетный расход |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38438,1 |  |  | м3/сут |  |
| 2. |  | Расчетный расход в сутки наибольшего водопотребления |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43420,3 |  |  | м3/сут |  |
| 3. |  | Общий расход |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48420,31 |  |  | м3/сут |  |
| 4. |  | Максимальный часовой расход в сутки максимального водопотребления |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2388,12 |  |  | м3/ч |  |
| 5. |  | Расчетный секундный расход в сутки максимального водопотребления |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 663,37 |  |  | л/с |  |
| 6. |  | Расход воды на внутреннее пожаротушение |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  | л/с |  |
| 7. |  | Расход воды на наружное пожаротушение (СНиП 2.04.02-84* т.5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 |  |  | л/с |  |
| 8. |  | Общий расход на пожаротушение |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  | л/с |  |
| 9. |  | Расчетное кол-во одновременных пожаров |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |

IV. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения муниципального образования город Кропоткин

  - Модернизация существующих водозаборов

Мероприятия по модернизации существующих водозаборов направлены на обеспечение бесперебойности подачи воды потребителям, повышение энергоэффективности подъема воды, обеспечение санитарных и экологических норм и правил.

Меры по обеспечению бесперебойности работы существующих водозаборов и повышению энергоэффективности подъема воды включают следующие мероприятия:

- повышение производительности водозаборов путем бурения новых артезианских скважин;

- техническое обследование и модернизация существующих малодебитных и пескующих артезианских скважин;

- установка современного энергосберегающего насосного оборудования;

- создание системы автоматизации и телеметрии артезианских скважин;

- установка на скважинах ультразвуковых или индукционных расходомеров;

- установка уровнемеров и датчиков контроля напоров;

- - обеспечение противопожарного запаса воды с учетом требований СНИП 2.04.02-84*;

- строительство резервуаров запаса воды;

- строительство и реконструкция насосных станций второго подъема;

- замена силового оборудования, обеспечение питания от двух независимых фидеров, замена насосов.

Для предотвращения заражения воды, подаваемой потребителю на хозяйственно-питьевые нужды, необходимо предусмотреть меры для обеспечения ее консервации. Среди всех известных методов обеззараживания только хлорирование обеспечивает консервацию воды в дозах, регламентированных СанПиН 2.1.4.1074-01 0,3-0,5 мг/л, т.е. обладает необходимым длительным действием. Производительность средств хлорирования должна обеспечивать указанные дозы с учетом хлор-поглощения обрабатываемых объемов воды.

Меры по обеспечению качества подаваемой населению воды включают следующие мероприятия:

- установка средств обеззараживания (электролизных).

Проект направлен на достижение следующих показателей эффективности:

- Сокращение удельных энергозатрат на подъем воды;

- Повышение надежности работы водозаборов;

- Обеспечение надежного и безопасного обеззараживания воды.

Наиболее важным аспектом является замена насосного оборудования и модернизация энергоснабжения.

Водоснабжение населенных пунктов муниципального образования г. Кропоткин должно полностью базироваться на подземных водах.

При этом предусматривается практически полностью сохранение существующей схемы подачи воды с использованием насосных станций второго подъема и станций подкачки.

Согласно произведенному расчету объем водопотребления г.Кропоткин составляет:

Q = 33495,19 м3/сут. – на существующее положение;

Q = 43454,38 м3/сут. – на первую очередь;

Q = 48420,31 м3/сут. – на расчетный срок.

Одной из главных проблем качественной поставки воды населению является изношенность водопроводных сетей. В городском поселении часть сетей имеют износ более 100%. Еще одна причина дефицита водоснабжения - использование имеющегося парка скважин на 80% своей мощности по причине частичного снижения дебита некоторых из них, а так же полного выхода из строя.

В целях улучшения качества водоснабжения г.Кропоткин необходимо выполнить модернизацию и реконструкцию существующих водозаборов.

Северо-Западный водозабор:

Для обеспечения требуемой производительности водозабора 9920 м3/сут на расчетный срок в рамках программы предлагается выполнить следующие работы:

- техническое обследование и модернизацию 4-х существующих артезианских скважин (№№ 49,50,51,52) ;

- техническое обследование и модернизацию отдельно стоящих существующих артезианских скважин, расположенных по ул.Деповской и ул.Ростовской (№№ 53,54,55,60) с объединением их в сборный водовод, подающий воду на площадку водопроводных сооружений северо-западного водозабора;

- бурение 4-х артезианских скважин. Участки для размещения новых скважин определяются по результатам гидрогеологических изысканий на последующих стадиях проектирования;

- реконструкцию ВНС II подъема с заменой оборудования и увеличением производительности станции;

- реконструкцию станции обеззараживания с увеличением производительности;

- строительство резервуара чистой воды емкостью 1200 м3.

Водопроводные сооружения по ул.Чекалина, 1/1.

Для обеспечения требуемой на расчетный срок потребности в питьевой воде северо-восточной части города на площадке водопроводных сооружений, расположенных по ул.Чекалина предлагается выполнить следующие мероприятия:

- техническое обследование и модернизацию существующей артезианской скважины (№48);

- - техническое обследование и модернизацию отдельно стоящих существующих артезианских скважин, расположенных по ул.Черноморской, ул.Полевой и ул.Авиационной (№№ 37,36,7,11) с объединением их в сборный водовод, подающий воду на площадку водопроводных сооружений;

- бурение 3-х артезианских скважин. Участки для размещения новых скважин определяются по результатам гидрогеологических изысканий на последующих стадиях проектирования;

- демонтаж существующей водонапорной башни емкостью 25м3;

- строительство насосной станции II подъема;

- строительство 2-х резервуаров чистой воды емкостью 1000 м3 каждый,

- строительство станции обеззараживания.

Северо-Восточный водозабор.

Для обеспечения требуемой производительности водозабора 7300 м3/сут на расчетный срок в рамках программы предлагается выполнить следующие работы:

- - техническое обследование и модернизация существующих артезианских скважин с увеличением фактической производительности (№№ 2,5,6,14,28,38);

- техническое обследование и модернизацию отдельно стоящих существующих артезианских скважин, расположенных по ул.Тургенева, с объединением их в сборный водовод, подающий воду на площадку водопроводных сооружений северо-восточного водозабора;

- бурение 3-х артезианских скважин. Участки для размещения новых скважин определяются по результатам гидрогеологических изысканий на последующих стадиях проектирования;

- реконструкция ВНС II подъема с заменой оборудования и увеличением производительности станции;

- демонтаж двух существующих резервуаров запаса воды и строительство новых емкостью 1200 м3 каждый,

- строительство станции обеззараживания производительностью 7300 м3/сутки.

Юго-Восточный водозабор:

Для обеспечения требуемой производительности водозабора 8600 м3/сут на расчетный срок в рамках программы предлагается выполнить следующие работы:

- - техническое обследование и модернизация 12-ти существующих артезианских скважин (11 рабочих, 1 резервная-№№ 1, 3, 9, 12, 13, 23, 24, 25, 29, 30, 43, 44);

- бурение резервной артезианской скважины. Участки для размещения новых скважин определяются по результатам гидрогеологических изысканий на последующих стадиях проектирования;

- реконструкция ВНС II подъема с заменой оборудования и увеличением производительности станции;

- демонтаж двух существующих резервуаров запаса воды и строительство новых емкостью 1900 м3 каждый;

- реконструкция станции обеззараживания производительностью 8600 м3/сутки.

Юго-Западный водозабор.

Для обеспечения требуемой производительности водозабора 10000 м3/сут на расчетный срок в рамках программы предлагается выполнить следующие работы:

- - техническое обследование и модернизация 15-ти существующих артезианских скважин (№№ 8, 10, 16, 17, 18, 19, 20, 26, 27, 31, 32, 34, 35,46, 47);

- реконструкция ВНС II подъема с заменой оборудования и увеличением производительности станции;

- демонтаж двух существующих резервуаров запаса воды и строительство новых емкостью 1400 м3 каждый;

- - реконструкция станции обеззараживания производительностью 10000 м3/сутки.

Водопроводные сооружения АО «Виктория».

Для обеспечения требуемой на расчетный срок потребности в питьевой воде и возможности строительства новых объектов, в том числе частных домовладений на территории бывшей центральной усадьбы АО «Виктория» на площадке водопроводных сооружений, расположенных по ул.Володарского, предлагается выполнить следующие мероприятия:

- техническое обследование и модернизацию существующей артезианской скважины (№57);

- - техническое обследование и модернизацию отдельно стоящей существующей артезианской скважины, расположенной по ул.Седина, (№ 56) с подачей исходной подземной воды по сборному водоводу на площадку водопроводных сооружений по ул. Володарского;

- бурение резервной артезианской скважины. Участки для размещения новых скважин определяются по результатам гидрогеологических изысканий на последующих стадиях проектирования;

- демонтаж существующей стальной емкости объемом 60м3;

- строительство насосной станции II подъема;

- строительство 2-х резервуаров чистой воды емкостью 1200 м3 каждый,

- строительство станции обеззараживания.

После реконструкции и модернизации водозаборных сооружений водопроводные сети необходимо переключить на новые узлы водопроводных сооружений, а отдельно стоящие скважины, срок службы которых истек, законсервировать и затампонировать.

  - Объемы работ по реконструкции и модернизации существующих водозаборов

Объемы работ по реконструкции водозаборов в МО г. Кропоткин отражены в таблице 14. Расчет стоимости (в ценах 2012 года) выполнен по укрупненным показателям стоимости строительства сетей и сооружений водоснабжения населенных пунктов (приложение 3 к Пособию по водоснабжению и канализации городских и сельских поселений к СНиП 2.07.01-89).

Таблица 14

| № п/п | Объект/сооружения | Кол-во | Ед. изм. | Показа-тель | Стоимость единицы, тыс.руб. | Цена, тыс.руб. (без НДС) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Северо-Западный водозабор |  |  |  |  | 80 872,67 |  |
|  | Техническое обследование и модернизация существующих артезианских скважин | 8 | м3/ч | 50 | 4 452,76 | 35 622,10 | 8 раб |
|  | Бурение новых артезианских скважин | 4 | м3/ч | 50 | 3 871,97 | 15 487,87 | 2 раб 2 резерв |
|  | Реконструкция ВНС II подъема | 1 | м3/сут | 9920 | 12105,38 | 12105,38 |  |
|  | Строительство резервуаров чистой воды | 1 | м3 | 1200 | 5547,09 | 11094,20 |  |
|  | Реконструкция станции обеззараживания | 1 | м3/сут | 9920 | 6563,12 | 6563,12 |  |
| 2. | Водопроводные сооружения по ул.Чекалина1/1 |  |  |  |  | 63 437,60 |  |
|  | Техническое обследование и модернизация существующих артезианских скважин | 5 | м3/ч | 35 | 5 564,87 | 27 824,34 | рабочие |
|  | Бурение новых артезианских скважин | 3 | м3/ч | 35 | 4 839,01 | 14 517,04 | 1 раб 2 резерв |
|  | Строительство ВНС II подъема | 1 | м3/сут | 4200 | 7626,88 | 7626,88 |  |
|  | Строительство резервуаров чистой воды | 2 | м3 | 1000 | 4839,79 | 9679,59 |  |
|  | Демонтаж водонапорной башни | 1 | м3 | 25 | 495,11 | 495,11 |  |
|  | Строительство станции обеззараживания | 1 | м3/сут | 4200 | 3294,64 | 3294,64 |  |
| 3. | Северо-Восточный водозабор |  |  |  |  | 73 164,85 |  |
|  | Техническое обследование и модернизация существующих артезианских скважин | 8 | м3/ч | 40 | 4 274,65 | 34 197,22 | 8 раб |
|  | Бурение новых артезианских скважин | 3 | м3/ч | 40 | 3 717,09 | 11 151,27 | 1 раб 2 рез |
|  | Реконструкция ВНС II подъема | 1 | м3/сут | 7300 | 9775,41 | 9775,41 |  |
|  | Демонтаж резервуаров чистой воды | 2 | м3 | 500 600 | 1949,16 | 1949,16 |  |
|  | Строительство резервуаров чистой воды | 2 | м3 | 1200 | 5547,09 | 11094,20 |  |
|  | Строительство станции обеззараживания | 1 | м3/сут | 7300 | 4997,59 | 4997,59 |  |
| 4. | Юго-Восточный водозабор |  |  |  |  | 90 699,34 |  |
|  | Техническое обследование и модернизация существующих артезианских скважин | 12 | м3/ч | 40 | 4 274,65 | 51 295,82 | 11 раб 1 рез |
|  | Бурение новых артезианских скважин | 1 | м3/ч | 40 | 3 717,09 | 3 717,09 | резерв |
|  | Реконструкция ВНС II подъема | 1 | м3/сут | 8600 | 10760,58 | 10760,58 |  |
|  | Демонтаж резервуаров чистой воды | 2 | м3 | 500 1000 | 2373,4 | 2373,4 |  |
|  | Строительство резервуаров чистой воды | 2 | м3 | 1900 | 15932,48 | 16410,45 |  |
|  | Реконструкция станции обеззараживания | 1 | м3/сут | 8600 | 6142,0 | 6142,0 |  |
| 5. | Юго-Западный водозабор |  |  |  |  | 99 985,61 |  |
|  | Техническое обследование и модернизация существующих артезианских скважин | 15 | м3/ч | 50 | 4 452,76 | 66 791,44 | 12 раб 3 резерв |
|  | Реконструкция ВНС II подъема | 1 | м3/сут | 10000 | 12184,26 | 12184,26 |  |
|  | Демонтаж резервуаров чистой воды | 2 | м3 | 500 600 | 1949,16 | 1949,16 |  |
|  | Строительство резервуаров чистой воды | 2 | м3 | 1400 | 6238,28 | 12476,56 |  |
|  | Реконструкция станции обеззараживания | 1 | м3/сут | 10000 | 6584,19 | 6584,19 |  |
| 6. | Водопроводные сооружения АО «Виктория» |  |  |  |  | 29 154,53 |  |
|  | Техническое обследование и модернизация существующих артезианских скважин | 2 | м3/ч | 25 | 4 675,40 | 9 350,80 | рабочие |
|  | Бурение новой артезианской скважины | 1 | м3/ч | 25 | 4 065,57 | 4 065,57 | резервная |
|  | Демонтаж стальной емкости | 1 | м3 | 60 | 533,62 | 533,62 |  |
|  | Строительство ВНС II подъема | 1 | м3/сут | 800 | 2897,32 | 2897,32 |  |
|  | Строительство резервуаров чистой воды | 2 | м3 | 1200 | 11094,20 | 11427,02 |  |
|  | Строительство станции обеззараживания | 1 | м3/сут | 800 | 880,20 | 880,20 |  |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  | 437 314,60 |  |

  - Строительство новых сооружений и водозаборов

Мероприятия строительству новых водозаборов направлены на обеспечение подачи воды потребителям, не имеющим в настоящее время централизованного водоснабжения, обеспечение санитарных и экологических норм и правил.

Меры по обеспечению потребителей централизованным водоснабжением на территориях, где оно отсутствует, включают следующие мероприятия:

- бурение новых артезианских скважин;

- установка современного энергосберегающего насосного оборудования;

- создание системы автоматизации и телеметрии артезианских скважин;

- установка на скважинах ультразвуковых или индукционных расходомеров;

- установка уровнемеров и датчиков контроля напоров;

- - обеспечение противопожарного запаса воды с учетом требований СНИП 2.04.02-84*;

- строительство насосных станций II подъема;

- строительство станций обеззараживания.

Для предотвращения заражения воды, подаваемой потребителю на хозяйственно-питьевые нужды, необходимо предусмотреть меры для обеспечения ее консервации. Среди всех известных методов обеззараживания только хлорирование обеспечивает консервацию воды в дозах, регламентированных СанПиН 2.1.4.1074-01 0,3-0,5 мг/л, т.е. обладает необходимым длительным действием. Производительность средств хлорирования должна обеспечивать указанные дозы с учетом хлор-поглощения обрабатываемых объемов воды.

Меры по обеспечению качества подаваемой населению воды включают следующие мероприятия:

- установка средств обеззараживания (электролизных).

Для обеспечения потребностей в питьевой воде микрорайона № 2 в г.Кропоткине в рамках программы предлагается выполнить проектирование и строительство новых водозаборных сооружений по ул.Журавлиной.

Водопроводные сооружения микрорайона № 2, расположенные по ул.Журавлиной предлагается выполнить в составе:

- бурение артезианских скважин (10 рабочих 2 резервных);

- строительство станции II подъема;

- строительство 2-х резервуаров чистой воды емкостью 1500 м3 каждый;

- строительство станции обеззараживания производительностью 7600 м3/сутки.

Первым этапом реализации данных предложений должно быть проведение гидрологических изысканий в районе строительства нового водозабора.

Для обеспечения водоснабжением объектов инвестиционных проектов, размещаемых в западной промышленной зоне, предлагается на этой территории выполнить проектирование и строительство новых водозаборных сооружений в составе:

Водозабор «Западная промзона»:

- бурение артезианских скважин (8 рабочих 2 резервных);

- строительство станции II подъема;

- строительство 2-х резервуаров чистой воды емкостью 1200 м3 каждый;

- строительство станции обеззараживания производительностью 8000 м3/сутки.

Первым этапом реализации данных предложений должно быть проведение гидрологических изысканий в районе строительства нового водозабора.

  - Объемы работ по строительству новых сооружений и водозаборов

Объемы работ по строительству сооружений и водозаборов в г.Кропоткин отражены в таблице 15. Расчет стоимости (в ценах 2012 года) выполнен по укрупненным показателям стоимости строительства сетей и сооружений водоснабжения населенных пунктов (приложение 3 к Пособию по водоснабжению и канализации городских и сельских поселений к СНиП 2.07.01-89).

Таблица 15.

| № п/п | Объект/сооружения | Кол-во | Ед. изм. | Показатель | Стоимость единицы, тыс.руб. | Цена, тыс.руб. (без НДС) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водопроводные сооруже-ния мкр№ 2 |  |  |  |  | 71 583,93 |  |
|  | Бурение новых артезианских скважин | 12 | м3/ч | 40 | 4 274,65 | 51 295,82 | 10 раб 2 резерв |
|  | Строительство ВНС II подъема | 1 | м3/сут | 7600 | 8640,64 | 8640,64 |  |
|  | Строительство резервуаров чистой воды | 2 | м3 | 1500 | 13167,75 | 6583,87 |  |
|  | Строительство станции обеззараживания | 1 | м3/сут | 7600 | 5063,60 | 5063,60 |  |
| 1 | Водопроводные сооруже-ния «Западная промзона» |  |  |  |  | 63 750,38 |  |
|  | Бурение новых артезианских скважин | 10 | м3/ч | 50 | 3 871,97 | 38 719,67 | 8 раб 2 резерв |
|  | Строительство ВНС II подъема | 1 | м3/сут | 8000 | 8802,00 | 8802,00 |  |
|  | Строительство резервуаров чистой воды | 2 | м3 | 1200 | 5547,09 | 11094,20 |  |
|  | Строительство станции обеззараживания | 1 | м3/сут | 8000 | 5134,51 | 5134,51 |  |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  | 135 334,31 |  |

  - Создание системы управления водным балансом и режимом подачи и распределения воды

Цели:

  - Обеспечение энергоэффективности подачи и распределения воды.

  - Сокращение неучтенных расходов в процессе распределения и реализации воды.

Задачи:

1. Установка сетевых расходомеров на границах контрольных зон и создание системы передачи данных;

- Замена и установка запорной арматуры для выделения контрольных зон;

- Установка регуляторов давления;

- Доработка гидравлической модели с повышением степени детализации;

- Создание системы диктующих точек контроля давления.

Первоочередная контрольно-измерительная зона управления водным балансом и режимом подачи и распределения воды – г.Кропоткин.

Проект направлен на достижение следующих показателей эффективности:

Сокращение скрытых утечек и снижение неучтенных расходов с 30 % до 20 %

Рисунок 9. Принципиальная схема сбора и передачи данных

  - Реконструкция существующих сетей водопровода

Слабым звеном водопроводной сети являются стальные, асбестоцементные и чугунные трубы, проложенные еще в прошлом веке. На сегодняшний день износ сетей превысил критический уровень. Согласно амортизационным нормам расчетный срок эксплуатации стальных и асбестоцементных трубопроводов в коммунальном хозяйстве не превышает 20-25 лет, чугунных – 50 лет, фактически срок службы трубопроводов еще меньше. Из этого следует, что нормативный, установленный срок службы исчерпали более половины трубопроводов и для поддержания безаварийной работы сетей водопровода необходимо ежегодно в плановом порядке перекладывать 4-5% от протяженности эксплуатируемых трубопроводов. В случае, если планомерная замена изношенных трубопроводов не будет осуществляться, замену сетей все равно придется выполнить, но в порядке аварийных ремонтов, с большими затратами и неудобствами для населения.

Расчёты позволяют спрогнозировать снижение основных показателей аварийности к 2032 году при условии финансирования выполнения предлагаемых мероприятий.

При этом замена изношенных сетей и оборудования должна производиться с учётом использования современных технологических разработок с применением новых материалов и методов монтажа, что позволит, не изменяя потребительских свойств, сократить расходы на возобновление основных фондов.

Проведение мероприятий по замене сетей в объёмах, предусмотренных Программой, позволит не только снизить аварийность и неучтённые расходы воды и утечки, но и создать необходимые условия для оптимизации гидравлического режима системы подачи и распределения воды в целом.

В первую очередь реконструкции подлежат стальные, чугунные и асбестоцементные трубопроводы в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса.

Цели:

- Повышение надежности подачи воды

- Снижение неучтенных расходов за счет сокращения:

- потерь при авариях;

- скрытых утечек;

- полезных расходов на промывку сетей.

Задачи:

- Перекладка до 11,0 км имеющихся на балансе магистральных и уличных сетей водопровода в год (всего 208,8 км) без учета бесхозяйных сетей, передаваемых на обслуживание ООО «Водоканал»;

Проект направлен на достижение следующих показателей эффективности:

- Сокращение удельной аварийности с 1,44 на 1 км в год до 0,1 к 2032 г

- Сокращение неучтенных расходов и потерь воды, связанных с эксплуатацией сетей.

  - Объемы работ по реконструкции сетей водоснабжения

Объемы работ по реконструкции сетей водопровода в МО г. Кропоткин отражены в таблице 16. Расчет стоимости работ (в ценах 2012 года) выполнен по государственным укрупненным сметным нормативам НЦС 14-2012 Сети водоснабжения и канализации (Приложение к приказу Минрегиона от 30.12.2011г. №643).

Таблица 16.

| № п/п | Протяженность, м | Диаметр, мм | Материал труб | Стоимость, тыс.руб. (без НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3040 | 80 | пнд | 9266,41 |
| 2 | 102060 | 100 | пнд | 341727,16 |
| 3 | 9626 | 125 | пнд | 34303,71 |
| 4 | 31995 | 150 | пнд | 135742,54 |
| 5 | 18185 | 200 | пнд | 80320,52 |
| 6 | 6190 | 250 | пнд | 30939,25 |
| 7 | 14595 | 300 | пнд | 82962,00 |
| 8 | 18165 | 350 | пнд | 116943,87 |
| 9 | 1185 | 2х80 | пнд | 5082,63 |
| 10 | 380 | 2х100 | пнд | 1798,67 |
| 11 | 2330 | 2х150 | пнд | 14016,89 |
| 12 | 3440 | 2х200 | пнд | 21581,55 |
| 13 | 1605 | 2х250 | пнд | 11450,38 |
| 14 | 1900 | 2х300 | пнд | 15484,03 |
| 15 | 275 | 2х350 | пнд | 2547,82 |
| 16 | 365 | 2х400 | пнд | 3829,38 |
| 17 | 120 | 2х450 | пнд | 1393,04 |
|  | 215456 |  |  | 909389,85 |

  - Строительство водопроводных сетей для подключения новых абонентов

Цель:

Обеспечение услугами бесперебойного централизованного водоснабжения отдельных городских и сельских территорий МО Г. Кропоткин, не имеющих централизованного водоснабжения.

Задачи:

- Прокладка сетей для подключения отдельных городских территорий, не охваченных централизованным водоснабжением, в том числе микрорайон № 2 и микрорайон № 7а в количестве 186,545 км в период до 2032г.;

- Закольцовка существующих сетей для выравнивания нагрузок основных продольных магистралей и обеспечения надежности работы системы;

Проект направлен на достижение следующих показателей эффективности:

- Обеспечение подключения новых потребителей в период до 2032г.;

- Обеспечение надежности систем водоснабжения и бесперебойной подачи воды потребителям в населенных пунктах.

  - Объемы работ по строительству сетей водоснабжения

Объемы работ по строительству новых сетей водопровода в МО г.Кропоткин отражены в таблице 17. Расчет стоимости работ (в ценах 2012 года) выполнен по государственным укрупненным сметным нормативам НЦС 14-2012 Сети водоснабжения и канализации (Приложение к приказу Минрегиона от 30.12.2011г. №643).

Таблица 17.

| № п/п | Диаметр трубопровода, мм | Материал труб | Протяженность, м | Стоимость, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 80 | пнд | 2705 | 7169,81 |
| 2 | 100 | пнд | 112035 | 326196,89 |
| 3 | 125 | пнд | 13690 | 42422,94 |
| 4 | 150 | пнд | 22235 | 82030,08 |
| 1 | 200 | пнд | 12100 | 46473,00 |
| 2 | 250 | пнд | 5040 | 21905,43 |
| 3 | 300 | пнд | 11245 | 55582,33 |
| 4 | 350 | пнд | 645 | 3610,80 |
| 5 | 2х80 | пнд | 475 | 1771,60 |
| 6 | 2х200 | пнд | 3800 | 20730,51 |
| 7 | 2х250 | пнд | 790 | 4900,88 |
| 8 | 2х300 | пнд | 1765 | 12507,69 |
| 9 | 2х350 | пнд | 20 | 161,13 |
|  |  | ИТОГО: | 186545 | 625463,09 |

V. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов системы водоснабжения МО Город Кропоткин.

Основные мероприятия по охране подземных вод:

- герметично закрыть устья скважин;

- выполнить асфальтобетонную отмостку вокруг устья в радиусе 1,5 м;

- глина и вода, используемые при промывке скважин, должны удовлетворять санитарным требованиям;

- произвести рекультивацию нарушенных земель после выполнения строительных работ.

Выполняя требования санитарных правил и норм в части организации зон санитарной охраны, рекомендуется на последующих стадиях проектирования выполнить вертикальную планировку площадок водозаборных сооружений.

Ограждение площадок необходимо выполнить в границах I пояса. Для защиты сооружений питьевой воды от посягательств по периметру ограждения предусматривается устройство комплексных систем безопасности (КСБ). Площадки подлежат благоустройству и озеленению.

Вокруг зоны I пояса водопроводных сооружений устанавливается санитарно-защитная полоса.

VI. Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов систем водоснабжения муниципального образования город Кропоткин.

- Объемы инвестиций

Объемы инвестиций определены на основе определения необходимых технических мероприятий по модернизации и развитию МО г. Кропоткин, которые сформулированы на основе анализа текущего состояния ВКХ и изучения перспектив его долгосрочного развития.

Общий объем инвестиций в систему водоснабжения на период 2013-2032гг. составляет 2 107 501,85 тыс. руб.

Данный объем инвестиций полностью включает в себя как первоочередные затраты на период до 2022г., так и проекты, направленные на реализацию генерального плана, включая инвестиции в водообеспечение новых городских территорий и сельских поселений, не имеющих в настоящее время централизованного водоснабжения, в течение всего периода до 2032 г.

Крупные инвестиции необходимы на реконструкцию водопроводных сооружений городского поселения и необходимостью практически полной перекладки существующих сетей водоснабжения к 2032 г.

В случае реализации предлагаемых мероприятий за счёт различных источников финансирования, необходимо так же отметить, что системы водоснабжения существенно не усложнятся, и их эксплуатация не потребует дополнительного финансирования и усиления материально-технической базы эксплуатирующей организации.

Состав разработанных мероприятий и объемы капитальных затрат адекватны существующему уровню проблем, которые требуется решить в водопроводном хозяйстве МО Г. Кропоткин в первой половине 21 века.

Общий объем инвестиций в реализацию отраслевой схемы водоснабжения на период 2013-2032 составит 2 107 501,85 тыс. руб. и включает в себя затраты бюджетов всех уровней на инженерное обеспечение существующих объектов, а также стратегических проектов, нацеленных на реализацию Генплана.

Наиболее крупными являются необходимые инвестиции в перекладку существующих сетей, потребуется переложить не менее 80 % их сегодняшней протяженности, что потребует 909 389,85 тыс. руб.

Реконструкция существующих водозаборов потребует инвестиций в размере 437 314,60 тыс.руб.

Значительные инвестиции необходимы на развитие системы водоснабжения и подключения новых абонентов – 760 797,40 тыс.руб.

Всего отраслевой схемой водоснабжения предусматривается:

- Реконструкция существующих водозаборов;

- Сооружение новых водозаборов;

- Замена и реконструкция существующих сетей водоснабжения в количестве 215,456 км.

- Прокладка 186,545 км сетей водопровода для территорий г. Кропоткин в соответствии с Генпланом.

- Модернизация и реконструкция существующих сетей и сооружений водоснабжения, направленная на повышение энергоэффективности, снижение потерь, неучтенных расходов и аварийности, обеспечение санитарных и экологических норм и правил при эксплуатации системы водоснабжения.

  - График реализации проектов по системе водоснабжения

Суммарные затраты на реализацию проектов по системе водоснабжения на период 2013-2032 гг. составляют 2 107,50 млн. руб (в ценах 2012 года без учета НДС). Капитальные затраты (млн. руб) по проектам системы водоснабжения представлены в таблице 18.

Таблица 18

| № п/п | Мероприятия | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019-2023 | 2024-2028 | 2029-2032 | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция водозоборов в г.Кропоткин,в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Северо-Западный водозабор | 14,00 | 7,00 | 7,00 | 2,00 | 3,05 | 14,82 | 16,83 | 16,17 | 80,87 |
|  | Северо-Восточный водозабор | 8,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 3,19 | 16,48 | 17,08 | 16,41 | 73,16 |
|  | Юго-Восточный водозабор | 12,50 | 13,50 | 10,00 | 15,00 | 15,00 | 10,00 | 10,00 | 4,70 | 90,70 |
|  | Юго-Западный водозабор | 1,60 | 6,30 | 60,00 | 1,60 | 1,83 | 9,45 | 9,79 | 9,41 | 99,99 |
|  | Водозабор по ул.Чекалина | 5,00 | 10,00 | 15,00 | 15,00 | 13,00 | 5,44 | 0,00 | 0,00 | 63,44 |
|  | Водозабор АО "Виктория" | 4,50 | 4,50 | 6,00 | 7,50 | 6,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,15 |
| 2 | Реконструкция сетей водопровода в г. Кропоткин | 4,00 | 15,00 | 15,00 | 20,00 | 25,00 | 265,17 | 288,26 | 276,96 | 909,39 |
| 3 | Строительство новых водозаборных и водопроводных сооружений, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в мкр № 2 | 20,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 4,55 | 2,04 | 0,00 | 0,00 | 71,58 |
|  | в западной промзоне | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 6,00 | 3,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,75 |
| 4 | Строительство сетей водопровода в г.Кропоткин | 7,00 | 7,00 | 19,00 | 19,00 | 34,41 | 177,77 | 184,25 | 177,03 | 625,46 |
|  | ИТОГО: | 94,60 | 100,30 | 169,00 | 105,10 | 110,43 | 501,18 | 526,22 | 500,67 | 2107,50 |

Литература

- Приказ Минрегион РФ от 06 Мая 2011 г. №204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»;

- Методические рекомендации по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований;

- СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

- СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий»;

- СП 8.13130.2009 «Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности»;

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

- СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- ГН 2.1.5.689-89 Гигиенические нормы «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в водных объектах хозяйственного и культурно-бытового водопользования»;

- Пособие к СНиП 11-01-95 по разработке раздела «Охрана окружающей среды»;

- Пособия к СНиП 2.04.02-84* и СНиП 2.04.03-85 по объему и содержанию технической документации внеплощадочных систем водоснабжения и канализации;

- СНиП 11-01-95 «Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения и составе проектной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений»;

- Пособие к СНиП 2.07.01-89 по водоснабжению и канализации городских и сельских поселений.

- Абрамов Н.Н. Водоснабжение. – М.: Стройиздат, 1982.

- Добромыслов А.Я. Таблицы для гидравлических расчетов безнапорных труб из полимерных материалов. М.: ТОО «Издательство ВНИИМП», 2004.

- Добромыслов А.Я. Таблицы для гидравлических расчетов напорных труб из полимерных материалов. – М.: ТОО «Издательство ВНИИМП», 2004.

- Иванов Е.Н. Противопожарное водоснабжение. – М.: Стройиздат, 1987.

- Сомов Н.А., Квитка Л.А. Водоснабжение. – М.: ИНФРА-М, 2008.