О Б О С Н О В Ы В А Ю Щ И Е   М А Т Е Р И А Л Ы

приложение

к программе комплексного развития систем

коммунальной инфраструктуры муниципального образования Кропоткинское городское поселение Кавказского района Краснодарского края

на период 20 лет (до 2032 г.) с выделением первой

очереди строительства – 10 лет с 2013г. до 2022г.

и на перспективу до 2041 года

Водоотведение

том 3

О Б О С Н О В Ы В А Ю Щ И Е   М А Т Е Р И А Л Ы

приложение

к программе комплексного развития систем

коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Кропоткин Кавказского района Краснодарского края

на период 20 лет (до 2032 г.) с выделением первой

очереди строительства – 10 лет с 2013г. до 2022г.

и на перспективу до 2041 года

Водоотведение

том 3

Заместитель директора                                           С.Г. Кашин

Главный инженер проекта                                     О.С. Гавриленко

Оглавление

Введение.	5

I.	Существующее положение в сфере водоотведения МО город Кропоткин.	7

1.1.	Структура сбора и очистки сточных вод	7

1.2.	Канализационные очистные сооружения и прямые выпуски.	8

1.3. Утилизация осадков сточных вод.	10

1.4. Сети систем водоотведения и сооружения на них.	10

1.5. Балансы производительности очистных сооружений и притока сточных вод.	11

1.6. Резервы и дефициты системы водоотведения мунипального образования город Кропоткин.	12

1.7. Безопасность и надежность систем водоотведения и очистки сточных вод муниципального образования город Кропоткин.	13

1.8. Воздействие на окружающую среду.	13

1.9. Существующие технические и технологические проблемы в системах водоотведения и очистки сточных вод муниципального образования город Кропоткин.	14

II.	ПЕРСПЕКТИВНЫЕ РАСЧЕТНЫЕ РАСХОДЫ СТОЧНЫХ ВОД	16

2.1.	Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении в систему водоотведения хозяйственно-бытовых, производственных сточных вод.	16

III.	ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ СИСТЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ город КРОПОТКИН.	18

3.1.	Цели и задачи реконструкции и модернизации объектов систем водоотведения	18

3.2.	Обоснование необходимости реконструкции и модернизации объектов систем водоотведения.	18

3.3.	Исходные технические требования к объектам	19

3.4.	Основные технологические решения при реконструкции и модернизации ОСК	19

3.5.	Объемы работ по реконструкции и модернизации объектов систем водоотведения	40

3.6.	Создание системы дистанционного контроля и управления режимами работы ОСк	41

3.7.	Утилизация осадка сточных вод	41

IV.	Предложения по строительству, реконструкции и модернизации сетевых объектов систем водоотведения	44

4.1.	Цели и задачи модернизации и реконструкции сетевых объектов системы водоотведения	44

4.2.	Объемы работ по реконструкции КНС	45

4.3.	Объемы работ по реконструкции сетей водоотведения	46

4.4.	Цели и задачи нового строительства	46

4.5.	Строительство канализационных насосных станций	47

4.6.	Автоматизация работы КНС	48

4.7.	Объемы работ по строительству КНС	49

4.8.	Строительство сетей канализации для подключения новых абонентов	50

4.9.	Объемы работ по строительству сетей канализации	51

V.	Экологические аспекты мероприятий по строительству объектов системы водоотведения муниципального образования город Кропоткин.	52

VI.	Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов систем водоотведения муниципального образования город Кропоткин.	53

5.1.	Объемы инвестиций	53

5.2.	График реализации проектов по системе водоотведения	54

Литература	56

Введение.

Перспективная схема водоотведения разработана на основе проекта Генерального плана развития муниципального образования город Кропоткин (далее по тексту МО г. Кропоткин).

Основные параметры развития определены Генеральным планом, а задачи и мероприятия по их решению сформированы на основе анализа текущего состояния ВКХ города.

Основные цели развития системы водоотведения вытекают из Генерального плана и действующих программ развития, которые направлены на создание условий, обеспечивающих стабильное улучшение качества жизни всех слоев населения и формирование МО г. Кропоткин как многофункционального округа, обеспечивающего высокое качество среды жизнедеятельности и производства, с всесторонне развитой транспортной, инженерной и социальной инфраструктурой, обеспеченными условиями комфорта и безопасности.

Основные цели развития системы водоотведения:

- обеспечение надежного и доступного предоставления услуг водоотведения, удовлетворяющего потребности МО г. Кропоткин с учетом перспектив развития до 2032 г;

- повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования системы водоотведения МО г. Кропоткин;

- улучшение экологической и санитарной обстановки побережья рек и территории МО г. Кропоткин

Поставленные цели должны достигаться в условиях минимизации темпов роста тарифов на оказываемые услуги, что проблематично, когда решение множества инфраструктурных проблем (износ коммуникаций, устаревшие технологии и оборудование, неполный охват территории инженерными сетями) долгое время откладывалось.

Основные задачи программы комплексного развития системы водоотведения:

- Строительство централизованной системы водоотведения на территориях МО г. Кропоткин, где она отсутствует.

- Недопущение сброса неочищенных сточных вод, внедрение полной биологической очистки с доочисткой и обеззараживанием очищенных стоков.

- Строительство канализационных сетей для подключения новых территорий в соответствии с Генеральным планом МО г. Кропоткин.

- Модернизация существующих очистных сооружений для обеспечения необходимой степени очистки согласно санитарных и экологических норм и правил с учетом перспективного увеличения объема сточных вод.

- Модернизация магистральных, уличных и внутриквартальных сетей канализации с целью повышения пропускной способности системы водоотведения, возможности перераспределения объемов сточных вод, снижения аварийности, модернизация оснащения службы эксплуатации сетей.

- Модернизация насосных станций для повышения энергоэффективности и надежности водоотведения.

- Создание системы управления балансом водоотведения, контролем всех видов переключений, осуществляемых на насосных станциях, регулирование групп насосных агрегатов для повышения энергоэффективности и надежности работы канализационных сооружений.

- Существующее положение в сфере водоотведения МО город Кропоткин.

- Структура сбора и очистки сточных вод

Муниципальное образование г. Кропоткин является административным центром городского округа и расположено в восточной части Краснодарского края на правом возвышенном берегу реки Кубань.

На территории города Кропоткин централизованной сетью хозяйственно-бытовой канализации охвачена центральная и юго-западная часть города. Степень обеспеченности жилищного фонда канализацией – 44%. В остальных частях города хозяйственно-бытовая канализация представлена в виде септиков.

Городская система канализации предусмотрена объединенной для хозяйственно-бытовых и производственных стоков.

Канализация города Кропоткин состоит из самотечных и напорных сетей, канализационных насосных станций и очистных сооружений.

Основная часть сетей хозяйственно-бытовой канализации и очистные сооружения состоят на балансе ООО «Водоканал», протяженность сетей составляет 65,9 км, кроме того на обслуживании предприятия находятся 8,9 км канализационных сетей, не стоящих на балансе предприятия. Общее количество обслуживаниемых сетей канализации составляет 74,8 км.

Существующая железнодорожная ветка Краснодар-Ставрополь делит территорию города на две зоны: северную и южную, соединяют их два коллектора, проходящие под железнодорожным полотном по улицам Пушкина и Западная. Все стоки по самотечным и напорным трубопроводам поступают на главную КНС и далее на очистные сооружения канализации, расположенные на западной окраине города Кропоткин.

Территория индивидуальной жилой застройки города Кропоткин централизованной сетью водоотведения не обеспечена.

Основные показатели системы водоотведения МО г. Кропоткин приведены в таблице 1.

Таблица 1.

| Показатель | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| Общая производительность очистных сооружений | м3/сут | 32 000 |
| Количество насосных станций | шт | 4 |
| Диаметры трубопроводов | мм | 100-1200 |
| Протяженность сетей | км | 65,9 |

- Канализационные очистные сооружения и прямые выпуски.

Городские очистные сооружения биологической очистки проектной мощностью 32 тыс. м3/сут расположены на западной окраине города, построены в 1981г. Фактически на очистные сооружения стоки поступают в количестве 7000 м3/сутки.

Количество сточных вод, поступающих на ОСК определяется водоизмерительной линейкой, которая расположена после приемной камеры в водоизмерительном лотке. На ОСК стоки проходят механическую и биологическую очистку, затем обеззараживаются гипохлоритом кальция в контактном резервуаре, далее сбрасываются в пруды-накопители и оттуда самотеком в р. Кубань по трубопроводу диаметром 900-1200 мм, протяженностью 1437 м.

Состав очистных сооружений канализации:

1. Приемная камера железобетонная, размером в плане 2х5 м;

2. Песколовка горизонтальная с круговым движением воды – 2 шт, Д=6м, глубина 4,9 м;

3. Первичный радиальный отстойник – 2шт. Д=28м, расчетная глубина 3,2 м;

4. Насосная станция перекачки сырого осадка, где установлены насосы для перекачки сырого осадка марки НП-28 А-3 шт, производительностью 28 м3/ч, насос для опорожнения остойников ФГ-144/10,5 «б» производительностью 115 м3/ч, насосы подачи рабочей воды на гидроэлеватор песколовки марки СД 160/45 и СД 100/40, производительностью 160 м3/ч и 100 м3/ч;

5. Аэротенк, трехкоридорный– 4 секции, размер секции 60х18 м, глубина 5 м, система аэрации – трубчатые аэраторы фирмы «Экополимер».

6. Резервуар активного ила емкостью 250 м3 и резервуар технической воды емкостью 50 м3;

7. Блок здания воздуходувно-насосной станции: 3 воздуходувки ТВ 175-1,6 производительностью 1000 м3/ч каждая и 2 воздуходувки ТВ-80-1,6 производительностью 5000 м3/ч каждая, 3 насосных агрегата для перекачки активного ила марки 16 НДН производительностью 1350 м3/ч каждый, насосы подачи технической воды на хлораторную К 45/30-2 шт, к 80/50/100, дренажный насос 1 В-6/5 производительностью 5м3/ч, насосный агрегат опорожнения аэротенков 8Ф-12 производительностью 368 м3/ч, два насосных агрегата 6К-8 производительностью 160 м3/ч работают на пеногашение.;

8. Вторичные радиальные отстойники – 2 шт, Д=30 м;

9. Хлораторная: установлена одна электролизная установка «Электрохлор-30»– производительностью 30 кг/сут, установлена с января 2007 года;

10. Контактные резервуары – 2 шт, размером 14х14 м;

11. Биопруды – 6 карт, общая площадь прудов 6,6 га;

12. Песковые бункера – 2 шт, строительный объем одного сооружения 4,7 м3, диаметр пескового бункера 2 м, высота 1,5;

13. Иловые площадки – 4 шт, общей площадью 4,1 га на естественном основании;

14. Внутриплощадочная насосная станция служит для перекачки внутриплощадочных стоков ОСК, в ней установлены насосы марки СМ 80-50-200/2, НС 100/40 и СД 100/40.

Анализ канализационных очистных сооружений г. Кропоткин сведен в таблицу 2:

Таблица 2.

| Наименование | Проектная мощность тыс.м3/сут | Фактич. загружен-ность ОСК % | Технология очистки | Технология обеззараживания | Место выпуска очищ стоков |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Городские ОС г. Кропоткин | 32,0 | 7,00 | механич биологич | р-р гипохло-рида натрия | р. Кубань |

Качественная характеристика и степень очистки сточных вод сведена в таблицу 3.

Таблица 3.

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Поступающая вода | Очищенная вода | Утвержденный норматив | Степень очистки на ОСК, % | Нормативная степень очистки, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Приток среднесуточный | тыс.м3 | 7,1 | 7,1 |  |  |  |
| 2 | Осадок по объему | мг/дм3 |  |  |  |  |  |
| 3 | Оседающие вещества | мг/дм3 |  |  |  |  |  |
| 4 | Прозрачность отстоянной | см | 1,8 |  |  |  |  |
| 5 | рН |  | 7,3 |  | 6,5-8,5 |  |  |
| 6 | Температура |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Сухой остаток | мг/дм3 | 876 | 821,03 | 821,84 | 6,28 | 15,4 |
| 8 | Взвешенные вещества | мг/дм3 | 206 | 8,31 | 8,42 | 95,97 | 63,3 |
| 9 | БПК5 | мг/дм3 | 310 | 5,08 | 4,25 | 98,36 | 33,9 |
| 10 | ХПК | мг/дм3 |  |  |  |  |  |
| 11 | Азот аммония | мг/дм3 | 38 | 0,38 | 0,33 | 99,00 | 12,6 |
| 12 | Нитрит-ион | мг/дм3 | 0,04 | 0,33 | 0,36 |  | 70 |
| 13 | Нитрат-ион | мг/дм3 | 0,48 | 56,61 | 56 |  | 51,3 |
| 14 | Азот общий | мг/дм3 |  |  |  | 96,6 |  |
| 15 | Фосфор фосфатов | мг/дм3 | 3,9 | 3,38 | 3,46 | 13,33 | 10,2 |
| 16 | Хлорид-ион | мг/дм3 | 165 | 150,4 | 151,6 | 8,85 | 18,8 |
| 17 | Сульфат-ион | мг/дм3 | 143 | 132,28 | 133,6 | 7,50 | 19,1 |
| 16 | Нефтепродукты | мг/дм3 | 7,2 | 0,061 | 0,06 | 99,15 | 0. |

1.3. Утилизация осадков сточных вод.

В качестве сооружений обработки осадка на существующих очистных сооружениях биологической очистки г. Кропоткин предусмотрены иловые площадки, где происходит обезвоживание осадка. Высушеный осадок в дальнейшем вывозится на свалку.

1.4. Сети систем водоотведения и сооружения на них.

Общее состояние канализационных сетей характеризуется высоким износом, значительная часть сетей находится в неудовлетворительном состоянии и требует перекладки либо санации.

Протяженность канализационных сетей в г.Кропоткин составляет 65,9 км от 100 до 1200 мм, из них 22,1 км имеют износ более 100%. Сети проложены из асбестоцементных, керамических и железобетонных труб с 1953 года по 2000 год, глубина заложения трубопроводов различная, от 1,0 м до 4 м.

В связи с высоким процентом износа происходят разрушения канализационных труб в виде трещин, переломов, что приводит к утечкам сточной воды.

Разрушение канализационных труб происходит по следующим причинам:

- коррозия асбестоцемента в сводной части трубопроводов и коллекторов. Причиной разрушения являются аэробные тионовые бактерии, которые взаимодействуют с выделяющимся из сточных вод сероводородом. Образующаяся при этом серная кислота способна вызвать коррозию, скорость которой достигает 10-20 мм в год;

- образование газообразных продуктов (метан, аммиак, сероводород и др.).

В системе канализования г. Кропоткин для наименьшего заглубления трубопроводов на сети канализации предусмотрены 3 перекачивающие насосные станции, расположенные по ул. Лазо, ул. Журавлиная, пер.Мопровский.

Канализационные насосные станции в городе Кропоткин по надежности действия, согласно СНиП 2.04.03-85, относятся ко второй категории.

Насосные станции располагаются в отдельно стоящих павильонах, оборудованы приточно-вытяжной вентиляцией, для задержания отбросов имеются решетчатые контейнеры.

Главная насосная станция (ГНС) производительностью 60 тыс. м3/сут, принимает все стоки города и перекачивает их на очистные сооружения. Насосная станция оборудована приточно-вытяжной вентиляцией, грузоподъемными механизмами. В приемном отделении установлены две ручные решетки, отбросы, задерживаемые на решетках, собираются в контейнер и вывозятся на городскую свалку. На насосных агрегатах установлены преобразователи частоты вращения электродвигателей.

Характеристика оборудования насосных станций отражена в таблице 4.

Таблица 4.

| № п/ п | Место расположения | Наименование сооружений | Год ввода в эксплуа- тацию | Тип | Хар-ка оборудования |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Напор, м в.ст. (стат. давл.) | Произво-дитель- ность, м3/ч | износ % |
| 1. | ул.Шоссейная, 93 | Главная КНС |  |  |  |  |  |
|  |  | СМ 250-200-400/46 | 2001 | центробежный | 22 | 530 | 100 |
|  |  | СМ 250-200-400/46 | 1999 | центробежный | 35 | 720 | 100 |
|  |  | СМ 250-200-400/46 | 2003 | центробежный | 22 | 530 | 100 |
|  |  | СМ 250-200-400/46 | 2002 | центробежный | 22 | 530 | 100 |
|  |  | СМ 250-200-400/46 | 1994 | центробежный | 22 | 530 | 100 |
| 2. | ул. Журавлиная, 10-а | Перекачивающая насосная станция (1 раб.,1 рез.) |  |  |  |  |  |
|  |  | СМ 100-65-250/4 | 1998 | центробежный | 20 | 50 | 100 |
|  |  | НС 160/45 | 1998 | центробежный | 45 | 160 | 100 |
| 3. | ул. Лазо, 18/2 | Перекачивающая насосная станция (1 раб.,1 рез.) |  |  |  |  |  |
|  |  | СМ 100/65 - 250/4 С-04 | 1998 | центробежный | 20 | 50 | 100 |
|  |  |  | 1998 | центробежный |  |  |  |
| 4. | пер. Мопровский, 9 | Перекачивающая насосная станция (1 раб.,1 рез.) |  |  |  |  |  |
|  |  | СМ 80-50-200/2 | 2002 | центробежный | 50 | 50 | 100 |

Из вышеприведенных данных видно, что насосные станции так же находятся в неудовлетворительном состоянии, оборудование требует модернизации, либо замены.

1.5. Балансы производительности очистных сооружений и притока сточных вод.

Анализ баланса производительности очистных сооружений и притока сточных вод разрабатывается, прежде всего, для формирования базы, необходимой в последующей работе по прогнозированию перспективных нагрузок, служащей основой для моделирования системы водоотведения, выявления резервов мощности канализационных очистных сооружений и формирования программ по их развитию.

В существующей системе водоотведения г. Кропоткин проектная мощность очистных сооружений и фактический приток крайне разнятся. В результате этого сооружения загружены неравномерно, что препятствует их нормальной работе.

Дисбаланс производительности сооружений и фактического притока сточных вод формируется рядом следующих факторов:

- высокая сезонная неравномерность водопотребления, и соответственно водоотведения;

- отсутствие приборов коммерческого учета стоков.

Баланс мощности и ресурса системы водоотведения отражен в таблице 5.

Таблица 5.

| Наименование | Ед.изм. | 2009г | 2010г | 2011г | 2012г | 2013г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пропущено сточных вод | тыс м3/год | 2589,7 | 2378,9 | 2218,67 | 2471,46 | 2573,8 |
| Внутрицеховой оборот | тыс м3/год |  |  |  |  |  |
| Объем реализации | тыс м3/год | 2588,6 | 2377,9 | 2217,30 | 2470,00 | 2570,0 |
| Население | тыс м3/год | 1420,7 | 1362,4 | 1296,60 | 1378,70 | 1560,0 |
| Бюджетные организации | тыс м3/год | 259,4 | 232,0 | 230,60 | 222,20 | 192,0 |
| Прочие потребители | тыс м3/год | 908,5 | 783,5 | 690,10 | 869,10 | 818,0 |

1.6. Резервы и дефициты системы водоотведения мунипального образования город Кропоткин.

В настоящий момент сети и оборудование объектов водоотведения практически исчерпали свой эксплуатационный ресурс и требуют реконструкции и модернизации. Анализ гидравлических режимов и режимов работы элементов системы канализации г. Кропоткин показал, что значительная часть сетей находится в неудовлетворительном состоянии и не обеспечивает требуемой пропускной способности трубопроводов.

Наличие резерва и дефицита очистных сооружений г. Кропоткин представлено в таблице 6:

| Место расположения ОСК | Фактическая загруженность ОСК, % | Резервы и дефициты системы водоотведения |
| --- | --- | --- |
| г. Кропоткин | 7,0 | резерва нет в связи с износом сооружений |

Таблица 6.

Анализ производственных мощностей очистных сооружений МО г.Кропоткин представлен в таблице 7:

Таблица 7.

| Наименование | Ед.изм | 2009г | 2010г | 2011г | 2012г | 2013г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная производственная мощность очистных сооружений | тыс.м3/ сут | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Фактическая производственная мощность очистных сооружений | тыс.м3/ сут | 8 | 7 | 7 | 6 | 7 |
| Коэффициент использования производственной мощности очистных сооружений | % | 22 | 20 | 19 | 21 | 22 |
| Общая протяженность сети водоотведения | км | 65,9 | 65,9 | 65,9 | 65,9 | 75,0 |
| В т.ч. протяженность сетей, нуждающихся в замене | км | 22,1 | 22,1 | 22,1 | 23,5 | 24,0 |
| Объем потребления электроэнергии | кВт.ч | 2853204 | 2735617 | 2446793 | 2502564 | 2650000 |
| Удельный расход электроэнергии на единицу реализации услуг | кВт.ч/м3 | 1,1 | 1,15 | 1,1 | 1,01 | 1,03 |

1.7. Безопасность и надежность систем водоотведения и очистки сточных вод муниципального образования город Кропоткин.

Общее состояние канализационных сетей характеризуется высоким износом.

Степень очистки регламентируется НДС сточных вод в водоёмы рыбохозяйственного назначения, рассчитанных КВБУ и утверждённых Управлением по экологическому и технологическому контролю по ЮФО. Контроль качества сточных вод производит производственная лаборатория предприятия ООО «Водоканал», г. Кропоткин.

Нормативный размер санитарно-защитной зоны очистных сооружений соблюдается.

После обеззараживания сброс очищенных сточных вод производится в р. Кубань, точка сброса находится ниже города по течению реки.

1.8. Воздействие на окружающую среду.

Отсутствие централизованной системы водоотведения на многих территориях МО г. Кропоткин влечет за собой ухудшение санитарного состояния окружающей среды. Использование населением выгребных ям приводит к загрязнению почв, грунтовых и поверхностных вод. Большинство стоков попадает в водные объекты без очистки и обеззараживания.

Изношенное состояние основных магистральных канализационных сетей города приводит к авариям, создающим чрезвычайные ситуации в обеспечении населения и других объектов жизнедеятельности города питьевой водой, что в свою очередь вызывает ухудшение санитарно-эпидемиологической обстановки в городе. Критическое состояние сетей влечет за собой возникновение чрезвычайных ситуаций, связанных с подтоплением жилых и общественных зданий и загрязнением прилегающих территорий.

1.9. Существующие технические и технологические проблемы в системах водоотведения и очистки сточных вод муниципального образования город Кропоткин.

В связи с большим износом сетей и оборудования объектов водоотведения МО г. Кропоткин необходима их реконструкция и модернизация.

К существующим техническим и технологическим проблемам в системах водоотведения и очистки сточных вод относятся:

- проблема организации водоотведения и очистки сточных вод в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса;

- проблемы с реконструкцией очистных сооружений, систем водоотведения и сооружений на них;

- изношенное состояние основных магистарльных канализационных сетей города приводит к постоянным провалам и аварийным ситуациям, которые влекут за собой остановку всех водозаборов города, что создает чрезвычайно-опасную эмидемиологическую ситуацию;

- аварийное состояние канализационного коллектора, проходящего под железной дорогой, привело к невозможности канализования вновь строящихся объектов в Северной части города и р-не Радиостроя;

- отсутствие сетей канализации в районе западной промышленной зоны не позволяет обеспечить водоотведение инвестиционных проектов, предусмотренных генеральным планом.

По результатам выполненного анализа текущего существующего состояния КНС выявлены следующие проблемы:

- Действующее оборудование КНС имеет износ 70-90%;

- Существующие конструктивные схемы КНС (всасывающие и напорные трубопроводы, электронасосные агрегаты) не соответствуют фактическим объемам перекачки сточных вод;

- Отсутствует оборудование частотного регулирования насосных агрегатов;

- Как следствие выше изложенного имеет место высокий износ насосного оборудования из-за кавитации и поступления песка и мелких камней

- На существующих КНС отсутствуют современные системы КИП и АСУ ТП.

- ПЕРСПЕКТИВНЫЕ РАСЧЕТНЫЕ РАСХОДЫ СТОЧНЫХ ВОД

                - Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении в систему водоотведения хозяйственно-бытовых, производственных сточных вод.

Основным потребителем услуги водоотведения является население. При разработке программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО г. Кропоткин базовым показателем для определения удельного суточного расхода воды на расчетный срок принят норматив потребления холодной и горячей воды на одного жителя, принятый в соответствии с рекомендациями СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» 290 л/сутки/чел., для многоквартирных жилых домов с централизованным водоснабжением и 230 л/сутки/чел., для индивидуальной жилой застройки (зданий, оборудованных внутренним водопроводом, канализацией с ванными и местными водонагревателями). Данные нормативы приняты по среднему значению в предлагаемых в СНиПом границах. Удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях, за исключением гостиниц.

Расчетные расходы сточных вод определены по планируемому количеству населения и степени благоустройства существующей и проектируемой жилой застройки согласно архитектурно-планировочной части проекта и в соответствии с требованиями СНиП 2.04.03-85*.

Численность населения МО г. Кропоткин принята на основании Генерального плана и приведена в таблице 8.

Таблица 8.

| Населенный пункт | 2008 г | 2018 г | 2032 г |
| --- | --- | --- | --- |
| Муниципальное образование город Кропоткин | 80 039 | 90 000 | 100 000 |

На основе прогнозной оценки проектом планируется рост численности городского постоянного населения МО до 90 000 человек – к сроку реализации первой очереди строительства (2022 год), до 100 000 человек – к расчетному сроку Генерального плана (2032 год).

Перспективный баланс водоотведения по МО г. Кропоткин отражен в таблице 9.

Таблица 9. Перспективный баланс водоотведения  г. Кропоткин.

| № п/п | Наименование потребителей | Современное состояние |  |  |  | на 1-ю очередь (2022г.) |  |  |  | На расчетный срок (2032 г.) |  |  |  | годовое водоотведение, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | коэф.сезонной неравномерности | норма водоотведения, л/сут | количество потребителей, чел. | расход с учетом коэф.сезонности, м3/сут | коэф.сезонной неравномерности | норма водоотведения, л/сут | количество потребителей, чел. | расход с учетом коэф.сезонности, м3/сут | коэф.сезонной неравномерности | норма водоотведения, л/сут | количество потребителей, чел. | расход с учетом коэф.сезонности, м3/сут |  |
| 1 | Застройка зданиями, оборудо-ванными внутренним водопро-водом, канализацией с ванными и централизованным горячим водоснабжением (л/сут на чел.) | 1,3 | 230 | 40328 | 12058,1 | 1,3 | 260 | 49809 | 16835,4 | 1,3 | 260 | 56395 | 19061,5 | 6957451,15 |
| 2 | Застройка зданиями, оборудо-ванными внутренним водопро-водом, канализацией с ванными и местными водонагревателями (л/сут на чел.) | 1,3 | 160 | 39711 | 8259,9 | 1,3 | 190 | 40191 | 9927,2 | 1,3 | 230 | 43605 | 10770,4 | 3931208,77 |
|  | Итого: |  |  | 80039 | 20318,0 |  |  | 90000 | 26762,6 |  |  | 100000 | 29831,9 | 10888659,9 |
| 3 | Гостиница л/сут на чел. |  | 230 | 140 | 32,2 |  | 230 | 646 | 148,6 |  | 230 | 713 | 164,0 | 59856,35 |
| 5 | Неучтенные расходы (10%) от коммунально-бытовых секторов) |  | 10% |  | 2031,8 |  | 10% |  | 2676,3 |  | 10% |  | 2983,2 | 1088866,0 |
| 6 | Промпредприятия (25% объема воды хозпитьевого водопотребления) |  | 25% |  | 5079,5 |  | 25% |  | 6690,7 |  | 25% |  | 7458,0 | 2722165,0 |
|  | ВСЕГО: |  |  |  | 27461,45 |  |  |  | 36278,12 |  |  |  | 40437,12 | 14759547,2 |

- ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ СИСТЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ город КРОПОТКИН.

  - Цели и задачи реконструкции и модернизации объектов систем водоотведения

Цели:

- увеличение производительности очистных сооружений без дополнительного увеличения площадей;

- повышение надежности работы и упрощение эксплуатации;

- автоматизация управления технологическими процессами;

- повышение качества очистки сточных вод;

- снижение эксплуатационных затрат.

Задачи:

- улучшение качества очистки сточных вод, с помощью оптимизации технологического процесса и модернизации оборудования;

- повышение производительности очистных сооружений, путем интенсификации процессов очистки сточных вод, без увеличения объемов очистных сооружений;

- повышение уровня автоматизации технологического процесса очистки сточных вод, и уменьшение количества обслуживающего персонала очистных сооружений при помощи внедрения автоматизированных систем управления;

- минимизация объемов образующихся осадков и ила.

  - Обоснование необходимости реконструкции и модернизации объектов систем водоотведения.

Анализ технического состояния существующих очистных сооружений канализации МО г. Кропоткин показал необходимость их реконструкции и модернизации, так как в настоящее время в р.Кубань после очистки сбрасываются недостаточно очищенные сточные воды. В связи с изменившимися требованиями к качеству очистки сточных вод и планируемым увеличением их количества требуется полная замена технологического оборудования и внедрение новых технологий очистки. Проведение реконструкции позволит очищать сточные воды до требуемых нормативов и принимать дополнительные объемы сточных вод не нанося ущерба окружающей среде.

В соответствии с расчетом перспективного баланса водоотведения расчетные расходы составили:

г. Кропоткин

Q= 27 461,45 м3/сут – на существующее положение;

Q= 36 278,12 м3/сут – на 1 очередь строительства;

Q= 40 437,12 м3/сут – на расчетный срок;

В связи с тем, что существующие ОСК эксплуатировались на пропускную способность до 10 тыс. м3/сут., в рамках программы предлагается выполнить реконструкцию ОСК в границах существующей площадки до расчетной мощности 40 450 м3/сут с модернизацией и переоснащением технологического оборудования. Выпуск очищенных сточных вод предусмотрен в р. Кубань с устройством глубоководного рассеивающего выпуска.

  - Исходные технические требования к объектам

На стадии полной очистки показатели очистки должны быть доведены до параметров сброса в водоем рыбохозяйственного назначения в соответствии с требованиями «Перечня рыбохозяйственных нормативов: предельно-допустимых концентраций (ПДК) и ориентировочных безопасных уровней воздействия (ОБУВ) вредных веществ для воды водных объектов, имеющих рыбохозяйственное значение», ВНИРО, Москва, 1999 г.:

- БПКполн 					– до 3,0 мг/л

- Взвешенные вещества 			– до 3,0 мг/л

- Азот аммонийный (NH4 → N) 	– до 0,39 мг/л

- Азот нитритов (NО3 → N) 		– до 0,02 мг/л

- Азот нитратов (NО2 → N) 		– до 9,1 мг/л

- Фосфаты (РО4) 				– до 0,2 мг/л

- Нефтепродукты 				– до 0,05 мг/л

- ПАВ 						– до 0,1мг/л

  - Основные технологические решения при реконструкции и модернизации ОСК

Выбор методов очистки сточных вод и разработка технологической схемы при реконструкции очистных сооружений представляют собой сложную технико-экономическую задачу и зависят от многих факторов.

Перед началом проекта реконструкции канализационных очистных сооружений требуется их комплексное обследование с рекомендациями и перечнем работ, которые необходимо выполнить на объекте.

При реконструкции сооружений на станциях очистки сточных вод решают следующие задачи:

- улучшение качества очистки сточных вод, с помощью оптимизации технологического процесса и модернизации оборудования;

- повышение производительности очистных сооружений, путем интенсификации процессов очистки сточных вод, без увеличения объемов очистных сооружений;

- повышение уровня автоматизации технологического процесса очистки сточных вод, и уменьшение количества обслуживающего персонала очистных сооружений при помощи внедрения автоматизированных систем управления;

- минимизация объемов образующихся  осадков и ила;

- выполнение требований по охране окружающей среды и достижения качественно новых показателей очистки сточных вод;

- улучшение условий труда социально-бытового обслуживания персонала.

При разработке проекта реконструкции очистных сооружений канализации учитываются и основные технико-экономические условия:

- возможность поэтапного проведения реконструкции (очередность);

- снижение единовременных капитальных затрат;

- оптимизация  последующих капитальных вложений и эксплуатационных затрат;

- соблюдение санитарно-защитных зон.

Последовательность действий при реконструкции очистных сооружений водоотведения представлена на схеме:

1. Анализ существующей ситуации является достаточно трудоемкой, но необходимой работой для определения целей и возможных технологических решений при реконструкции. Ошибка в выборе обоснованных и правельных технических решений приводит к неоправданным экономическим потерям, низкой эффективности очистки преждевременному выходу из строя оборудования. Анализируются характеристики и технология действующих очистных сооружений, причины их неэффективной работы. Собирается существующая и сохранившаяся проектная документация и отчеты аттестованной лаборатории очистных сооружений, протоколы анализов проб сточных и очищенных вод. В этот вид работ входят:

1.1 Анализ гидравлических нагрузок – это определение существующего расхода, коэффициентов неравномерности (минимальных и максимальных часовых расходов, суточной и сезонной неравномерности), скоростей потока, гидравлических нагрузок на отдельные сооружения. Сравнение полученных величин с проектными.

1.2 Качество поступающих стоков – В составе этой работы необходимо провести статистическую обработку значений концентраций основных загрязнений по этапам очистки (для последующей технологической оценки работы сооружений) и определить значения параметров используемых в современных математических моделях. Т. е определить неравномерность поступления концентраций по часам суток, биоокисляемости стоков (оптимально значения фракций по ХПК используемых в современных моделях), наличие или отсутствие токсичности по отношению к микроорганизмам активного ила. Данные о концентрациях загрязнений по этапам сравниваются с проектными, а данные о качестве очищенной воды с требованиями, предъявляемыми к сбросу.

1.3. Технологический анализ — использует данные полученные в ходе вышеописанной работы. В ходе технологического анализа определяются величины основных технологических показателей, таких, как времена пребывания, поверхностные нагрузки, нагрузки на активный ил, эффективности работы отдельных сооружений и процессов (например нитрификации в аэротенках). Так же определяются массы загрязнений удаляемые и образующиеся по отдельным этапам очистки. Также необходимо описать технологическую схему и оценить действующие технические решения —соответствие технологии очистки и обработки осадка на каждом этапе современным требованиям и современному технологическому уровню.

1.4. Анализ установленного оборудования — предполагает сбор сведений об установленном оборудовании и его эффективности работы, сбор данных по электроснабжению и КИП. По этим данным оценивается энергетическая эффективность, в т. ч. КПД, надежность работы существующего оборудования для сверки с показателями работы более современного оборудования. Важное значение имеют: 1 - опорожнение и очистка очистных сооружений и колодцев, 2‑ визуальное и инструментальное (снятие размеров, отметок, проб материалов для оценки физического состояния) обследование конструкций существующих очистных сооружений и сетей на прочность и износ.

2. Определение цели реконструкции — выполняется после детального анализа существующей ситуации, должно иметь результатом цели 2.1–2.4. Формулировка цели реконструкции может носить комплексный характер, т. е. слагаться из ряда целей. В этом случае количество предполагаемых методов реконструкции увеличивается, а общий объем инвестиций возрастает.

2.1. Повышение производительности (или увеличение пропускной способности) в условиях реконструкции носит интенсивный характер, в противном случае экстенсивный путь является вариантом расширения очистных сооружений.

2.2. Достижение современных требований к сбросу очищенных сточных вод и утилизации осадков. Наиболее типичным случаем является несоответствие достигаемого уровня очистки современным требованиям. В данном случае необходим переход на более современные технологии очистки. Например, такие, как нитри‑денитрификация и совместное биологическое удаление азота и фосфора. При осуществлении этого необходима оптимизация всей станции, с сохранением необходимого запаса органических веществ для современных биологических процессов. Прежде всего выполняется реконструкция аэротенков с выделением соответствующих зон с подачей кислорода воздуха (аэрационных) и зон без подачи кислорода воздуха (анаэробных, аноксичных), а также установкой дополнительных межзонных рециркуляционных насосов (высокопроизводительных, но пониженного напора). В качестве других используемых приемов предлагается установка процеживателей с изменением функции первичных отстойников (превращение в зоны денитрификации или анаэробные зоны), улучшение работы вторичных отстойников за счет увеличения эффективности использования объема и увеличения коэффициента рециркуляции, удаление дополнительного количества взвешенных веществ на стадии доочистки.

2.3. Снижение эксплуатационных затрат на современном этапе развития характерно при реконструкции большинства станций очистки сточных вод. Задача решается в первую очередь за счет применения современного оборудования и процессов, а также средств автоматизации. Современное оборудование и процессы обладают повышенными КПД, а средства автоматизации позволяют гибко реагировать на динамику изменения исходных технологических нагрузок как суточного, так и сезонного характера. При этом одновременно со снижением эксплуатационных затрат (экономический эффект), как правило, улучшается и стабилизируется качество очистки сточных вод (экологический эффект).

2.4. Уменьшение занимаемой площади, снижение размеров санитарно-защитной зоны выполняется для очистных сооружений находящихся вблизи жилой застройки. Мероприятие связано с уменьшением вредного воздействия на обслуживающий персонал и жителей прилегающих жилых районов.

3. Поиск технологических резервов и определение применяемых методов. Разнообразие методов, которые можно использовать при реконструкции и взаимосвязь всех сооружений станции делает математическое моделирование наиболее подходящим инструментом для выполнения этой стадии работы. Практически только с использованием математических моделей станции возможно не только исследовать каждое сооружение, но и последовательно просчитать несколько вариантов технологических решений, определив тем самым оптимальный вариант как использования существующих сооружений, так и необходимое для каждой технологической стадии расширение. Совместно с математическим моделированием используются современные методы обследования станции, такие, как определение концентраций кислорода и скоростей дыхания ила по длине аэротенков, определение уровней стояния ила и концентраций по высоте вторичных отстойников, исследование кинетических характеристик процесса нитрификации и т. п. Это позволяет не только получить дополнительную информацию о наличии технологических резервов в конкретных сооружениях, но и способствует более точной настройке моделей.

3.1. Увеличение пропускной способности и эффективности очистки на каждом отдельном этапе или сооружении очистки сточных вод:

- установка тонкопрозорных решеток и процеживателей;

- использование аэрируемых песколовок в качестве преаэраторов;

- добавка избыточного ила и, возможно, реагентов в первичный отстойник;

- увеличение эффективности системы аэрации;

- применение носителей биомассы;

- увеличение коэффициента использования объема вторичных отстойников;

- применение мембранных технологий с сокращением рабочего объема.

3.2. Улучшение качества очистки и обработки осадков. Внедрение систем оборотного водоснабжения и безотходных технологий. Переход на современные технологии с удалением азота или азота и фосфора и т. д.:

- внедрение систем оборотного водоснабжения, перевод производственных потребителей воды на техническое водоснабжение, повторное использование предварительно очищенных сточных вод для производственных нужд, организация предварительной очистки сточных вод с утилизацией осадка и его концентрацией;

- преимущественное применение для сооружений очистки сточных вод и обработки осадков малоотходных и безотходных технологических процессов;

- оптимизация технологии очистки с целью сохранения необходимого запаса органических веществ;

- установка тонкопрозорных решеток или процеживателей;

- перевод первичных или часть первичных отстойников в режим денитрификации или анаэробных зон, изменение конфигурации процесса биологической очистки и повышение процента аэрации;

- оптимизация конструкции и эксплуатационного режима вторичных отстойников;

- внедрение систем автоматизации процессов очистки сточных вод;

- поиск технологических резервов в схеме обработки осадков и отходов, их уплотнения и обезвоживания, стабилизации, обеззараживания, утилизации, складирования.

3.3. Переход на современное энергоэффективное оборудование:

- применение нержавеющей стали и некорродирую щих материалов;

- применение регулируемых воздухонагнетателей;

- увеличение эффективности аэрационных систем;

- автоматизация процессов очистки сточных вод;

- применение метанового сбраживания с выработкой энергии;

- оптимизация систем вентиляции и отопления;

- реновация и восстановление трубопроводных систем.

3.4. Ликвидация песковых и иловых площадок с переходом на современные методы обработки песка и осадка (отходов) — существенно сократит земельные участки площадей станции. Очистка отходящих газов обеспечивается путем перекрытия наиболее влияющих на выбросы процессов (решетки, аэрируемые песколовки, анаэробные зоны аэротенков, сооружения обработки осадка) со сбором и очисткой воздуха. Создание санитарно‑защитных зон, удовлетворяющих современным требованиям достигается следующими мероприятиями:

- частичное или полное перекрытие наиболее санитарно опасных, дурнопахнущих сооружений с организацией очистки воздуха;

- совершенствование и широкое использование средств газопылеулавливания;

- организация рассеивания загрязняющих атмосферу веществ путем увеличения высоты их выброса;

- отказ от илоуплотнений с переходом на сгущение ила и осадка;

- применение мембранных технологий с сокращением рабочего объема и полным перекрытием сооружений;

- озеленение на существующих объектах всех свободных от застройки участков территории;

- внедрение мероприятий по борьбе с шумом;

- размещение наиболее шумного оборудования на возможно большом удалении от жилой застройки и от цехов с большой численностью работающих;

- экранирование оборудования, являющегося источником повышенного уровня шума путем использования для этого шумопоглощающих кожухов;

- использование технических средств снижения шума.

4. Проектирование, строительно-монтажные работы по реконструкции, наладка и приемо-сдаточные испытания являются логическим завершающим этапом реконструкции. Проектные разработки выполняются в соответствии с нормативными документами (СНиПы, ГОСТы, и др.). Проверку соответствия проектных решений требованиям законодательства России об охране окружающей среды производит государственная экологическая экспертиза. Реконструкция объектов осуществляется в соответствие с утвержденным проектом. Проектная организация осуществляет авторский надзор за ходом реконструкции.

Все предлагаемые технологические решения должны быть основаны на опыте эксплуатации и обслуживания очистных сооружений, применении современных технологических подходов очистки сточных вод, а также  знании рынка современного водоочистного оборудования ведущих мировых и отечественных производителей.

Реконструкция канализационных очистных сооружений (КОС) может включать:

- внедрение блока тонкой механической очистки на автоматизированных тонкопрозорных решетках и пескоуловителях, с обезвоживанием удаляемых отбросов и песка, повышение эффективности решеток ;

- повышение эффективности отстаивания в первичных и вторичных отстойниках, путем применения тонкослойных модулей;

- внедрение схемы биологического удаления биогенных элементов, в том числе фосфора  биологическим путем,  с помощью создания условий для повышения количества фосфат-аккумулирующих микроорганизмов;

- реконструкцию систем аэрации в рамках очистных сооружений и оснащение аэротенков аэраторами нового поколения

- повышение дозы ила, за счет введения носителей биокультуры;

- доочистку сточных вод на самопромывных песчаных фильтрах непрерывного действия;

- использование в технологии в качестве фильтроносного материала пористой пластмассы, которая в отличие от керамики, более проста в производстве, а значит дешевле, имеет легкий вес, возможность комплектации аэраторов практически любой формы, позволяет добиваться как улучшения технологических параметров очищенного стока, так и снижения эксплуатационных затрат при очистке единицы стока;

- применение механического обезвоживания образующегося осадка на пресс-фильтрах, центрифугах  до влажности 70%;

- термическое обеззараживание осадка сточных вод, в том числе с использованием электроосматического метода;

- термическую сушку сточных вод до влажности 30-50%;

- использование технологии уменьшения площадей или полной ликвидации  существующих иловых площадок;

- очистку загрязненных потоков воздуха, для достижения санитарно-гигиенических нормативов и уменьшения влияния на прилегающую застройку;

- внедрение системы рекуперации тепла очищенных сточных вод, для обеспечения энергетических нужд  очистных сооружений  и жилой застройки.

- оптимизацию работы систем аэрации «воздуходувка-аэрационный элемент»

- использование различных типов мелкопузырчатой аэрации, в т.ч. локальной аэрации погружными аэраторами-мешалками (с автоматическим поддержанием в каждой зоне аэротенка оптимальных параметров среды pH, ОВП, содержание кислорода).

- использование компрессоров низкого давления для замены традиционных воздуходувок:

- уменьшение эксплуатационных затрат на электроэнергию;

- возможности автоматического управления окислительно-восстановитеными процессами;

- исключение необходимости строительства дополнительных зданий для воздуходувок с вентиляцией и отоплением.

За счет использования широкого модельного ряда оборудования реконструкция очистных сооружений может проходить с минимальным объемом строительно-монтажных работ, без остановки рабочего процесса.

Примеры современных вариантов реконструкции действующих сооружений очистки сточных вод предоставлены ниже:

- аэрируемой песколовки (из сооружений механической очистки), рисунок 1;

- аэротенка (из сооружений биологической очистки), рисунок 2, рисунок 3;

- вторичного отстойника, рисунок 4;

- метантенка (из сооружений обработки осадков сточных вод), рисунок. 5;

- канализационной насосной станции, рисунок 6.

Аэрируемые песколовки в соответствии с типовыми решениями имеют следующие недостатки: удаление песка по длине песколовки производится, как правило, с применением систем гидросмыва. Как показала практика эксплуатации, данные системы не обеспечивают полного удаления песка, что приводит к необходимости периодического опорожнения песколовок и очистки приямков вручную. Дальнейшее удаление песка из самой песколовки производится гидроэлеваторами. Применение гидроэлеваторов энергоемко и требует достаточно больших объемов технической воды. Получаемая в результате песковая пульпа может быть подана только на песковые площадки. Кроме того, профиль аэрируемых песколовок часто не оптимален для организации вращения жидкости в поперечном сечении. Для устранения этих недостатков необходимо оснащение песколовок надежной системой сбора и удаления песка, а также в некоторых случаях оптимизация профиля. Для сбора и сгребания песка в приямок наиболее рационально применение шнековых систем, которые наряду с надежностью требуют минимальных строительно‑монтажных работ при установке. Удаление песка достигается устройством погружного насоса со специальными установочными аксессуарами, препятствующими пуску насоса на концентрированной песковой пульпе. Эта схема позволяет в дальнейшем использовать современные гидроклассификаторы для промывки песчаной фракции (рисунок 1).

Рисунок 1. Продольный разрез аэрируемой песколовки с гидроклассификатором:

1 — аэрируемая песколовка, 2 — подача воздуха в систему, обеспечивающую поступательное вращение песка, 3 — шнек с электродвигателем погружного типа, 4 — приямок для сбора песка, 5 — всасывающий трубопровод насоса, 6 — погружной насос удаления песка,

7 — распределительный лоток отделений песколовок, 8 — сборный лоток отделений песколовок, 9 — напорный трубопровод пескопульпы на гидроклассификатор,

10 — гидроклассификатор, 11 — шнек для отмыва и удаления песка, 12 — сбор отмытого песка в контейнер, 13 — трубопровод грязных вод.

Конструктивно шнек выполняется с укладкой в существующий продольный приямок. Электродвигатель может устанавливаться в погружном исполнении с креплением к существующим элементам конструкции входного устройства песколовки.

Погружной насос и двигатель шнека выполняется в соответствии с требованиями защиты электродвигателями IP68. Организация всасывающего устройства выполняется таким образом, чтобы насос располагался под уровнем воды, но над уровнем приямка. При этом благодаря специальной муфте требуется обеспечить возможность демонтажа насоса без демонтажа трубопроводов. Вследствие этого пуск насоса происходит «на воде» и уже после выхода на рабочий режим начинается подача пульпы.

Использование гидроклассификатора позволяет получать песок повышенного качества, что позволит использовать его, например, в строительстве, таким образом обеспечивается безотходная технология удаления и использования песка.

Аэротенки — на современных станциях являются наиболее распространенными сооружениями биологической очистки. Также аэротенки самые крупные и энергозатратные емкостные сооружения станций очистки сточных вод. На стадии биологической очистки удаляется не только основная масса органических загрязнений, но и обеспечивается очистка от соединений азота и основной части соединений фосфора. Технические и технологические решения, приняты для аэротенков, во многом определяют как качество очищенной воды, так и энергетические характеристики станции очистки в целом. Поэтому их реконструкция, с одной стороны, является наиболее сложной и затратной задачей, а с другой стороны, при применении современных решений обеспечит как снижение энергозатат, так и существенное улучшение качества очистки.

Аэротенки могут реконструироваться как с внедрением технологии удаления азота, так и с внедрением технологии совместного биологического удаления азота и фосфора. Реконструкция с внедрением удаления азота требует меньшего времени пребывания в сооружениях и поэтому часто может быть проведена в существующих объемах сооружений. Перевод станций на совместное биологическое удаление азота и фосфора, как правило, требует понижения производительности при реконструкции существующих аэротенков и строительства дополнительных емкостных сооружений. Поскольку перевод станции на технологию удаления азота не требует существенных строительно‑монтажных работ, то он может быть первым этапом реконструкции перед расширением станции очистки сточных вод.

Для биологической очистки на станции используются аэротенки с 25 ‑процентной регенерацией и рассредоточенным впуском стоков по длине. Такие сооружения позволяют существенно поднять среднюю дозу ила относительно дозы на выходе аэротенков, воздействующей на вторичные отстойники. Применение данных сооружений затрудняет реконструкцию с переходом на современные процессы. Однако в ходе поиска технологических резервов с помощью респирометрических методов и математического моделирования было выявлено, что половина регенератора не используется активно, т. к. процесс очистки по органическим веществам и нитрификация заканчивается уже в первой половине регенератора. Также было выявлено, что работа вторичных отстойников может быть улучшена при замене существующих илоскребов на более совершенные и увеличении глубины слоя отстаивания. В результате было разработано решение с сохранением первой половины регенератора, рассредоточенного впуска стоков и устройством двух последовательных зон денитрификации, позволившее, минимально изменив среднюю дозу ила, использовать имеющиеся резервы в технологии биоочистки (рисунок 2). В результате при сохранении существующей производительности предложено углубить очистку по БПК и взвешенным веществам и осуществить очистку по соединениям азота до требуемых норм.

Рисунок 2. Чертеж комбинированного сооружения с удалением азота на базе процесса step:

1 — трубопровод подачи ила; 2 —распределительная чаша; 3 — аэрационная система на базе дисковых мембранных аэраторов; 4 — погружные мешалки; 5 —лоток распределения сточной воды с щитовыми затворами; 6 — трубопровод подачи сточной воды в зону денитрификации;

7 — воздуховод; 8 — водослив; 9 — отвод иловой смеси из лотка.

Наряду с изменением технологии биологической очистки было предложено: внедрение системы автоматического управления аэротенками, замена части существующих воздуходувок на регулируемые, внедрение современной системы аэрации, замена насосов на новые с более высоким КПД.

В результате достигается не только переход на нитри‑денитрификацию с углублением очистки по БПК и взвешенным веществам, но и экономится до 45 % энергии, что создает финансовую базу для осуществления данной реконструкции.

Дальнейший перевод станции на совместное удаление азота и фосфора, как и в большинстве случаев, требует дополнительных объемов сооружений биологической очистки. Кроме того, для сохранения необходимого резерва органических веществ требуется вывести из работы один из существующих первичных отстойников.

Процесс биологической очистки должен быть организован как в существующих, так и во вновь строящихся аэротенках с учетом принципов технологии биологического удаления фосфора (в данном случае процесс MUCT) и наиболее экономичного перемешивания анаэробных зон и зон денитрификации (рисунок 3).

Данное решение позволяет с успехом производить реконструкцию блоков аэротенков по типовому проекту 902–2‑179. Его отличительной особенностью является устройство систем перемешивания способом продольной рециркуляции по «карусельному» типу. Этот способ гидродинамики сочетает достоинства сооружений вытеснителя (по длине пробега) и смесителя (по распределению нагрузки в зоне).

Рисунок 3. Чертеж комбинированного сооружения с удалением азота и фосфора на базе процесса MUCT: 1 — погружные мешалки; 2 — аэрационная система на базе дисковых мембранных аэраторов; 3 — подача иловой смеси в последующую зону обработки; 4 — подъемное устройство; 5 — рециркуляционный насос; 6 — воздуховод; 7 — потоконаправляющая перегородка;

8 — мембранный диффузор; 9 — пористая мембрана; 10 — воздухораспределитель;

11 — держатель диффузора; 12 — воздухопропускное отверстие.

Данная компоновка подразумевает разделение функциональных обязанностей: ввод кислорода осуществляется высокоэффективными современными аэраторами, а перемешивание — погружными мешалками. Гидравлическая функция мешалки в данном случае основополагающая, поскольку она отвечает за массообмен в структуре биологической очистки, а аэраторы являются средством для достижения массопереноса кислорода воздуха в иловую смесь. В комбинированном сооружении аэраторы перестают отвечать за процессы поддержания активного ила во взвешенном состоянии и рассчитываются исключительно исходя из величины потребности в кислороде. В этом заключается энергосберегающий эффект. Кроме того, энергосберегающим эффектом обладает устройство систем перемешивания способом продольной рециркуляции по «карусельному» типу как наиболее экономный принцип перемешивания в аэротенках вытеснителях.

Технологический расчёт и анализ работы сооружений в условиях неравномерности динамических исходных нагрузок по расходам и концентрациям проводился с привлечением современного программного обеспечения.

Вторичные отстойники — решения вторичных отстойников глубоко проработаны в типовых проектах еще в СССР. Однако работа вторичных отстойников тесно взаимосвязана с работой аэротенков. Переход от технологии с регенерацией активного ила и низкими коэффициентами рециркуляции к современным технологиям с высокими дозами ила и высокими коэффициентами рециркуляции, а также осуществление в аэротенках глубокого окисления аммонийного азота изменяет требования к конструкции вторичных отстойников.

При изменении коэффициента рециркуляции и уменьшении поверхностной нагрузки (в современных технологиях принимаются пониженные нагрузки на отстойники) существенно изменяется гидравлическая картина работы отстойника. В первую очередь ,изменяется оптимальное соотношение глубины отстаивания, нейтрального слоя и слоя уплотнения ила. Наличие в активном иле нитратов, появляющихся в результате глубокой нитрификации, требует более полного и быстрого удаления ила из отстойника (что наряду с высокими дозами ила объясняет увеличение коэффициента рециркуляции), а также приводит к постоянному или периодичному появлению всплывающего ила.

Все это, наряду с применением современных материалов, требует другого подхода к конструированию нестандартного оборудования вторичных отстойников. Это подтверждается и теми предложениями, которые выдаются ведущими инофирмами при оснащении отстойников. Приводим основные технологические мероприятия:

- оптимизация глубины отражательной «юбки»;

- тщательное выравнивание кромок лотков с установкой современных водосливов (из нержавеющей стали или в пластиковом исполнении), что особенно важно при низких поверхностных нагрузках;

- применение эвольвентных илоскребов, которые эффективно собирают ил с площади днища, а также значительно проще и легче, чем традиционные илососы. Вес конструкции особенно важен при их изготовлении в современных материалах;

- тщательная организация сбора всплывающей части активного ила (в результате денитрификации) с поверхности отстойника.

Пример такой реконструкции, разработанной для отстойников диаметром 30, 36, 40 и 54 м. представлен на рисунке 4.

Рисунок 4. Чертеж вторичного отстойника с устройством эвольвентных илоскребов: 1 — подающий трубопровод; 2 — отведение ила; 3 — сборный лоток; 4 — полупогружные доски;

5 — увеличенное центральное впускное устройство; 6 — устройство для сбора плавающих веществ с установкой погружного насоса; 7 — привод фермы; 8 — эвольвентный илоскреб;

9 —выпускная камера.

Сооружения обработки осадка. В реконструкции сооружений обработки осадка ведущей тенденцией является переход от естественных методов сушки и уплотнения (иловые карты и гравитационные уплотнители) к механическому сгущению и обезвоживанию. Здесь используется весь имеющийся набор современного оборудования, такого как ленточные и барабанные сгустители, шнековые сгустители, уплотняющие и обезвоживающие центрифуги, ленточные и камерные фильтр‑прессы и другие, редко встречающиеся решения.

В целом эти решения значительно экономят площади, реализуют процесс обработки осадка надежным и подлежащим автоматическому управлению, позволяют локализовать источники загрязнения воздуха.

Метантенки и их реконструкция требуют отдельного рассмотрения. Правильное применение метантенков беспечивает не только подготовку осадка к обезвоживанию и его стабилизацию (это важно для предотвращения образования метана при последующем депонировании, использовании или утилизации), но и получение энергии, иногда обеззараживание осадка.

В СССР и впоследствии в России использование метантенков для обработки осадков сточных вод было малоэнергоэффективным и приводило к образованию осадков с низкими водоотдающими свойствами. В то же время в мире применение метанового сбраживания является одним из основных направлений не только обработки осадка, но и получения так называемой «зеленой» энергии. Восстановление сбраживания с применением современных технологий и сооружений позволяет получать дополнительно до 30 % электроэнергии, необходимой для очистки стоков и, кроме того, перекрывать все затраты тепловой энергии, необходимые для станции очистки сточных вод в зимнее время.

Известно, что малоэффективное применение метантенков было вызвано несколькими основными причинами:

- термофильный режим сбраживания с короткими временами пребывания, требующий много энергии и ухудшающий водоотдающие свойства осадка;

- неудовлетворительное перемешивание в самих реакторах‑метантенках;

- нагрев метантенков с помощью острого пара, снижающий скорость биохимической реакции;

- низкой концентрацией смеси ила и осадка поступающего в метантенки.

Основные пути решения существующих проблем — это переход к мезофильному режиму сбраживания с большим временем пребывания, применение современных теплообменников для нагрева осадка и рекуперации тепла сброженного осадка, организация хорошего перемешивания в резервуарах метантенков, увеличение концентрации избыточного ила путем его предварительного механического сгущения.

Также известны и основные пути интенсификации работы метантенков:

- переход на двухступенчатые процессы;

- разделение фаз сбраживания;

- предварительная подготовка осадка с увеличением степени гидролиза;

- изменение перемешивания на микроуровне;

- добавка селекционной биомассы.

В последние годы наблюдается значительный интерес к восстановлению старых и строительству новых метантенков. Пример реконструкции метантенков по современным принципам представлен на рисунке. 5.

Рисунок 5. Чертеж метантенка (а) с циркуляционной схемой обогрева (б): 1 — загрузка осадка на сбраживание; 2 — осадок на рециркуляцию; 3 — нижняя выгрузка осадка; 4 — теплообменник;

5 — низкоскоростная пропеллерная мешалка; 6 — гидравлическая защита для стабилизации давления; 7 — потоконаправляющая перегородка; 8 — электродвигатель с редуктором;

9 — верхняя выгрузка осадка; 10 — отвод газа; 11 — люк.

Канализационные насосные станции являются мощным энергопотребителем. При реконструкции целесообразно учитывать следующие особенности, возникающие в ходе проектирования и эксплуатации насосных станций:

- расход и напор существующих насосов, как правило, не соответствует точке с оптимальным КПД на их характеристике. Производительность насосов при проектировании, как правило, завышается на перспективу. По напору также принято создавать «запас», который впоследствии не реализуется на практике. Кроме того, насосные станции проектируются на случай работы в аварийном режиме, но практически ежедневно эксплуатируются совсем в другом режиме, при пониженных КПД и повышенном потреблении электроэнергии, иногда в кавитационном режиме;

- конструкции всасывающих, а иногда и напорных патрубков насосов не соответствуют нормативным требованиям. Например, всасывающие патрубки укорочены, скоростные потоки в них завышены, имеются перегибы в горизонтальной и / или вертикальной плоскостях. В них постоянно происходит накопление воздуха, который перед пуском агрегата «вручную» удаляется обслуживающим персоналом;

- система автоматизации полностью устарела или отсутствует;

- сальниковая набивка отечественных насосов требует постоянного ремонта и приводит к протеканиям в машинный зал;

- удаление задержанных на решетках отбросов производится с постоянным участием оператора, дробление отбросов, как правило, не работает;

- большинство станций имеют значительный срок службы и поэтому всегда вероятно затопление машинного зала в результате течи из приемного резервуара.

Устранение недостатков позволит получить современные станции с пониженными энергозатратами и без постоянного присутствия персонала.

Возможны два подхода к реконструкции насосной станции: 1 — с сохранением существующих традиционных насосов сухой установки; 2 — с заменой на погружные насосы в «сухом» исполнении, установленные на фундаменты. Наименее затратный метод — реконструкция с сохранением отечественных насосов «сухой» установки. В этом случае оптимизация рабочей точки насоса может быть достигнута путем обрезки рабочего колеса или частотного регулирования агрегата (этот метод не всегда энергоэффективен). Устранение утечек через сальниковую набивку возможно с применением современных отечественных механических торцевых уплотнений. Нормализация конструкции всасывающих патрубков выполняется при соблюдении принципов:

- устройство для каждого насоса отдельного всасывающего патрубка, выполненного прямым участком, с минимальным количеством задвижек;

- обеспечение уклона не менее 0,005 от насоса в сторону приемной камеры;

- использование при соединении труб разных диаметров на горизонтальных участках только косые эксцентричные переходы, препятствующие скоплению воздуха;

- наличие прямого участка на всасывающих патрубках непосредственно от фланца насосов длиной не менее 5 их диаметров без устройства запорной арматуры или любых других возмутителей потока;

- при необходимости (в зависимости от подачи насоса) оборудовать всасывающие патрубки в приемном резервуаре конфузорами и средствами борьбы против вращения потока.

Правильным оборудованием всасывающих патрубков часто пренебрегают, но напрасно, поскольку это мероприятие нормализует и стабилизирует работу насосных агрегатов, достигая достаточно хороших энергетических показателей.

Для того чтобы насосная станция после реконструкции заработала в автоматическом режиме, требуется обеспечить ряд мер:

- устройство современной системы автоматики, характерной для импортной насосной техники;

- установка автоматизированных решеток со сбором отбросов в контейнер или современных дробилок.

Однако полное отсутствие персонала на таких станциях вряд ли возможно, так как остается вероятность подтопления машинного зала. Полный перевод станции в автоматический режим возможен при замене насосов на современные погружные насосные агрегаты, устанавливаемые на фундамент в машинном зале. В этом случае даже при затоплении станции не теряется работоспособность объекта. Пример такой реконструкции в наиболее полном варианте с устройством погружных насосных агрегатов представлен на рисунке 8. Насосная станция снабжена низкооборотистой дробилкой фрезерного типа Monster (США), которая сбрасывает дробленые отбросы непосредственно в канал приемного резервуара. При этом необходимость сбора и уплотнения отбросов непосредственно на насосной станции отпадает, а задержание дробленых отбросов выполняется на решетках станции очистки сточных вод. Размер дробленых отбросов определяется типом установленной дробилки.

Рисунок 6. Чертеж реконструкции канализационной насосной станции: 1 – приемное отделение; 2 – машинный зал; 3 – подводящий канал; 4 – низкооборотистая дробилка фрезерного типа Monster (США); 5 – насосные агрегаты погружного типа в вертикальном исполнении и установкой на фундамент; 6 – всасывающий патрубок; 7 – устройство прямого участка всасывающего патрубка между задвижкой и насосом, длиной не менее 5Ø (фундаменты насосов при этом были перенесены); 8 – напорные патрубки; 9 – подводящий коллектор; 10 – дренажный приямок с насосами; 11 – панель управления с системой автоматики.

Решение учитывает основные функции автоматизированной системы управления канализационными насосными станциями:

- включение и выключение насосных агрегатов по сигналам уровня воды в приемном резервуаре и дренажном приямке;

- диспетчеризация работы насосных агрегатов для равномерного использования моторесурса и исключения перегрева электропривода;

- защита насосных агрегатов по: пусковому току, обрыву и / или перекосу фаз, снижению сопротивления изоляции и перегреву статора, неисправности обратного клапана;

- перекрытие входной задвижки при пропаже напряжения на фидерах или авариях;

- обеспечение автоматизации дробилок;

- регистрация учета расхода перекачиваемой воды;

- обеспечение охранной и пожарной сигнализации;

- передача информации о работе насосной станции на центральный диспетчерский пункт по телефонному каналу связи или радиоканалу, или сети связи GSM.

  - Объемы работ по реконструкции и модернизации объектов систем водоотведения

Объемы работ по реконструкции очистных сооружений канализации в МО г. Кропоткин отражены в таблице 10. Расчет стоимости выполнен по укрупненным показателям стоимости строительства сетей и сооружений канализации населенных пунктов (приложение 8 к Пособию по водоснабжению и канализации городских и сельских поселений к СНиП 2.07.01-89).

Таблица 10

| № п/п | Населенный пункт | Сооружения | Производи-тельность, м3/сут | Применяемая технология | Стоимость, тыс.руб. | Год ввода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | г. Кропоткин | Городские очистные сооружения | 48450 | полная биологическая очистка | 837669,90 | 2032 |
|  | ИТОГО: |  |  |  | 837669,90 |  |

  - Создание системы дистанционного контроля и управления режимами работы ОСк

Цель:

  - Обеспечение энергоэффективности работы ОСК

  - Снижение эксплуатационных затрат при обслуживании ОСК.

Задачи:

  - Оптимизация технологического процесса и режимов работы технологического оборудования;

  - Снижение потребления электроэнергии;

  - Уменьшение количества обслуживающего персонала;

  - Снижение влияния человеческого фактора на работу оборудования.

Для решения поставленных задач необходимо при реконструкции ОСК предусмотреть установку следующего оборудования:

- Контроллера и графической панели для обеспечения максимальной интеграции системы автоматики;

- Частотных регуляторов насосов фильтрации для обеспечения постоянства потока через поверхность мембраны при увеличении сопротивления мембраны за счет образования отложений;

- Высокоэффективных магнитно-индукционных расходомеров для определения фактического расхода сточных вод;

- Контроллеров давления воздуха в воздуховодах;

- Регуляторов уровня сточных вод в основных резервуарах: усреднителе, аэротенке, мембранном резервуаре, резервуаре чистой воды;

- Устройств автоматического изменения режимов работы насосного оборудования при малом поступлении сточных вод;

- Устройств автоматического регулирования режима работы насосного оборудования в усреднителе в зависимости от уровня сточных вод в аэротенке;

- Системы визуальных и звуковых оповещений при возникновении неисправностей;

  - Утилизация осадка сточных вод

Цель:

Улучшение экологической и санитарной обстановки на полигонах твердых бытовых отходов – приёмниках отходов с очистных сооружений канализации.

Задача:

1.	Высвобождение площадей, занимаемых осадком.

Основные пути утилизации осадка в странах ЕС представлены на рисунке 5.

Диаграмма свидетельствует о том, что в странах ЕС 32% осадка используется в качестве удобрений, компостирование осадка составляет до 13%, сжигание – до 13%. В странах ЕС доля захоронения осадков постоянно сокращается и в настоящее время составляет 25%.

Рисунок 5.

Вопрос о переработке и утилизации осадков сточных вод (ОСВ) в послевоенные годы не сходит со страниц зарубежной и отечественной научной периодики, является предметом многих монографий, научно-практических и научно-популярных публикаций. Практика использования, экономические и экологические характеристики технологических процессов переработки ОСВ являются неким ситом, с помощью которого происходит своего рода скрининг, отсев оптимальных в различных экономических и природных условиях направлений.

Необходимо отметить, что во времени происходит определенный дрейф научно-технических предпочтений и общественного мнения к тем или иным направлениям переработки. Так, на смену массовому строительству установок сжигания, имевшему место в 80-е годы в США, Японии и некоторых европейских странах, в 90-е годы пришло весьма сдержанное отношение, как к экологически весьма неоднозначному, вносящему негативный вклад в процесс изменения глобального климата, недостаточно экономичному и т.п.

С другой стороны, использование органических и минеральных составляющих осадков в тех направлениях, в которых отходы жизнедеятельности животных организмов превращаются в естественных условиях, приобретают все большую привлекательность в глазах общества. В этом случае центр тяжести исследований переносится на придание осадкам сточных вод свойств, близких природным веществам и устранение из их состава тех примесей, которые препятствуют возвращению их в природную среду не в виде золы и газов сгорания, а в виде сложных органо-минеральных систем и продуктов на их основе.

Главными направлениями утилизации осадков сточных вод становятся получение удобрения и улучшение структуры почв.

В процессе сушки осадка производится высушенный осадок в виде гранул (гранулят) влажностью 8-10%. Гранулят расфасовывается в герметически упакованные мешки и может храниться продолжительное время. При сушке осадка образуется минимальное количество осадка, который является по своим качественным характеристикам ценным органическим удобрением.

- Предложения по строительству, реконструкции и модернизации сетевых объектов систем водоотведения

- Цели и задачи модернизации и реконструкции сетевых объектов системы водоотведения

Цели:

- Повышение надежности работы системы транспортировки сточных вод, снижение экологического воздействия модернизируемых объектов на окружающую среду за счет сокращения уровня фильтрации сточных вод в почву и инфильтрации грунтовых вод в систему водоотведения, а также снижения риска разливов и переливов сточных вод на поверхность.

- Снижение затрат на эксплуатацию системы канализации за счет сокращения потребления электроэнергии, сокращения численности обслуживающего персонала и сокращения затрат на ремонтные работы

Задачи:

- Модернизация существующих сетей с использованием современных методов бестраншейных технологий.

- Модернизация канализационных сетей, принимаемых на баланс от сторонних организаций с окончанием полной модернизации в 2032 году.

- Замена (реконструкция) канализационной сети с целью сокращения попадания инфильтрационных вод и восстановления гидравлической пропускной способности.

- Замена насосного оборудования

- Строительство песколовок перед насосными станциями

- Ремонт существующих зданий насосных станций

- Создание системы дистанционного контроля и управления КНС.

В рамках программы в первую очередь предлагается выполнить следующие объемы работ:

- реконструкцию главного канализационного коллектора по ул.Красной, ул. Ворошилова, ул. Короленко до ГКНС;

- реконструкцию канализационного коллектора под железной дорогой в районе парка «АП»;

- реконструкцию перекачивающих насосных станций;

- реконструкцию главной канализационной насосной станции;

- реконструкцию канализационных уличных сетей, находящихся в аварийном состоянии;

- Объемы работ по реконструкции КНС

Объемы работ по реконструкции КНС в МО г. Кропоткин отражены в таблице 11. Расчет стоимости выполнен по укрупненным показателям стоимости строительства сетей и сооружений канализации населенных пунктов (приложение 8 к Пособию по водоснабжению и канализации городских и сельских поселений к СНиП 2.07.01-89). Расчет производительности насосных станций выполнен ориентировочно и подлежит уточнению на последующих стадиях проектирования.

Таблица 11

| № п/п | Наименование, место расположения | Производи-тельность, м3/сут | Комплект-ность поставки | Стоимость, тыс.руб. | Год ввода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КНС № 3 пер.Мопровский-Садовая | 1300 | На базе существующей КНС | 8257,28 | 2017 |
| 2 | КНС № 8 ул.Журавлиная | 500 | На базе существующей КНС | 3606,50 | 2016 |
| 3 | ГНС, ул.Шоссейная,93 | 39250 | На базе существующей КНС | 50675,73 | 2017 |
|  | ИТОГО: |  |  | 62539,51 |  |

- Объемы работ по реконструкции сетей водоотведения

Объемы работ по реконструкции сетей канализации в МО г.Кропоткин отражены в таблице 12. Расчет стоимости работ выполнен по государственным укрупненным сметным нормативам НЦС 14-2012 Сети водоснабжения и канализации (Приложение к приказу Минрегиона от 30.12.2011г. №643). Расчет диаметров канализационных сетей выполнен ориентировочно и подлежит уточнению на последующих стадиях проектирования.

Таблица 12.

|  | Протяженность, м | Диаметр, мм | Назначение | Материал труб | Стоимость, тыс.руб. (без НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 630 | 2х150 | Напорные сети в две нитки | пнд | 3789,98 |
| 2 | 630 | 2х800 | Напорные сети в две нитки | пнд | 15499,89 |
|  | 18170 | 200 | Самотечные уличные сети | пнд | 107615,64 |
|  | 3120 | 250 | Самотечные уличные сети | пнд | 19635,39 |
| 10 | 4840 | 300 | Самотечные уличные сети | пнд | 32254,15 |
| 11 | 2520 | 350 | Самотечные уличные сети | пнд | 17772,80 |
| 12 | 3680 | 400 | Самотечные уличные сети | пнд | 27384,05 |
| 13 | 760 | 450 | Самотечные уличные сети | пнд | 6225,14 |
| 14 | 250 | 500 | Самотечные уличные сети | пнд | 2474,78 |
|  | 330 | 600 | Самотечные уличные сети | пнд | 3782,95 |
|  | 1620 | 800 | Самотечные уличные сети | пнд | 26505,68 |
|  | 2300 | 1000 | Самотечные уличные сети | пнд | 47759,90 |
|  | 3810 | 1200 | Самотечные уличные сети | пнд | 94023,09 |
|  | 42660 |  | Итого: |  | 404723,44 |

- Цели и задачи нового строительства

Цель:

Повышение уровня обеспечения населения услугами централизованного водоотведения.

Задачи:

- Подключение существующих систем канализования населенных пунктов к централизованной системе водоотведения.

- Строительство новых сетей канализации и канализационных насосных станций в населенных пунктах, где в настоящее время предоставление услуг водоотведения отсутствует.

В рамках программы в первую очередь предлагается выполнить следующие объемы работ:

- строительство канализационной насосной станции и напорного коллектора для перекачки стоков от предприятий, расположенных в западной промзоне;

- строительство сетей канализации микрорайона № 2;

- строительство канализационного коллектора от домов, расположенных в районе «Радиостроя»;

- строительство сетей канализации социально значимых объектов.

- Строительство канализационных насосных станций

С учетом инженерной подготовки территории для уменьшения глубины заложения канализационных сетей в рамках программы в МО г.Кропоткин предусматривается строительство канализационных насосных станций перекачки комплектной поставки из полимерных материалов. Канализационные стоки самотечной сетью канализации отводятся в приемные резервуары проектируемых насосных станций перекачки и по напорному коллектору в две нитки перекачиваются через камеру гашения (колодец-гаситель) в самотечные коллекторы и/или на проектируемые очистные сооружения канализации.

Современные комплектные КНС представляют собой модульную автоматизированную канализационную насосную станцию, смонтированную со всем необходимом оборудованием в герметичном корпусе.

Канализационная насосная станция (КНС) представляет собой емкость из композитных материалов, совмещающую приемную камеру и машинное отделение, в которой размещены насосные агрегаты, технологические трубопроводы и вспомогательное оборудование. В настоящее время для производства корпусов КНС используются различные материалы: ПНД, стеклопластик, полиэтилен, а трубопроводная обвязка изготавливается из нержавеющей стали или полимерных материалов. Для удобства обслуживания оборудования и арматуры в емкости обустраиваются площадка обслуживания и лестница.

Комплектные канализационные насосные станции поставляются в полной комплектации, готовые к транспортировке, установке, подключению к коммуникациям и последующему вводу в эксплуатацию в кратчайшие сроки.

При установке такой станции решается сразу несколько важных вопросов:

- Экономится полезная площадь, так как локальные станции не требуют строительства больших железобетонных резервуаров – приемников, вентиляционных камер занимают существенно меньше места. К примеру, новая станция диаметром 1,4 м заменяет станцию диаметром 12 м.

- Снижаются затраты электроэнергии, так как система контроля уровня заполнения стакана позволяет современным насосам работать систематически, включаясь по мере необходимости. При работе станции исключены, либо сведены до минимума потери напора.

- Автоматизация работы станции позволяет уменьшить количество обслуживающего персонала, в случае аварийной ситуации сигнал о работе оборудования может подаваться на пульт, компьютер или мобильный телефон диспетчера.

Всего на трерритории МО г. Кропоткин планируется строительство 18 КНС производительностью 50-8000 м3/сут. В рамках программы расчет производительности насосных станций и их местоположение указаны ориентировочно и подлежат уточнению на последующих стадиях проектирования.

При этом планируется установка комплектных КНС полной заводской готовности.

- Автоматизация работы КНС

Цель:

  - Обеспечение энергоэффективности работы КНС;

  - Снижение эксплуатационных затрат при обслуживании КНС.

Задачи:

- Оптимизация технологического процесса и режимов работы технологического оборудования КНС;

- Снижение потребления электроэнергии;

- Уменьшение количества обслуживающего персонала;

- Снижение влияния человеческого фактора на работу оборудования КНС.

Для решения поставленных задач необходимо при монтаже КНС предусмотреть:

  - Применение частотного регулирования насосных агрегатов;

  - Установку электроприводов исполнительных механизмов и регулирующей арматуры;

  - Установку устройств автоматического изменения режимов работы насосного оборудования при малом поступлении сточных вод;

  - Автоматическое управление насосными станциями с помощью логических программируемых контроллеров.

- Объемы работ по строительству КНС

Объемы работ по строительству КНС в МО г. Кропоткин отражены в таблице 13. Расчет стоимости выполнен по укрупненным показателям стоимости строительства сетей и сооружений канализации населенных пунктов (приложение 8 к Пособию по водоснабжению и канализации городских и сельских поселений к СНиП 2.07.01-89).

Таблица 13

| № п/п | Наименование, местоположение | Производи-тельность, м3/сут | Комплектность поставки | Стоимость, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КНС-1 ул.Парковая-Авиационная | 950 | полной заводской готовности | 5558,37 |
| 2 | КНС-2 ул.Казачья-Авиационная | 600 | полной заводской готовности | 3707,14 |
| 3 | КНС-4 пер.Лазо-Садовая | 950 | полной заводской готовности | 5558,37 |
| 4 | КНС-5 пер.Санитарный-Куйбышева | 200 | полной заводской готовности | 1310,60 |
| 5 | КНС-6 ул.Спортивная | 550 | полной заводской готовности | 3423,95 |
| 6 | КНС-7 ул.Журавлиная | 300 | полной заводской готовности | 1937,82 |
| 7 | КНС-9 ул.Двойная | 50 | полной заводской готовности | 334,67 |
| 8 | КНС-10 дачный пос. в западной части города | 100 | полной заводской готовности | 664,66 |
| 9 | КНС-11 дачный пос. в западной части города | 700 | полной заводской готовности | 4259,46 |
| 10 | КНС-12 ул.Труда-Пархоменко | 1200 | полной заводской готовности | 6740,25 |
| 11 | КНС-13 западная пром зона | 800 | полной заводской готовности | 4793,07 |
| 12 | КНС-14 ул.Стрелецкая-Славянская | 5400 | полной заводской готовности | 16898,77 |
| 13 | КНС-15 ул.Черноморская-Тихорецкая | 950 | полной заводской готовности | 5558,37 |
| 14 | КНС-16 ул.Вишневая | 250 | полной заводской готовности | 1626,55 |
| 15 | КНС-17 ул.1-я линия | 1700 | полной заводской готовности | 8752,97 |
| 16 | КНС-18 ул.1-я линия | 1200 | полной заводской готовности | 6740,25 |
| 17 | КНС-19 ул.Заводская | 300 | полной заводской готовности | 1937,82 |
| 18 | КНС-20 северная окраина города | 200 | полной заводской готовности | 1310,60 |
|  |  |  | ИТОГО: | 81113,69 |

- Строительство сетей канализации для подключения новых абонентов

Цель:

Обеспечение услугами бесперебойного централизованного водоотведения населенных пунктов и отдельных городских территорий г.Кропоткин, не имеющих централизованного водоотведения.

Задачи:

- Прокладка новых сетей для подключения сельских поселений и отдельных городских территорий в количестве 283,490 км в период до 2032г.;

- Строительство новых уличных сетей для выравнивания нагрузок основных продольных магистралей и обеспечения надежности работы системы.

Проект направлен на достижение следующих показателей эффективности:

- Обеспечение подключения новых потребителей в период до 2032г.;

- Обеспечение надежности систем водоотведения.

Сети самотечной хозбытовой канализации приняты из полимерных труб диаметром 200-1200 мм. Напорные коллекторы предусматриваются в две нитки из полимерных труб диаметром 80-800 мм. Расчет диаметров канализационных сетей выполнен ориентировочно и подлежит уточнению на последующих стадиях проектирования.

Вентиляция сети предусматривается через вентиляционные стояки зданий и сооружений. Колодцы выполняются из сборных ж/б колец с гидроизоляцией.

- Объемы работ по строительству сетей канализации

Объемы работ по строительству сетей канализации в МО г. Кропоткин отражены в таблице 14. Расчет стоимости работ выполнен по государственным укрупненным сметным нормативам НЦС 14-2012 Сети водоснабжения и канализации (Приложение к приказу Минрегиона от 30.12.2011г. №643).

Таблица 14.

| № п/п | Диаметр трубопровода, мм | Материал труб | Протяженность, м | Назначение | Стоимость, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 200 | пнд | 239445 | Самотечные уличные сети | 1270180,98 |
|  | 250 | пнд | 14040 | Самотечные уличные сети | 79139,17 |
|  | 300 | пнд | 5950 | Самотечные уличные сети | 35513,76 |
|  | 350 | пнд | 3290 | Самотечные уличные сети | 20782,16 |
|  | 400 | пнд | 1750 | Самотечные уличные сети | 11663,46 |
|  | 500 | пнд | 2110 | Самотечные уличные сети | 18707,61 |
|  | 2х50 | пнд | 410 | Напорные сети в две нитки | 1489,58 |
|  | 2х80 | пнд | 305 | Напорные сети в две нитки | 1137,55 |
|  | 2х100 | пнд | 2100 | Напорные сети в две нитки | 8643,48 |
|  | 2х150 | пнд | 3250 | Напорные сети в две нитки | 17001,27 |
|  | 2х200 | пнд | 6780 | Напорные сети в две нитки | 36987,59 |
|  | 2х350 | пнд | 4060 | Напорные сети в две нитки | 32708,79 |
|  |  | ВСЕГО: | 283490 |  | 1533955,4 |

- Экологические аспекты мероприятий по строительству объектов системы водоотведения муниципального образования город Кропоткин.

Основные мероприятия по охране окружающей среды:

- заглубление трубопроводов напорной и самотечной канализации

на достаточную глубину, исключающую динамическое и статическое воздействие транспорта;

- реконструкция очистных сооружений полной биологической очистки до параметров сброса в водоем рыбохозяйственного назначения в соответствии с требованиями «Перечня рыбохозяйственных нормативов: предельно-допустимых концентраций (ПДК) и ориентировочных безопасных уровней воздействия (ОБУВ) вредных веществ для воды водных объектов, имеющих рыбохозяйственное значение»;

- утилизация осадка с целью высвобождения площадей, занимаемых осадком и использование осадка в качестве удобрений;

- рекультивация нарушенных земель после выполнения строительных работ.

Выполняя требования санитарных правил и норм в части организации зон санитарной защиты очистных сооружений и КНС, рекомендуется на последующих стадиях проектирования выполнить вертикальную планировку площадок водоотводных сооружений.

Санитарно-защитные зоны от канализационных сооружений до границ зданий жилой застройки, участков общественных зданий и предприятий пищевой промышленности с учетом их перспективного расширения следует принимать:

для насосных станций канализации – 15,0-20,0м;

для очистных сооружений – 300 м.

- Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов систем водоотведения муниципального образования город Кропоткин.

  - Объемы инвестиций

Объемы инвестиций определены на основе определения необходимых технических мероприятий по модернизации и развитию МО г. Кропоткин, которые сформулированы на основе анализа текущего состояния ВКХ и изучения перспектив его долгосрочного развития.

Общий объем инвестиций в систему водоотведения на период 2014-2032 гг. составляет 2 920 001,94 тыс. руб.

Данный объем инвестиций полностью включает в себя как первоочередные затраты на период до 2022г., так и проекты, направленные на реализацию генерального плана, включая инвестиции в водообеспечение новых городских территорий и сельских поселений, не имеющих в настоящее время централизованного водоотведения, в течение всего периода до 2032 г.

Крупные инвестиции необходимы в обеспечение централизованным водоотведением неканализованных районов и необходимостью практически полной перекладки существующих сетей водоотведения к 2032 г.

В случае реализации предлагаемых мероприятий за счёт различных источников финансирования, необходимо так же отметить, что системы водоотведения существенно не усложнятся, и их эксплуатация не потребует дополнительного финансирования и усиления материально-технической базы эксплуатирующей организации.

Состав разработанных мероприятий и объемы капитальных затрат адекватны существующему уровню проблем, которые требуется решить в системе водоотведения МО г. Кропоткин в первой половине 21 века.

Общий объем инвестиций в реализацию отраслевой схемы водоотведения на период 2014-2032 составит 2 920 001,94 тыс. руб. и включает в себя затраты бюджетов всех уровней на инженерное обеспечение существующих объектов, а также стратегических проектов, нацеленных на реализацию Генплана.

Наиболее крупные инвестиции требуются в обеспечение централизованным водоотведением территорий города, не обеспеченнных на сегодняшний день услугами водоотведения, они составляют 1 533 955,4 тыс. руб. до 2032 г.

Значительные средства необходимы на реконструкцию существующих очистных сооружений – 837 669,9002 тыс. руб.

Весьма крупные инвестиции необходимы в перекладку существующих сетей, потребуется переложить не менее 80 % их сегодняшней протяженности, и реконструкцию КНС, что потребует 467 262,95 тыс. руб.

Всего отраслевой схемой водоотведения предусматривается:

- Реконструкция очистных сооружений канализации;

- Реконструкция и модернизация существующих насосных станций;

- Замена и реконструкция существующих сетей канализации в количестве 42,66 км.

- Прокладка 283,49 км сетей канализации для территорий г.Кропоткин в соответствии с Генпланом.

- Модернизация и реконструкция существующих сетей и сооружений, направленная на повышение энергоэффективности, снижение потерь, неучтенных расходов и аварийности, обеспечение санитарных и экологических норм и правил при эксплуатации системы водоотведения.

  - График реализации проектов по системе водоотведения

Суммарные затраты на реализацию проектов по системе водоотведения на период 2014-2032 гг. составляют 2 920,00 млн. руб. Капитальные затраты по проектам системы водоотведения представлены в таблице 15.

Таблица15

| № п/п | Мероприятия | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019-2023 | 2024-2028 | 2029-2032 | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция очистных сооружений канализации в г. Кропоткин | 4,00 | 7,00 | 7,00 | 40,98 | 46,72 | 731,97 |  |  | 837,67 |
| 2 | Реконструкция и модернизация ГКНС г. Кропоткин |  | 15,00 | 15,00 |  |  | 6,41 | 14,27 |  | 50,68 |
| 3 | Реконструкция КНС |  |  | 3,00 | 3,00 |  | 1,82 | 4,05 |  | 11,86 |
| 4 | Строительство новых КНС | 0,81 | 1,61 | 2,75 | 3,80 | 4,33 | 22,36 | 22,73 | 22,73 | 81,11 |
| 5 | Реконструкция сетей водоотведения | 4,05 | 8,01 | 13,74 | 18,95 | 21,60 | 36,00 | 151,19 | 151,19 | 404,72 |
| 6 | Строительство сетей водоотведения | 7,67 | 30,53 | 52,35 | 72,17 | 82,27 | 137,12 | 575,92 | 575,92 | 1533,96 |
|  | ИТОГО: | 16,53 | 62,15 | 93,85 | 138,90 | 154,92 | 935,68 | 768,15 | 749,83 | 2920,00 |

Литература

- Приказ Минрегион РФ от 06 Мая 2011 г. №204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»;

- Методические рекомендации по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований;

- Водный кодекс Российской Федерации. Принят Государственной Думой 12.04.2006г. (с изменениями на 25.06.2012)

- СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

- СНиП 2.04.03-85* «Канализация. Наружные сети и сооружения»;

- СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий»;

- Справочное пособием (к СНиП 2.04.03-85) «Проектирование сооружений для очистки сточных вод»;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- МДК 3-01.2001 «Методические рекомендации по расчету количества и качества принимаемых сточных вод и загрязняющих веществ в системы канализации населенных пунктов»;

- СанПиН 2.1.5.980-00 «Водоотведение населенных мест. Санитарная охрана водных объектов. Гигиенические требования к охране поверхностных вод»;

- Гигиенические нормы «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в водных объектах хозяйственного и культурно-бытового водопользования» (ГН 2.1.5.689-89);

- Методические указания МУ 2.1.5.800-99 «Организация санэпиднадзора за обеззараживанием сточных вод»;

- Методические указания МУ 2.1.5.732-99 «Санитарно-эпидемиологический надзор за обеззараживанием сточных вод ультрафиолетовым излучением»;

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

- Пособие к СНиП 11-01-95 по разработке раздела «Охрана окружающей среды»;

- Пособия к СНиП 2.04.02-84* и СНиП 2.04.03-85 по объему и содержанию технической документации внеплощадочных систем водоснабжения и канализации;

- СНиП 11-01-95 «Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения и составе проектной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений»;

- Пособие к СНиП 2.07.01-89 по водоснабжению и канализации городских и сельских поселений.

- Воронов Ю.В., Алексеев Е.В., Саломеев В.П., Пугачёв Е.А. Водоотведение. – М.: ИНФРА-М, 2008.

- Воронов Ю.В., Яковлев С.В. Водоотведение и очистка сточных вод. – М.: Издательство Ассоциации строительных вузов, 2006.

- Добромыслов А.Я. Таблицы для гидравлических расчетов безнапорных труб из полимерных материалов. М.: ТОО «Издательство ВНИИМП», 2004.

- Добромыслов А.Я. Таблицы для гидравлических расчетов напорных труб из полимерных материалов. – М.: ТОО «Издательство ВНИИМП», 2004.

- Разумовский Э.С., Медриш Г.Л., Казарян В.А. Очистка и обеззараживание сточных вод малых населенных пунктов. – М.:Стройиздат, 1986.

- Яковлев С.В., Карелин Я.А., Жуков А.И., Колобанов С.К. Канализация. – М.: Стройиздат, 1975.